## Rekap Kapasitas
UNIT | Kapasitas Trafo Distribusi | Satuan | Jumlah | Pembebanan Trafo Distribusi (%) |  |  |  |  | UNIT | Kapasitas Trafo Distribusi | Satuan | Jumlah |  | Pembebanan Trafo Distribusi (%)
|  |  |  | < 25 | 25> X ≤50 | 50> X ≤80 | >80 | >100 |  |  |  |  | < 25 | 25> X ≤50 | 50> X ≤80 | >80
BELITUNG | 16 | kVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
BELITUNG | 25 | kVA | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | Tanjung Pandan | 50 | kVA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BELITUNG | 50 | kVA | 192 | 79 | 62 | 45 | 6 | 0
BELITUNG | 100 | kVA | 465 | 206 | 177 | 81 | 1 | 0 | Tanjung Pandan | 100 | kVA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BELITUNG | 160 | kVA | 99 | 37 | 45 | 17 | 0 | 0 | Tanjung Pandan | 160 | kVA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BELITUNG | 200 | kVA | 46 | 16 | 27 | 3 | 0 | 0 | Tanjung Pandan | 200 | kVA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BELITUNG | 250 | kVA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Tanjung Pandan | 250 | kVA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL |  |  | 828 | 353 | 319 | 147 | 9 | 0
ULP | ASET GARDU | REALISASI INSPEKSI | SATUAN
%
TANJUNG PANDAN | 779 | 437 | 56.1%
MANGGAR | 425 | 391 | 92%
UP3 BELITUNG | 1204 | 828 | 68.77%

## FORM VIEW GARDU
DATA GARDU DISTRIBUSI
DATA INSPEKSI GARDU DISTRIBUSI
Data Gardu | : | TP0181 |  |  | *Masukan no gardu yang dicari
|  | Penyulang : |  |  | BANGKA | [5 empty] | Konstruksi |  |  |  |  | : | Cantol
|  | Jalur Lokasi Gardu : |  |  |  |  | UTAMA
Data Trafo | : | Merk : Trafindo |  |  |  |  | No. Seri |  |  |  |  | : | 10233712 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Daya |  | : | 100 | #VALUE! | kVA
| : | Tahun Pembuatan |  |  |  | : | 2010 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Milik : |  | PLN | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Tap : |  | 3 | / | 20 | kV
Alamat & Titik GPS | : | Jl. Pattimura dimana Koordinat :Long : 107.626316516 dan Lat : -2.73859526 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Hasil Pengukuran Hari/Tanggal Tuesday, 06 September 2022 Jam 19.21
|  | Jur. | Arus di Gardu (A) | [8 empty] | Tegangan di Gardu (V)
|  |  | R |  | S | T |  | N |  |  |  | R-S |  | S-T |  | T-R |  |  | R-N |  | S-N | T-N
|  | Utama | 10.7 | #VALUE! | 5.7 | 7.8 | #VALUE! | 8.8 | #VALUE! | #VALUE! |  | 400 | #VALUE! | 398 |  | 384 |  |  | 230 |  | 230 | 229 | 137.4 | 194.3 | 137.3 | 86.6
|  | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | 10.4 | #VALUE! | 5.8 | 8 | #VALUE! | 8.9 | #VALUE! | #VALUE! |  | Catatan :
|  | 3 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | Untuk Trafo Daya : |  |  |  |  | 100 |  | KVA |  | ,maka |  | 107732.7 | 107.7327
|  | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | Arus maksimal fasanya yaitu : | [7 empty] | 7.6984 |  | A
Cos Phi :
0.85 |  | Jur. | NH fuse terpasang (A) | [8 empty] | Tegangan Ujung JTR (V)
|  |  | R |  | S | T | [5 empty] | R-N |  | S-N |  | T-N
Total Beban : |  | Onload | [9 empty] | Jurusan : |  |  | A
5.5582 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
kVA |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Jurusan : |  |  | B
5.5582 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 225 |  | 0 |  | 0
% |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Jurusan : |  |  | C
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Nilai Arde / Pembumian | [11 empty] | Jurusan : |  |  | D
Arde Arrester | : | 0 | Ω |  | *Standar arde ≤ 5 Ω | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Arde Body Trafo | : | 0 | Ω | [8 empty] | *Standar tegangan ujung ≥ 198 Volt
Konstruksi Arde | : | 0
HEALTH INDEX (HI)
Kondisi Trafo | : | BAIK | [9 empty] | Kondisi Suhu Body | [7 empty] | : | 0
Kelas Trafo | : | CLASS 2 | [9 empty] | Kondisi Suhu Bushing TM | [7 empty] | : | BAIK
% Keseimbangan | : | KURANG | [9 empty] | Kondisi Suhu Bushing TR | [7 empty] | : | BAIK
KHA Kabel (beban) | : | #NAME?
Kapasitas Trafo | : | BAIK
Arus Netral | : | BAIK | [9 empty] | Surveyor by : |  |  |  | UMJ
4
3
2
1
R
S
T
N
I
UIW Bangka Belitung
UP3 Belitung

## 1. DATA TRAFO
DATA GARDU DISTRIBUSI UP3 BELITUNG
UP3 BELITUNG |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160
NO | ULP | GARDU | 1: ALAMAT; 2: PENYULANG; 3: PTS/LBS; 4: LOKASI KELAS GARDU; 5: LINE PRIMER GARDU; 6: KOORDINAT GPS; 8: JENIS GARDU; 9: MERK; 10: KAPASITAS (KVA); 11: NO SERI; 12: TAHUN TRAFO; 13: TYPE SEAL; 14: JAM UKUR WBP; 15: TANGGAL PENGUKURAN; 16: KEPEMILIKAN; 17: PETUGAS INSPEKSI; 18: JURUSAN TR; 20: TAP TRAFO; 22: PENGUKURAN WBP (WAKTU BEBAN PUNCAK); 51: PENGUKURAN LWBP (LUAR WAKTU BEBAN PUNCAK); 80: TEGANGAN UJUNG; 120: KONDISI; 130: CLASS; 135: SCORE PRIORITAS; 137: % KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN ANTAR FASA; 143: PEMBEBANAN ARUS TR TERHADAP KHA KABEL; 147: PEMBEBANAN TRAFO TERHADAP KAPASITAS TRAFO WBP (17-21 WIB); 152: PEMBEBANAN TRAFO TERHADAP KAPASITAS TRAFO LWBP; 157: BESAR ARUS NETRAL TR (% TERHADAP ARUS BEBAN TRAFO)
[24 empty] | TEGANGAN | [5 empty] | BEBAN ARUS UTAMA |  |  |  | BEBAN ARUS PER JURUSAN | [15 empty] | Cos Phi |  |  | TEGANGAN | [5 empty] | BEBAN ARUS UTAMA |  |  |  | BEBAN ARUS PER JURUSAN | [15 empty] | Cos Phi | [27 empty] | ARUS MAX PER FASA DI GARDU (A) | FASA OVERLOAD TERUKUR DI GARDU > 90% (%) |  |  | ARUS FASA TERTINGGI TERUKUR DI GARDU | TEG. UJUNG TERKECIL | Beban ≤ 25% | Beban 25 - 50 % | Beban 50 - 80 % | Beban 80 - 100 % | Beban > 100 % | Beban per fasa > 50 % | Beban per fasa > 50 - < 80 % | Beban per fasa > 80 - ≤ 100 %
[8 empty] | KOORDINAT X | KOORDINAT Y | [12 empty] | NOMOR | TEGANGAN | [10 empty] | JURUSAN A |  |  |  | JURUSAN B |  |  |  | JURUSAN C |  |  |  | JURUSAN D | [16 empty] | JURUSAN A |  |  |  | JURUSAN B |  |  |  | JURUSAN C |  |  |  | JURUSAN D | [6 empty] | JURUSAN A | [5 empty] | JURUSAN B | [5 empty] | JURUSAN C | [5 empty] | JURUSAN D | [21 empty] | Code Beban | Code Prosen Imbang | Score beban | Code Kapasitas | Score Kapasitas | Score Tahun | Score Kondisi | Code Lokasi | KATEGORI KONDISI |  | Score Lokasi | Code Line | Score Line | Score Class | KATEGORI CLASS |  |  | R | S | T | % ANTAR FASA | KOTEGORI NYA |  | KHA OUTLET | (%) BEBAN ARUS TR | KATEGORI NYA |  | (kVA) | (kW) | % | KATEGORI NYA |  | (kVA) | (kW) | % | KATEGORI NYA |  | ARUS NETRAL | ARUS NOMINAL | % | KATEGORI NYA
[20 empty] | Terpasang | Terpakai | Tap | V | R-S | S-T | T-R | R-N | S-N | T-N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | R-S | S-T | T-R | R-N | S-N | T-N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | N | R | S | T | R-N | ID PELANGGAN | S-N | ID PELANGGAN | T-N | ID PELANGGAN | R-N | ID PELANGGAN | S-N | ID PELANGGAN | T-N | ID PELANGGAN | R-N | ID PELANGGAN | S-N | ID PELANGGAN | T-N | ID PELANGGAN | R-N | ID PELANGGAN | S-N | ID PELANGGAN | T-N | ID PELANGGAN |  |  | R (%) | S (%) | T (%)
1 | Tanjung Pandan | TP0064 | Jl. Hayati Mahim | TANJUNG | Lbs Air Ketekok | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.648343 | Lat : -2.742736 | Portal | Trafindo | 100 | 6131375 | 2006 | HERMATIK | 19.59 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 397 | 399 | 231 | 230 | 229 | 73.4 | 109.1 | 78.8 | 60.4 | 23.1 | 32.6 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 50.3 | 74.3 | 35.1 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 399 | 400 | 230 | 234 | 222 | 68.2 | 88.6 | 73.2 | 54.3 | 19.8 | 27.3 | 30.5 | 0 |  |  |  |  | 42.1 | 55.2 | 26.8 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 225.2 | 86058185033 | [12 empty] | 225.1 | 45017778221 | [7 empty] | 144.8708 | 50.6658 | 75.3085 | 54.3933 | 109.1 | 225.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 2 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 15.73% | 25.26% | 9.529% | 16.84% | CUKUP |  | 324 | 33.6728 | BAIK |  | 60.0936 | 48.0749 | 60.0936 | CUKUP |  | 52.6688 | 42.135 | 52.6688 | BAIK |  | 60.4 | 144.5087 | 41.7968 | BURUK
2 | Tanjung Pandan | TP0007 | Jl. A. Yani | TANJUNG | ACR kelenteng pilang - LBS Air Ketekok | DESA | UTAMA | Long : 107.653065 | Lat : -2.741813 | Portal | B&D | 160 | 1605027 | 1988 | HERMATIK | 19.42 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 414 | 412 | 412 | 238 | 238 | 237 | 75.6 | 69.4 | 79.1 | 32.2 | 41.4 | 51.2 | 61.3 | 31.2 | 24.5 | 22.1 | 21.2 | 7.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 413 | 411 | 409 | 238 | 237 | 235 | 93 | 94.3 | 127.1 | 48.7 | 85.9 | 93.2 | 119.3 | 39.6 | 1.8 | 0.8 | 3 | 2.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 221.1 | 45017326757 | [6 empty] | 220.6 | 45017647806 | [15 empty] | 224.1168 | 33.7324 | 30.966 | 35.2941 | 79.1 | 220.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 14 |  | 1.205% | 7.095% | 5.89% | 4.73% | BAIK |  | 324 | 24.4136 | BAIK |  | 53.2567 | 42.6054 | 33.2854 | BAIK |  | 74.3516 | 59.4813 | 46.4698 | BAIK |  | 32.2 | 231.2139 | 13.9265 | CUKUP
3 | Tanjung Pandan | TP0580 | Jl. Hayati Mahim | TANJUNG | ACR kelenteng pilang - LBS Air Ketekok | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.653993 | Lat : -2744511 | Portal | Trafindo | 100 | 194304443 | 2019 | HERMATIK | 18.40 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 403 | 233 | 233 | 232 | 43.2 | 28.1 | 34.8 | 24.1 | 26 | 18 | 22 | 0 | 17.2 | 11 | 10.7 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 400 | 401 | 232 | 230 | 230 | 34.7 | 23.5 | 26.5 | 12.3 | 18.3 | 14.1 | 7 |  | 16.6 | 17.9 | 23.9 | [9 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230.7 | 45017336020 |  |  |  |  | 230.2 | 45016770922 | [17 empty] | 142.7246 | 30.2681 | 19.6883 | 24.3826 | 43.2 | 230.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 22.15% | 20.55% | 1.602% | 14.77% | CUKUP |  | 324 | 13.3333 | BAIK |  | 24.6865 | 19.7492 | 24.6865 | BAIK |  | 19.5504 | 15.6403 | 19.5504 | BAIK |  | 24.1 | 144.5087 | 16.6772 | KURANG
4 | Tanjung Pandan | TP0070 | Jl. Telex | TANJUNG | LBS Aik Ketekok | DESA | UTAMA | Long : 107.656606 | Lat : -2.737683 | Portal | Voltra | 100 | 101209 | 2010 | HERMATIK | 18.23 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 399 | 231 | 232 | 230 | 69.3 | 46.8 | 87.4 | 63.5 | 37.9 | 39.7 | 32.1 | 27.6 | 21.7 | 4 | 21 | 24.2 |  |  |  |  | 10.7 | 2 | 26.6 | 22.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 410 | 399 | 399 | 230 | 231 | 229 | 49.7 | 30.6 | 54.5 | 33.3 | 27.5 | 26.2 | 26.5 | 10.1 | 12.5 | 11.2 | 6.1 | 9.5 |  |  |  |  | 13.7 | 1 | 22 | 17.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 32189667366 | [6 empty] | 222.7 | 50174003587 | [6 empty] | 224.8 | 45017008934 | [7 empty] | 144.3883 | 47.9956 | 32.4126 | 60.5312 | 87.4 | 222.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 2.162% | 31.01% | 28.85% | 20.67% | KURANG |  | 324 | 26.9753 | BAIK |  | 46.9679 | 37.5743 | 46.9679 | BAIK |  | 30.9801 | 24.7841 | 30.9801 | BAIK |  | 63.5 | 144.5087 | 43.942 | BURUK
5 | Tanjung Pandan | TP0290 | Jl. Aik Pancur | TANJUNG | ACR Kelenteng Pilang - LBS Air Pancur | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.648312 | Lat : -2.746413 | Cantol | Sintra | 100 | 12034672 | 2012 | HERMATIK | 18.46 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 399 | 400 | 232 | 231 | 230 | 68.4 | 58.4 | 83.7 | 37.7 | 57.6 | 49.6 | 67.7 | 31.2 | 12.1 | 19.5 | 15.6 | 10.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 396 | 396 | 224 | 225 | 227 | 55.7 | 85.6 | 65.2 | 39.1 | 50.5 | 54.3 | 62.9 | 28.9 | 30.5 | 10.3 | 10.3 | 13.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229.5 | 56601440078 | [6 empty] | 228.4 | 45017707956 | [15 empty] | 144.2682 | 47.4117 | 40.4802 | 58.0169 | 83.7 | 228.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 2.518% | 16.77% | 19.29% | 12.86% | CUKUP |  | 324 | 25.8333 | BAIK |  | 48.6102 | 38.8882 | 48.6102 | BAIK |  | 46.5372 | 37.2298 | 46.5372 | BAIK |  | 37.7 | 144.5087 | 26.0884 | BURUK
6 | Tanjung Pandan | TP0160 | Jl. Sudirman | TANJUNG | ACR kelenteng Pilang - LBS Aik Ketekok | DESA | UTAMA | Long : 107.650258 | Lat : -2.747849 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233700 | 2010 | HERMATIK | 19.14 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 401 | 223 | 225 | 223 | R: 28.8; S: 19.8; T: 24.1; N: 21.1; JURUSAN A R: 26.6; JURUSAN A S: 20.6; JURUSAN A T: 24.1; JURUSAN A N: 22.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 393 | 392 | 392 | 227 | 227 | 226 | 27.7 | 44.6 | 41.9 | 29.2 | 38.6 | 45.5 | 29.5 | 28.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229.1 | 45017105219 | [6 empty] | 230.8 | 14422904384 | [15 empty] | 143.6706 | 20.0459 | 13.7815 | 16.7745 | 28.8 | 229.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 18.84% | 18.29% | 0.5502% | 12.56% | CUKUP |  | 202 | 14.2574 | BAIK |  | 16.2517 | 13.0014 | 16.2517 | BAIK |  | 25.8815 | 20.7052 | 25.8815 | BAIK |  | 21.1 | 144.5087 | 14.6012 | CUKUP
7 | Tanjung Pandan | TP0156 | Gang Rukun | TANJUNG | ACR kelenteng pilang - LBS Aik Ketekok | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65069 | Lat : -2.744107 | Cantol | Starlite | 100 | 1000431056-009 | 2010 | HERMATIK | 18.56 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 400 | 233 | 232 | 230 | 55 | 50 | 63 | 31 | 55 | 36 | 60 | 42 | 14 | 14 | 4 | 10,5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 391 | 395 | 228 | 226 | 225 | 22.2 | 33 | 60.1 | 30.2 | 22.5 | 23.8 | 27.8 | 53.9 | 35.2 | 0 | 6.3 | 1.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 229.4 | 45017706693 | [6 empty] | 230.3 | 45017281036 | [13 empty] | 143.6706 | 38.282 | 34.8018 | 43.8503 | 63 | 229.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 1.786% | 10.71% | 12.5% | 8.333% | BAIK |  | 324 | 19.4444 | BAIK |  | 38.905 | 31.124 | 38.905 | BAIK |  | 26.0421 | 20.8337 | 26.0421 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
8 | Tanjung Pandan | TP0350 | Jl. Hayati Mahim | TANJUNG | ACR kelenteng Pilang - LBS Aik Ketekok | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.650245 | Lat : -2.744471 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007295 | 2014 | HERMATIK | 19.13 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 231 | 232 | 232 | 33.4 | 45.6 | 23.8 | 21.5 | 14.6 | 24.1 | 13.8 | 16.1 | 17.6 | 17 | 10 | 10.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 232 | 33.1 | 26.6 | 16.9 | 11.5 | 17.1 | 19.3 | 15.1 | 6 | 12.8 | 7.1 | 3.1 | 9.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 231.1 | 45017760625 | [6 empty] | 231.2 | 45017783569 | [15 empty] | 143.6706 | 23.2476 | 31.7393 | 16.5657 | 45.6 | 231.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 2.529% | 33.07% | 30.54% | 22.05% | KURANG |  | 324 | 14.0741 | BAIK |  | 23.8162 | 19.053 | 23.8162 | BAIK |  | 17.7712 | 14.217 | 17.7712 | BAIK |  | 21.5 | 144.5087 | 14.878 | CUKUP
9 | Tanjung Pandan | TP0532 | Jl. Sudirman | TANJUNG | ACR Kelenteng Pilang - LBS Aik Pancur | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.649329 | Lat : -2.746251 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031245 | 2019 | HERMATIK | 19.00 | 2022-06-15 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 403 | 233 | 232 | 231 | R: 10.1; S: 13.1; T: 19.6; N: 15.9; JURUSAN B R: 10.2; JURUSAN B S: 13.3; JURUSAN B T: 19.2; JURUSAN B N: 15.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 404 | 402 | 402 | 233 | 233 | 231 | 6.3 | 14.3 | 17.7 | 15.9 |  |  |  |  | 6 | 13.5 | 16.5 | 15.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 230.2 | 45016771276 | 229.5 | 45017327102 | [15 empty] | 71.7758 | 14.0716 | 18.2513 | 27.3072 | 19.6 | 229.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 29.21% | 8.178% | 37.38% | 24.92% | KURANG |  | 324 | 6.0494 | BAIK |  | 9.9201 | 7.9361 | 19.8402 | BAIK |  | 8.8885 | 7.1108 | 17.777 | BAIK |  | 15.9 | 72.2543 | 22.0056 | BURUK
10 | Tanjung Pandan | TP0059 | Simpang Air Ketekok Kampung Ujung | TANJUNG | LBS POLRES - LBS KP. UJUNG | DESA | UTAMA | Long : 107.648677 | Lat : -2.733663 | Portal | Schneider | 200 | 331746201S52 | 2009 | HERMATIK | 19.47 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 127.7 | 82.2 | 144.7 | 79.4 | 45.6 | 35 | 40.7 | 0 | 80.6 | 46.7 | 99.4 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 401 | 400 | 231 | 232 | 230 | 104.6 | 68.1 | 129.2 | 72.1 | 49.7 | 32.9 | 33.4 | 0 | 61.2 | 38.3 | 99.2 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229.6 | 56702412364 | [6 empty] | 228.9 | 56601420914 | [15 empty] | 288.5364 | 44.2578 | 28.4886 | 50.1496 | 144.7 | 228.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 2 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 8.037% | 30.46% | 22.42% | 20.3% | KURANG |  | 324 | 44.6605 | BAIK |  | 81.7679 | 65.4143 | 40.8839 | BAIK |  | 69.6778 | 55.7422 | 34.8389 | BAIK |  | 79.4 | 289.0173 | 27.4724 | BURUK
11 | Tanjung Pandan | TP0514 | Jl. Sijuk depan POLRES | TANJUNG | LBS POLRES - LBS KP. UJUNG | DESA | UTAMA | Long : 107.648 | Lat : -2.734157 | Portal | Sintra | 160 | 18032334 | 2018 | HERMATIK | 19.36 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 401 | 233 | 232 | 230 | 47.6 | 97.5 | 82.1 | 46.5 | [8 empty] | 68.2 | 16.1 | 58.5 | 51 | 31.7 | 24.3 | 23.8 | 20.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 401 | 401 | 228 | 232 | 232 | 101 | 123 | 95.5 | 35.1 | [8 empty] | 79.6 | 61.7 | 80.2 | 28.6 | 41.8 | 44.2 | 22.1 | 33.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [12 empty] | 226.7 | 86057883281 |  |  |  |  | 228.6 | 86046430608 | [5 empty] | 229.8729 | 20.7071 | 42.4147 | 35.7154 | 97.5 | 226.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 37.15% | 28.74% | 8.407% | 24.77% | KURANG |  | 324 | 30.0926 | BAIK |  | 52.5938 | 42.075 | 32.8711 | BAIK |  | 73.72 | 58.976 | 46.075 | BAIK |  | 46.5 | 231.2139 | 20.1112 | BURUK
12 | Tanjung Pandan | TP0327 | Jl. Telex Ds. Air Ketekok | TANJUNG | LBS AIR KETEKOK - LBS POLRES | DESA | UTAMA | Long : 107.649424 | Lat : -2.735123 | Portal | Lucky Light | 160 | 1636D016 | 2016 | HERMATIK | 19.12 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 402 | 232 | 232 | 231 | R: 74.5; S: 46.8; T: 56.7; N: 41.2; JURUSAN A R: 72.5; JURUSAN A S: 42.8; JURUSAN A T: 32.9; JURUSAN A N: 41.5; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 402 | 403 | 402 | 231 | 232 | 233 | 116 | 37.7 | 56.8 | 48.9 | 95 | 39 | 56.5 | 54.1 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229.6 | 45017790051 | [23 empty] | 229.6827 | 32.4361 | 20.3759 | 24.6862 | 74.5 | 229.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 25.56% | 21.12% | 4.438% | 17.04% | CUKUP |  | 324 | 22.9938 | BAIK |  | 41.2393 | 32.9914 | 25.7746 | BAIK |  | 48.7768 | 39.0214 | 30.4855 | BAIK |  | 41.2 | 231.2139 | 17.819 | KURANG
13 | Tanjung Pandan | TP0165 | Jl. Telex Desa Air Ketekok | TANJUNG | LBS AIR KETEKOK - LBS POLRES | DESA | UTAMA | Long : 107.649591 | Lat : -2.736471 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233716 | 2010 | HERMATIK | 19.03 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 399 | 231 | 231 | 230 | 59.4 | 56.7 | 59.2 | 38.6 | 16.7 | 28.6 | 27.8 | 22.9 | 43.8 | 29.1 | 32.9 | 20.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 402 | 232 | 231 | 230 | 46.1 | 54.4 | 42.4 | - | 14.3 | 22.5 | 20.3 |  | 27.4 | 25.7 | 22.1 | 10 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 224.7 | 45017383709 | [6 empty] | 224.2 | 86058091306 | [13 empty] | 144.3883 | 41.1391 | 39.2691 | 41.0005 | 59.4 | 224.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 1.654% | 2.966% | 1.312% | 1.978% | BAIK |  | 202 | 29.4059 | BAIK |  | 40.4351 | 32.3481 | 40.4351 | BAIK |  | 33.0136 | 26.4109 | 33.0136 | BAIK |  | 38.6 | 144.5087 | 26.7112 | BURUK
14 | Tanjung Pandan | TP0078 | Jl. Telex Desa Air Ketekok (simpang 4) | TANJUNG | LBS AIR KETEKOK | DESA | UTAMA | Long : 107.651445 | Lat : -2.738558 | Portal | Schneider | 200 | 33170320005 | 2017 | HERMATIK | 18.53 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 401 | 232 | 231 | 230 | 127.5 | 112.8 | 127.8 | 70 | 48.8 | 69.5 | 79.1 | 42.6 |  |  |  |  | 50 | 38.2 | 26.3 | 26.4 | 24.3 | 20.4 | 21.2 | 15.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 404 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 88.2 | 78.7 | 83.5 | 28.2 | 33.8 | 41.9 | 52.3 | 17.2 |  |  |  |  | 38.8 | 18.8 | 14 | 20.7 | 17 | 17.5 | 22.7 | 12.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228.2 | 45017571352 | [12 empty] | 229.5 | 45017703513 | [6 empty] | 227.8 | 86017506477 |  | 288.0572 | 44.262 | 39.1589 | 44.3662 | 127.8 | 227.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 3.912% | 8.068% | 4.156% | 5.379% | BAIK |  | 324 | 39.4444 | BAIK |  | 85.0308 | 68.0246 | 42.5154 | BAIK |  | 58.0093 | 46.4074 | 29.0047 | BAIK |  | 70 | 289.0173 | 24.22 | BURUK
15 | Tanjung Pandan | TP0483 | Jl. Kampus AMB Desa Air Ketekok | TANJUNG | LBS Air Ketekok | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65243316 | Lat : -2.73673806 | Portal | Trafindo | 50 | 173300491 | 2017 | HERMATIK | 19.41 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 405 | 234 | 233 | 233 | 5.8 | 11 | 10.4 | 7.5 | 5.5 | 11.3 | 10.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 404 | 393 | 234 | 233 | 233 | 3.2 | 6.8 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 7.1 | 4.8 | 5 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 233.7 | 86031973059 | 233.8 | 86046316849 |  |  | 231.9 | 56601467584 | [17 empty] | 71.3623 | 8.1275 | 15.4143 | 14.5735 | 11 | 231.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 36.03% | 21.32% | 14.71% | 24.02% | KURANG |  | 324 | 3.3951 | BAIK |  | 6.3434 | 5.0747 | 12.6868 | BAIK |  | 3.4516 | 2.7613 | 6.9032 | BAIK |  | 7.5 | 72.2543 | 10.38 | CUKUP
16 | Tanjung Pandan | TP0225 | Jl. Telex | TANJUNG | LBS AIR KETEKOK | DESA | UTAMA | Long : 107.654072 | Lat : -2.739995 | Cantol | Starlite | 100 | 1123811033-106 | 2011 | HERMATIK | 18.35 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 401 | 232 | 232 | 230 | 63 | 31.3 | 47.4 | 45.7 | 29.4 | 15 | 23 | 17.3 | 38.9 | 16.7 | 25.6 | 27.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 401 | 402 | 231 | 232 | 231 | 34.2 | 32.2 | 29.4 | 13.4 | 23 | 13.8 | 12.2 | 14 | 28.6 | 19.2 | 18.5 | 27.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229.1 | 45017347506 | [6 empty] | 228.5 | 45017182457 | [15 empty] | 143.909 | 43.7776 | 21.7498 | 32.9375 | 63 | 228.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 33.38% | 33.73% | 0.3529% | 22.49% | KURANG |  | 324 | 19.4444 | BAIK |  | 32.7796 | 26.2237 | 32.7796 | BAIK |  | 22.162 | 17.7296 | 22.162 | BAIK |  | 45.7 | 144.5087 | 31.6244 | BURUK
17 | Tanjung Pandan | TP0117 | Jl. Ahmad Yani | TANJUNG | ACR Kelenteng Pilang - LBS Ahmad Yani | DESA | UTAMA | Long : 107. 655303 | Lat : -2.742053 | Portal | Sintra | 200 | 17049601 | 2017 | HERMATIK | 20.09 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 404 | 233 | 233 | 232 | 46.5 | 54.5 | 76.3 | 47.6 | 6.2 | 9.5 | 14.8 | 0 |  |  |  |  | 39.8 | 45.5 | 60 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 401 | 401 | 231 | 232 | 230 | 122 | 95.6 | 104.6 | 29.3 | 27.6 | 7 | 11 | 0 |  |  |  |  | 86.7 | 81.4 | 77.3 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 231.3 | 86057172164 | [12 empty] | 231.2 | 45017774659 | [7 empty] | 286.1558 | 16.2499 | 19.0456 | 26.6638 | 76.3 | 231.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 21.32% | 7.783% | 29.1% | 19.4% | CUKUP |  | 324 | 23.5494 | BAIK |  | 41.2346 | 32.9877 | 20.6173 | BAIK |  | 74.4192 | 59.5354 | 37.2096 | BAIK |  | 47.6 | 289.0173 | 16.4696 | KURANG
18 | Tanjung Pandan | TP0036 | Jl. Ahmad Yani | TANJUNG | ACR Kelenteng Pilang - LBS Ahmad Yani | DESA | UTAMA | Long : 107.6598514 | Lat : -2.741809883 | Portal | Trafindo | 160 | 31476 | 1985 | HERMATIK | 20.23 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 382 | 382 | 383 | 222 | 219 | 220 | 88.3 | 162 | 96.8 | 84.1 | 36.3 | 21.3 | 20.4 | 23.5 | 12 | 19.8 | 13.4 | 8.4 | 40.5 | 120.6 | 61.3 | 78.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 379 | 378 | 380 | 218 | 218 | 218 | 81.6 | 143.5 | 97.4 | 55 | 28.1 | 29.3 | 35.6 | 9.6 | 23.6 | 26.2 | 26.6 | 4.8 | 28.2 | 86.4 | 37.1 | 60.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 220.1 | 45017484523 | [6 empty] | 220.2 | 45017021093 | [6 empty] | 219.6 | 45017492153 | [7 empty] | 241.8977 | 36.503 | 66.9705 | 40.0169 | 162 | 219.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 4 | 10 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 15 |  | 23.68% | 40.02% | 16.34% | 26.68% | KURANG |  | 324 | 50 | BAIK |  | 76.3766 | 61.1013 | 47.7354 | BAIK |  | 70.305 | 56.244 | 43.9406 | BAIK |  | 84.1 | 231.2139 | 36.3732 | BURUK
19 | Tanjung Pandan | TP0437 | Jl. Ahmad Yani UP.3 | TANJUNG | ACR Kelenteng Pilang - LBS Ahmad Yani | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.661912 | Lat : -2.742062 | Portal | Lucky Light | 160 | 1636D01612 | 2016 | HERMATIK | 19.29 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 404 | 232 | 233 | 233 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 404 | 402 | 231 | 232 | 232 | 4.4 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.2 | 1.6 | 0 | 4.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 219.1 | 86019812117 |  |  |  |  | 215 | 86019872117 | [17 empty] | 228.9246 | 2.5336 | 0 | 0 | 5.8 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 200% | 100% | 100% | 133.3% | BURUK |  | 324 | 1.7901 | BAIK |  | 1.3456 | 1.0765 | 0.841 | BAIK |  | 2.3156 | 1.8525 | 1.4472 | BAIK |  | 5.8 | 231.2139 | 2.5085 | BAIK
20 | Tanjung Pandan | TP0073 | Jl. Telex Depan SD 40 | TANJUNG | LBS Air Ketekok | DESA | UTAMA | Long : 107.653904 | Lat : -2.738797 | Portal | Sintra | 160 | 11060292 | 2011 | HERMATIK | 18.40 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 404 | 404 | 234 | 234 | 232 | 56.7 | 33 | 33 | 30 | 2.3 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 14.2 | 16.8 | 24.3 | 14.2 | 46.8 | 11.4 | 34.8 | 31.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 400 | 399 | 232 | 232 | 230 | 35.8 | 12.4 | 49.3 | 37.3 | 2.4 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 13.2 | 5.4 | 34.1 | 6.1 | 32.7 | 28.9 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 221.2 | 45017275301 | [8 empty] | 229.4 | 45016776945 |  |  | 227.5 | 56600398854 | [9 empty] | 229.1137 | 24.7475 | 14.4033 | 14.4033 | 56.7 | 221.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 38.63% | 19.32% | 19.32% | 25.75% | KURANG |  | 324 | 17.5 | BAIK |  | 28.6458 | 22.9166 | 17.9036 | BAIK |  | 22.5214 | 18.0171 | 14.0759 | BAIK |  | 30 | 231.2139 | 12.975 | CUKUP
21 | Tanjung Pandan | TP0017 | Jl. Hasyim Idris | TANJUNG | ACR Kelenteng Pilang | DESA | UTAMA | Long : 107. 649802 | Lat : -2.756918 | Portal | Sintra | 160 | 11060293 | 2011 | HERMATIK | 19.33 | 2022-06-17 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 399 | 231 | 231 | 230 | 153.2 | 156.8 | 146.7 | 73.6 | 32.7 | 45.1 | 17.1 | 0 | 103.9 | 114.6 | 106.1 | 37.4 | 22.1 | 7.2 | 21.4 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 399 | 231 | 231 | 230 | 137.2 | 121.8 | 12.1 | 28.4 | 16.9 | 37.2 | 18.8 |  | 102 | 63.3 | 12.5 | 19.5 | 18.2 | 13.1 | 27 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 225.9 | 86058053363 | [6 empty] | 226.5 | 45017784369 | [6 empty] | 230 | 32014231371 | [7 empty] | 231.4067 | 66.2038 | 67.7595 | 63.3949 | 156.8 | 225.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Y | 4 | 1 | 9 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 14 |  | 0.635% | 3% | 3.635% | 2.423% | BAIK |  | 324 | 48.3951 | BAIK |  | 105.351 | 84.2808 | 65.8444 | CUKUP |  | 62.612 | 50.0896 | 39.1325 | BAIK |  | 73.6 | 231.2139 | 31.832 | BURUK
22 | Manggar | MG0001 | Jl. Tengah, Manggar. | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2516 | -2.8695 | Portal | VOLTRA | 200 | 14630431064 | 2014 | HERMATIK | 17:21 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 397 | 228 | 227 | 227 | 124 | 90 | 80 | 50 | 92 | 76 | 59 | 33 | 32 | 17 | 21 | 17 | [8 empty] | 0.958 | 0.964 | 0.970 | 400 | 398 | 397 | 230 | 229 | 229 | 20 | 56 | 66 | 36 | 0 | 46 | 52 | 24 | 20 | 10 | 14 | 12 | [8 empty] | 0.933 | 0.934 | 0.914 | 226 | 32115513197 | 225 | 86051104627 | 224 | 163100110353 | 226 | 8605110467 | 225 | 163100110499 | 224 | 163100110499 | [13 empty] | 290.2266 | 42.7252 | 31.0102 | 27.5647 | 124 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 26.53% | 8.163% | 18.37% | 17.69% | CUKUP |  | 324 | 38.2716 | BAIK |  | 66.862 | 53.4896 | 33.431 | BAIK |  | 32.538 | 26.0304 | 16.269 | BAIK |  | 50 | 289.0173 | 17.3 | KURANG
23 | Manggar | MG0126 | JL. DESA PADANG | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.254 | -2.8703 | Portal | SINTRA | 100 | 15069112 | 2015 | HERMATIK | 17:30 | 2022-06-18 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 399 | 228 | 230 | 229 | R: 53; S: 15; T: 17; N: 34; JURUSAN D R: 53; JURUSAN D S: 15; JURUSAN D T: 17; JURUSAN D N: 34; JURUSAN D R: 0.960; JURUSAN D S: 0.926; JURUSAN D T: 0.947 | 398 | 393 | 394 | 228 | 230 | 230 | 42 | 10 | 11 | 25 | [12 empty] | 42 | 10 | 11 | 25 | 0.907 | 0.751 | 0.735 | [18 empty] | 226 | 32138712692 | 228 | 86051036772 | 227 | 163100110790 |  | 144.6292 | 36.6454 | 10.3713 | 11.7542 | 53 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 87.06% | 47.06% | 40% | 58.04% | BURUK |  | 324 | 16.358 | BAIK |  | 19.427 | 15.5416 | 19.427 | BAIK |  | 14.406 | 11.5248 | 14.406 | BAIK |  | 34 | 144.5087 | 23.528 | BURUK
24 | Manggar | MG0002 | JL DESA PADANG | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2577 | -2.8718 | Portal | SINTRA | 160 | 19032032 | 2019 | HERMATIK | 17:35 | 2022-06-18 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 400 | 229 | 231 | 228 | 52 | 51 | 76 | 38 |  |  |  |  | 40 | 37 | 54 | 25 | 4 | 10 | 18 | 13 |  |  |  |  | 0.970 | 0.954 | 0.983 | 403 | 400 | 398 | 231 | 231 | 230 | 48 | 38 | 57 | 13 |  |  |  |  | 43 | 27 | 42 | 16 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.961 | 0.827 | 0.945 | [6 empty] | 227 | 163100110353 | 229 | 86051090313 | 226 | 96051037454 | 227 | 22121635480 | 229 | 163100110067 | 226 | 163100110361 | [7 empty] | 230.8292 | 22.5275 | 22.0943 | 32.9248 | 76 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 12.85% | 14.53% | 27.37% | 18.25% | CUKUP |  | 324 | 23.4568 | BAIK |  | 41.017 | 32.8136 | 25.6356 | BAIK |  | 32.976 | 26.3808 | 20.61 | BAIK |  | 38 | 231.2139 | 16.435 | KURANG
25 | Manggar | MG0069 | JL. DESA PADANG | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2598 | -2.872 | Cantol | STARLITE | 100 | 1123811033 | 2011 | HERMATIK | 17:27 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 230 | 230 | 227 | 105 | 61 | 88 | 52 | 86 | 46 | 75 | 45 | 19 | 15 | 13 | 8 | [8 empty] | 0.974 | 0.922 | 0.807 | 387 | 389 | 387 | 226 | 226 | 223 | 92 | 47 | 62 | 39 | 69 | 22 | 46 | 27 | 23 | 19 | 16 | 12 | [8 empty] | 0.929 | 0.897 | 0.912 | 228 | 86051031077 | 227 | 86051036521 | 225 | 163100110466 | 228 | 32138712321 | 227 | 32178711632 | 225 | 163100110282 | [13 empty] | 144.7499 | 72.5389 | 42.1416 | 60.7945 | 105 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 24.02% | 27.95% | 3.937% | 18.64% | CUKUP |  | 202 | 51.9802 | BAIK |  | 58.156 | 46.5248 | 58.156 | BAIK |  | 45.24 | 36.192 | 45.24 | BAIK |  | 52 | 144.5087 | 35.984 | BURUK
26 | Manggar | MG0004 | JL. NUMPANG EMPAT | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2727 | -2.8666 | Portal | STARLITE | 160 | 208921021-077 | 2012 | HERMATIK | 17:34 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 409 | 409 | 237 | 236 | 236 | 26 | 53 | 27 | 28 | 14 | 48 | 24 | 25 |  |  |  |  | 12 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0.941 | 0.951 | 0.946 | 409 | 409 | 408 | 237 | 239 | 235 | 17 | 26 | 21 | 9 | 11 | 22 | 19 | 8 |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 3 |  |  |  |  | 0.851 | 0.91 | 0.934 | 234 | 32138307130 | 236 | 1631001110290 | 234 | 3213830439 | [6 empty] | 234 | 32138307122 | 236 | 86051087830 | 234 | 1631001110510 | [7 empty] | 226.126 | 11.498 | 23.4383 | 11.9402 | 53 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 26.42% | 50% | 23.58% | 33.33% | BURUK |  | 324 | 16.358 | BAIK |  | 25.042 | 20.0336 | 15.6512 | BAIK |  | 15.178 | 12.1424 | 9.4863 | BAIK |  | 28 | 231.2139 | 12.11 | CUKUP
27 | Manggar | MG0110 | JL. DESA PADANG | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2632 | -2.8712 | Cantol | STARLITE | 50 | 91402911 | 1993 | HERMATIK | 17:45 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | R: 2; S: 5; T: 2; N: 3; JURUSAN C R: 2; JURUSAN C S: 5; JURUSAN C T: 2; JURUSAN C N: 3; JURUSAN D R: 0.906; JURUSAN D S: 0.902; JURUSAN D T: 0.910 | 395 | 399 | 398 | 229 | 229 | 228 | 3 | 6 | 1 | 4 | [8 empty] | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0.874 | 0.875 | 0.879 | [12 empty] | 227 | 32138306421 | 228 | 32138306633 | 228 | 163100740929 | [7 empty] | 72.1341 | 2.7726 | 6.9315 | 2.7726 | 5 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 3 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 44.44% | BURUK |  | 324 | 1.5432 | BAIK |  | 2.072 | 1.6576 | 4.144 | BAIK |  | 2.289 | 1.8312 | 4.578 | BAIK |  | 3 | 72.2543 | 4.152 | BAIK
28 | Manggar | MG0003 | JL DESA PADANG | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2663 | -2.8703 | Portal | UNINDO | 160 | 27588 | 1985 | HERMATIK | 17:43 | 2022-06-18 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 398 | 400 | 399 | 229 | 227 | 226 | 137 | 114 | 98 | 61 | 80 | 57 | 45 | 26 | 45 | 28 | 25 | 17 | 11 | 30 | 22 | 16 |  |  |  |  | 0.974 | 0.954 | 0.956 | 397 | 393 | 398 | 229 | 228 | 226 | 75 | 72 | 86 | 24 | 46 | 35 | 37 | 14 | 24 | 14 | 23 | 11 | 13 | 20 | 24 | 8 |  |  |  |  | 0.927 | 0.958 | 0.941 | 227 | 86056093669 | 225 | 32138712099 | 225 | 163100110361 | 227 | 86056093220 | 225 | 8605607216 | 225 | 32138712294 | 227 | 163100110379 | 225 | 86051038163 | 225 | 163100051929 | [7 empty] | 231.7934 | 59.1044 | 49.1817 | 42.279 | 137 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 17.77% | 2.006% | 15.76% | 11.84% | CUKUP |  | 324 | 42.284 | BAIK |  | 79.399 | 63.5192 | 49.6244 | BAIK |  | 53.027 | 42.4216 | 33.1419 | BAIK |  | 61 | 231.2139 | 26.3825 | BURUK
29 | Manggar | MG0118 | JL SIMPANG KALIMOA | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2679 | -2.8682 | Portal | STARLITE | 100 | 1400031097547 | 2014 | HERMATIK | 17:53 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 400 | 231 | 226 | 225 | 101 | 111 | 115 | 47 | 0 | 14 | 3 | 13 | 101 | 96 | 112 | 34 | [8 empty] | 0.977 | 0.960 | 0.976 | 398 | 398 | 399 | 229 | 228 | 226 | 83 | 65 | 70 | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 83 | 60 | 70 | 19 | [8 empty] | 0.959 | 0.9 | 0.931 | 228 | 86057051004 | 224 | 32115513720 | 223 | 1631007713 | 228 | 86051087764 | 224 | 86051104466 | 223 | 1631000158 | [13 empty] | 144.7499 | 69.7755 | 76.684 | 79.4474 | 115 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 7.339% | 1.835% | 5.505% | 4.893% | BAIK |  | 324 | 35.4938 | BAIK |  | 74.292 | 59.4336 | 74.292 | CUKUP |  | 49.647 | 39.7176 | 49.647 | BAIK |  | 47 | 144.5087 | 32.524 | BURUK
30 | Manggar | MG0119 | JL. Manggar | Manggar | Manggar | KOTA | PERCABANGAN | 108.2777 | -2.868 | Portal | TRAFINDO | 100 | 174314473 | 2017 | HERMATIK | 18:02 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 400 | 397 | 228 | 226 | 227 | 88 | 76 | 63 | 49 | 21 | 25 | 20 | 19 | 67 | 51 | 33 | 30 | [8 empty] | 0.943 | 0.964 | 0.913 | 398 | 396 | 398 | 229 | 229 | 227 | 57 | 44 | 53 | 15 | 22 | 16 | 28 | 9 | 35 | 32 | 25 | 6 | [8 empty] | 0.883 | 0.869 | 0.88 | 225 | 805108772 | 223 | 32138715209 | 224 | 31138715622 | 225 | 163100110424 | 223 | 32138714355 | 224 | 163100110139 | [13 empty] | 145.1133 | 60.6423 | 52.3729 | 43.4143 | 88 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 16.3% | 0.4405% | 16.74% | 11.16% | CUKUP |  | 324 | 27.1605 | BAIK |  | 51.541 | 41.2328 | 51.541 | BAIK |  | 35.16 | 28.128 | 35.16 | BAIK |  | 49 | 144.5087 | 33.908 | BURUK
31 | Manggar | MG0054 | JL. KAMPUNG ARAB | Manggar | Manggar | KOTA | PERCABANGAN | 108.2885 | -2.8593 | Portal | SINTRA | 160 | 15128396 | 2016 | HERMATIK | 17:34 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 229 | 231 | 231 | R: 15; S: 6; T: 28; N: 14; JURUSAN A R: 15; JURUSAN A S: 6; JURUSAN A T: 28; JURUSAN A N: 14; JURUSAN D R: 0.928; JURUSAN D S: 0.911; JURUSAN D T: 0.914 | 400 | 402 | 400 | 231 | 230 | 230 | 16 | 7 | 31 | 18 | 16 | 7 | 31 | 18 | [12 empty] | 0.886 | 0.877 | 0.843 | 226 | 32138307197 | 229 | 32138307197 | 228 | 163100109857 | [19 empty] | 231.5999 | 6.4767 | 2.5907 | 12.0898 | 28 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 14 |  | 8.163% | 63.27% | 71.43% | 47.62% | BURUK |  | 202 | 13.8614 | BAIK |  | 11.289 | 9.0312 | 7.0556 | BAIK |  | 12.436 | 9.9488 | 7.7725 | BAIK |  | 14 | 231.2139 | 6.055 | BAIK
32 | Manggar | MG0021 | JL. STANUM | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2868 | -2.8578 | Portal | TRAFINDO | 160 | 9030458 | 1990 | HERMATIK | 18:10 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 400 | 230 | 231 | 228 | R: 95; S: 52; T: 78; N: 58; JURUSAN A R: 95; JURUSAN A S: 52; JURUSAN A T: 78; JURUSAN A N: 58; JURUSAN D R: 0,960; JURUSAN D S: 0.949; JURUSAN D T: 0.968 | 400 | 398 | 399 | 230 | 227 | 229 | 67 | 58 | 76 | 27 | 67 | 58 | 76 | 27 | [12 empty] | 0.935 | 0.906 | 0.964 | 228 | 32138307205 | 229 | 32138307456 | 226 | 163100001679 | [19 empty] | 231.0214 | 41.1217 | 22.5087 | 33.7631 | 95 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 3 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 26.67% | 30.67% | 4% | 20.44% | KURANG |  | 324 | 29.321 | BAIK |  | 51.646 | 41.3168 | 32.2788 | BAIK |  | 45.98 | 36.784 | 28.7375 | BAIK |  | 58 | 231.2139 | 25.085 | BURUK
33 | Manggar | MG0152 | JL. SUDIRMAN | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.8554 | -2.8554 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0068A | 2017 | HERMATIK | 17:40 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 399 | 398 | 399 | 226 | 228 | 228 | R: 12; S: 67; T: 29; N: 20; JURUSAN D R: 12; JURUSAN D S: 7; JURUSAN D T: 29; JURUSAN D N: 20; JURUSAN D R: 0.974; JURUSAN D S: 0.672; JURUSAN D T: 0.979 | 401 | 400 | 399 | 232 | 230 | 228 | 25 | 10 | 28 | 18 | [12 empty] | 25 | 10 | 28 | 18 | 0.976 | 0.976 | 0.994 | [18 empty] | 223 | 86051089182 | 226 | 163100110272 | 226 | 86051059663 |  | 144.992 | 8.2763 | 46.2095 | 20.0011 | 67 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 66.67% | 86.11% | 19.44% | 57.41% | BURUK |  | 324 | 20.679 | BAIK |  | 24.6 | 19.68 | 24.6 | BAIK |  | 14.484 | 11.5872 | 14.484 | BAIK |  | 20 | 144.5087 | 13.84 | CUKUP
34 | Manggar | MG0060 | JL. SUDIRMAN | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2849 | -2.8553 | Portal | LUCYLIGHT | 160 | 1636D016121 | 2016 | HERMATIK | 17:47 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 4 | 4 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 399 | 230 | 228 | 229 | 48 | 73 | 55 | 50 | 34 | 23 | 44 | 26 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 5 | 40 | 0.951 | 0.937 | 0.957 | 400 | 399 | 400 | 230 | 228 | 228 | 49 | 90 | 46 | 40 | 27 | 17 | 35 | 15 | 1 | 16 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 5 | 10 | 0.951 | 0.963 | 0.937 | 227 | 86057114570 | 227 | 16310019863 | 225 | 16310019661 | 227 | 32138367247 | 227 | 3213836005 | 225 | 86057116007 | [6 empty] | 227 | 8605711503 | 227 | 16310019682 | 225 | 86057116266 |  | 231.7934 | 20.7081 | 31.4936 | 23.728 | 73 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 18.18% | 24.43% | 6.25% | 16.29% | CUKUP |  | 324 | 22.5309 | BAIK |  | 40.279 | 32.2232 | 25.1744 | BAIK |  | 42.278 | 33.8224 | 26.4238 | BAIK |  | 50 | 231.2139 | 21.625 | BURUK
35 | Manggar | MG0169 | JL. SUDIRMAN | Manggar | Manggar | KOTA | PERCABANGAN | 108.2846 | -2.8536 | Cantol | MASTERGREEN | 50 | 1905031257 | 2019 | HERMATIK | 17:54 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 392 | 390 | 226 | 227 | 222 | R: 49; S: 32; T: 90; N: 47; JURUSAN B R: 49; JURUSAN B S: 32; JURUSAN B T: 90; JURUSAN B N: 47; JURUSAN D R: 0.976; JURUSAN D S: 0.944; JURUSAN D T: 0.976 | 390 | 391 | 289 | 226 | 226 | 223 | 35 | 23 | 77 | 43 |  |  |  |  | 35 | 23 | 77 | 43 | [8 empty] | 0.91 | 0.847 | 0.923 | [6 empty] | 223 | 86056093665 | 225 | 8605093722 | 220 | 16310010576 | [13 empty] | 73.9805 | 66.2336 | 43.2546 | 121.6536 | 90 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 14 |  | 14.04% | 43.86% | 57.89% | 38.6% | BURUK |  | 324 | 27.7778 | BAIK |  | 38.318 | 30.6544 | 76.636 | CUKUP |  | 30.279 | 24.2232 | 60.558 | CUKUP |  | 47 | 72.2543 | 65.048 | BURUK
36 | Manggar | MG0006 | JL. SUDIRMAN | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2845 | -2.8537 | Portal | STARLITE | 160 | 1208921021083 | 2012 | HERMATIK | 18:04 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 393 | 395 | 394 | 226 | 227 | 228 | 90 | 156 | 123 | 65 | 44 | 83 | 36 | 43 | 50 | 77 | 84 | 34 | [8 empty] | 0.967 | 0.973 | 0.962 | 391 | 391 | 391 | 225 | 225 | 225 | 75 | 133 | 114 | 48 | 22 | 53 | 38 | 24 | 53 | 80 | 76 | 24 | [8 empty] | 0.984 | 0.962 | 0.952 | 226 | 86056961583 | 225 | 86056961228 | 224 | 86056994520 | 224 | 86056961671 | 225 | 8605964330 | 226 | 163100068446 | [13 empty] | 234.7349 | 38.3411 | 66.4579 | 52.3995 | 156 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 26.83% | 26.83% | 0% | 17.89% | CUKUP |  | 202 | 77.2277 | CUKUP |  | 83.796 | 67.0368 | 52.3725 | BAIK |  | 72.45 | 57.96 | 45.2812 | BAIK |  | 65 | 231.2139 | 28.1125 | BURUK
37 | Manggar | MG0071 | JL SUDIRMAN | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2846 | -2.8536 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 11235265 | 2011 | HERMATIK | 18:20 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
38 | Manggar | MG0029 | JL. SUDIRMAN PASAR | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2861 | -2.8514 | Portal | UNINDO | 200 | 40881 | 1989 | HERMATIK | 18:47 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 393 | 393 | 397 | 226 | 226 | 230 | 100 | 76 | 61 | 43 | 87 | 59 | 30 | 17 | 8 | 12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 17 | 16 |  |  |  |  | 0.530 | 0.952 | 0.968 | 401 | 401 | 402 | 231 | 232 | 232 | 66 | 60 | 43 | 46 | 56 | 59 | 20 | 34 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 |  |  |  |  | 0.905 | 0.947 | 0.954 | 224 | 16310082919 | 224 | 32115513386 | 228 | 16310082636 | 224 | 86051108741 | 224 | 32115514776 | 228 | 32115513286 | 224 | 32115513748 | 224 | 8051108605 | 228 | 32115517627 | [7 empty] | 293.1706 | 34.1098 | 25.9235 | 20.807 | 100 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 26.58% | 3.797% | 22.78% | 17.72% | CUKUP |  | 324 | 30.8642 | BAIK |  | 53.806 | 43.0448 | 26.903 | BAIK |  | 39.142 | 31.3136 | 19.571 | BAIK |  | 43 | 289.0173 | 14.878 | CUKUP
39 | Manggar | MG0053 | Pabrik es Long Fen | Manggar | Manggar | KOTA | PERCABANGAN | 108.2854 | -2.8509 | Portal | SCHNEIDER | 200 | 33174620124 | 2018 | HERMATIK | 19:12 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 400 | 400 | 228 | 231 | 230 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | [8 empty] | 0.671 | 0.606 | 0.898 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 116 | 118 | 121 | 42 | 5 | 0 | 3 | 2 | 111 | 118 | 118 | 40 | [8 empty] | 0.785 | 0.778 | 0.801 | 226 | 32138305981 | 229 | 86051036770 | 228 | 163100110400 | KWH 3 PHAS | KWH 3 PHAS | KWH 3 PHAS | KWH 3 PHAS | KWH 3 PHAS | KWH 3 PHAS | [13 empty] | 289.4998 | 4.1451 | 2.0725 | 2.0725 | 12 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 13 |  | 50% | 25% | 25% | 33.33% | BURUK |  | 202 | 5.9406 | BAIK |  | 5.502 | 4.4016 | 2.751 | BAIK |  | 79.875 | 63.9 | 39.9375 | BAIK |  | 6 | 289.0173 | 2.076 | BAIK
40 | Manggar | MG0100 | JL. PASAR LIPAT KAJANG | Manggar | Manggar | KOTA | PERCABANGAN | 108.2859 | -2.8509 | Portal | STARLITE | 100 | 90303388 | 1990 | HERMATIK | 19:24 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 228 | R: 38; S: 4; T: 5; N: 30; JURUSAN B R: 38; JURUSAN B S: 4; JURUSAN B T: 5; JURUSAN B N: 30; JURUSAN D R: 0.978; JURUSAN D S: 0.918; JURUSAN D T: 0.878 | 398 | 396 | 398 | 229 | 228 | 227 | 22 | 4 | 6 | 13 |  |  |  |  | 22 | 4 | 6 | 13 | [8 empty] | 0.948 | 0.793 | 0.927 | [6 empty] | 228 | 22121635480 | 227 | 22121635480 | 226 | 86051037454 | [13 empty] | 144.7499 | 26.2522 | 2.7634 | 3.4542 | 38 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 3 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 14 |  | 142.6% | 74.47% | 68.09% | 95.04% | BURUK |  | 202 | 18.8119 | BAIK |  | 10.796 | 8.6368 | 10.796 | BAIK |  | 7.312 | 5.8496 | 7.312 | BAIK |  | 30 | 144.5087 | 20.76 | BURUK
41 | Manggar | MG0007 | JL. PASAR Manggar | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.2873 | -2.8502 | Portal | SINTRA | 200 | 17049556 | 2017 | HERMATIK | 17:55 | 2022-06-18 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 400 | 231 | 229 | 227 | 50 | 81 | 108 | 62 | 12 | 3 | 4 | 1 | 18 | 44 | 70 | 57 | 13 | 28 | 31 | 5 |  |  |  |  | 0.957 | 0.970 | 0.961 | 403 | 401 | 398 | 233 | 231 | 229 | 39 | 50 | 85 | 42 | 15 | 2 | 4 | 12 | 12 | 28 | 58 | 48 | 85 | 17 | 19 | 6 |  |  |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 229 | 32138305944 | 226 | 86051036232 | 229 | 163100110400 | 229 | 163100111958 | 226 | 163100110300 | 229 | 86051033226 | 229 | 16310011010 | 226 | 32138716006 | 229 | 86051038766 | [7 empty] | 288.7767 | 17.3144 | 28.0494 | 37.3991 | 108 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 37.24% | 1.674% | 35.56% | 24.83% | KURANG |  | 324 | 33.3333 | BAIK |  | 54.615 | 43.692 | 27.3075 | BAIK |  | 40.102 | 32.0816 | 20.051 | BAIK |  | 62 | 289.0173 | 21.452 | BURUK
42 | Manggar | MG0128 | JL. PASAR Manggar | Manggar | Manggar | KOTA | PERCABANGAN | 108.2873 | -2.8506 | Portal | SINTRA | 100 | 15069148 | 2015 | HERMATIK | 19:31 | 2022-06-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 401 | 231 | 230 | 229 | 17 | 9 | 0 | 17 | 17 | 8 | 0 | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0.952 | 0 | 402 | 400 | 403 | 232 | 231 | 232 | 18 | 6 | 0 | 18 | 18 | 6 | 0 | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0.965 | 0.965 | KWH 3PHASA | [24 empty] | 144.0286 | 11.8032 | 6.2488 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 96.15% | 3.846% | 100% | 66.67% | BURUK |  | 324 | 5.2469 | BAIK |  | 5.997 | 4.7976 | 5.997 | BAIK |  | 5.562 | 4.4496 | 5.562 | BAIK |  | 17 | 144.5087 | 11.764 | CUKUP
43 | Manggar | MG0072 | JL. PASAR Manggar | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.288 | -2.8494 | Portal | TRAFINDO | 100 | 112310174 | 2011 | HERMATIK | 18:20 | 2022-06-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 396 | 398 | 229 | 229 | 227 | 45 | 22 | 34 | 23 | 30 | 20 | 28 | 17 | 15 | 2 | 6 | 6 | [8 empty] | 0.968 | 0.967 | 0.973 | 399 | 396 | 347 | 229 | 228 | 229 | 39 | 13 | 21 | 20 | 12 | 1 | 7 | 10 | 27 | 14 | 14 | 10 | [8 empty] | 0.954 | 0.939 | 0.966 | 226 | 45017400131 | 227 | 163100114354 | 225 | 8605714288 | 226 | 86057140104 | 227 | 45017400461 | 225 | 163100114372 | [13 empty] | 145.4785 | 30.9324 | 15.1225 | 23.3711 | 45 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 33.66% | 34.65% | 0.9901% | 23.1% | KURANG |  | 324 | 13.8889 | BAIK |  | 23.061 | 18.4488 | 23.061 | BAIK |  | 16.704 | 13.3632 | 16.704 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
44 | Manggar | MG0162 | JL. PASAR Manggar | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.289 | -2.8481 | Portal | SINTRA | 250 | 18034449 | 2016 | HERMATIK | 17:35 | 2022-06-23 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 405 | 406 | 233 | 236 | 234 | R: 178; S: 164; T: 160; N: 4; JURUSAN A R: 178; JURUSAN A S: 164; JURUSAN A T: 160; JURUSAN A N: 4; JURUSAN D R: 0.991; JURUSAN D S: 0.569; JURUSAN D T: 0.549 | 407 | 407 | 407 | 236 | 235 | 233 | 163 | 151 | 154 | 8 | 163 | 151 | 154 | 8 | [12 empty] | 0.991 | 0.983 | 0.991 | KWH 3PHASA | [24 empty] | 356.5181 | 49.9273 | 46.0005 | 44.8785 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 6.375% | 1.992% | 4.382% | 4.25% | BAIK |  | 324 | 54.9383 | BAIK |  | 117.618 | 94.0944 | 47.0472 | BAIK |  | 109.835 | 87.868 | 43.934 | BAIK |  | 4 | 361.2717 | 1.1072 | BAIK
45 | Manggar | MG0052 | KELENTENG | Manggar | Manggar | KOTA | UTAMA | 108.289 | -2.8481 | Portal | STARLITE | 100 | 1400031007648 | 2014 | HERMATIK | 18:05 | 2022-06-18 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 391 | 390 | 392 | 224 | 225 | 227 | R: 76; S: 79; T: 75; N: 8; JURUSAN A R: 76; JURUSAN A S: 79; JURUSAN A T: 75; JURUSAN A N: 8; JURUSAN D R: 0.831; JURUSAN D S: 0.854; JURUSAN D T: 0.807 | 391 | 392 | 394 | 228 | 227 | 228 | 84 | 86 | 87 | 0.5 | 84 | 86 | 87 | 0.5 | [12 empty] | 0.836 | 0.867 | 0.839 | KWH 3PHAS | [24 empty] | 147.835 | 51.4087 | 53.438 | 50.7323 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 0.8696% | 3.043% | 2.174% | 2.029% | BAIK |  | 324 | 24.3827 | BAIK |  | 51.824 | 41.4592 | 51.824 | BAIK |  | 58.51 | 46.808 | 58.51 | BAIK |  | 8 | 144.5087 | 5.536 | BAIK
46 | Tanjung Pandan | TP0428 | JL. Dahlan Baro | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT | DESA | UTAMA | Long : 107.64468296 | Lat : -2. 74979746 | Portal | Sintra | 100 | 16059691 | 2016 | Hermatik | 18.46 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 404 | 233 | 232 | 232 | 53.3 | 76.5 | 86.4 | 51.1 | 51.7 | 74.8 | 82.4 | 47.3 | [8 empty] | 0 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 397 | 394 | 230 | 228 | 227 | 51.1 | 71.7 | 85.3 | 37.6 | 46.8 | 68.2 | 84.4 | 35.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226.1 | 450176339704 | [20 empty] | 226.2 | 86046386503 |  | 143.5517 | 37.1295 | 53.2909 | 60.1874 | 86.4 | 226.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 26.04% | 6.152% | 19.89% | 17.36% | CUKUP |  | 324 | 26.6667 | BAIK |  | 50.2117 | 40.1694 | 50.2117 | BAIK |  | 47.4637 | 37.971 | 47.4637 | BAIK |  | 51.1 | 144.5087 | 35.3612 | BURUK
47 | Tanjung Pandan | TP0275 | Jl. Pasar Baro | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT | DESA | UTAMA | Long : 107.643739 | Lat : -2.748115 | Cantol | Morawa | 100 | 12180888 | 2012 | Hermatik | 19.11 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 402 | 233 | 233 | 231 | R: 10.9; S: 19; T: 33.8; N: 28.5; JURUSAN B R: 8.4; JURUSAN B S: 16.9; JURUSAN B T: 34; JURUSAN B N: 34; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 404 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 5.1 | 17.1 | 17.2 | 14 |  |  |  |  | 5.4 | 17.7 | 18.1 | 13.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [8 empty] | 230.2 | 45017437695 | [15 empty] | 143.3144 | 7.6057 | 13.2576 | 23.5845 | 33.8 | 230.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 48.67% | 10.52% | 59.18% | 39.46% | BURUK |  | 202 | 16.7327 | BAIK |  | 14.7745 | 11.8196 | 14.7745 | BAIK |  | 9.1236 | 7.2989 | 9.1236 | BAIK |  | 28.5 | 144.5087 | 19.722 | KURANG
48 | Tanjung Pandan | TP0118 | Jl. Bukit | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT | DESA | UTAMA | Long : 107.64294083 | Lat : -2.74663416 | Portal | Unindo | 160 | 85165 | 2009 | Hermatik | 19.39 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 401 | 231 | 232 | 231 | 55.6 | 48.9 | 52.9 | 36.1 | 7.4 | 3.7 | 6.5 | 2.4 | 65.7 | 53.1 | 67.5 | 31.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 401 | 400 | 230 | 232 | 231 | 48.5 | 35.5 | 59.3 | 24.7 | 5.5 | 0 | 0 | 5.6 | 54.5 | 41.2 | 56.3 | 19.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223.1 | 45017215562 | [6 empty] | 227.4 | 86058644128 | [15 empty] | 230.4457 | 24.1272 | 21.2197 | 22.9555 | 55.6 | 223.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 5.972% | 6.798% | 0.8259% | 4.532% | BAIK |  | 324 | 17.1605 | BAIK |  | 36.4083 | 29.1266 | 22.7552 | BAIK |  | 33.0893 | 26.4714 | 20.6808 | BAIK |  | 36.1 | 231.2139 | 15.6133 | KURANG
49 | Tanjung Pandan | TP0159 | Jl. Bukit | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT - ACR BANK MANDIRI | DESA | UTAMA | Long : 107.639749216 | Lat : -2.74544875 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233694 | 2010 | Hermatik | 19.59 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 400 | 231 | 232 | 231 | 56 | 58 | 62 | 26,8 | 31 | 41 | 34 | 21,4 | 25 | 18 | 27 | 35,4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 398 | 399 | 230 | 231 | 229 | 42 | 33.8 | 52.4 | 9.3 | 22.2 | 22.8 | 31.5 | 14.1 | 20 | 9.6 | 24.5 | 12.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 230.3 | 45017565438 | [6 empty] | 231.6 | 45017524070 | [13 empty] | 143.909 | 38.9135 | 40.3032 | 43.0828 | 62 | 230.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.545% | 1.136% | 5.682% | 3.788% | BAIK |  | 202 | 30.6931 | BAIK |  | 40.714 | 32.5712 | 40.714 | BAIK |  | 29.4674 | 23.5739 | 29.4674 | BAIK |  | 26,8 | 144.5087 | #VALUE! | #VALUE!
50 | Tanjung Pandan | TP0377 | Jl. Merdeka | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT - ACR BANK MANDIRI | DESA | UTAMA | Long : 107.636055 | Lat : -2.742616 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1439 | 2014 | Hermatik | 18.47 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 396 | 397 | 397 | 228 | 229 | 229 | R: 105.3; S: 80.4; T: 78.5; N: 29.9; JURUSAN B R: 108.3; JURUSAN B S: 77.1; JURUSAN B T: 78; JURUSAN B N: 30.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 392 | 393 | 394 | 226 | 227 | 227 | 144 | 105.2 | 102.3 | 36.9 |  |  |  |  | 150.2 | 103.4 | 109.9 | 21 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 227.8 | 86057148958 | [17 empty] | 145.723 | 72.2604 | 55.1732 | 53.8693 | 105.3 | 227.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 19.57% | 8.706% | 10.86% | 13.05% | CUKUP |  | 324 | 32.5 | BAIK |  | 60.3965 | 48.3172 | 60.3965 | CUKUP |  | 79.6465 | 63.7172 | 79.6465 | CUKUP |  | 29.9 | 144.5087 | 20.6908 | BURUK
51 | Tanjung Pandan | TP0551 | Jl. Merdeka | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT - ACR BANK MANDIRI | DESA | UTAMA | Long : 107.635771 | Lat : -2.742294 | Portal | Trafindo | 100 | 194304465 | 2019 | Hermatik | 19.11 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 400 | 230 | 231 | 230 | 47.3 | 23 | 25.5 | 25.3 | 45.7 | 23.7 | 24 | 26.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 400 | 231 | 231 | 230 | 72.6 | 40.6 | 46.7 | 32.5 | 71.1 | 42.2 | 48.4 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 231.9 | 45017056495 | [19 empty] | 144.2682 | 32.7862 | 15.9425 | 17.6754 | 47.3 | 231.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 48.12% | 27.97% | 20.15% | 32.08% | BURUK |  | 324 | 14.5988 | BAIK |  | 22.057 | 17.6456 | 22.057 | BAIK |  | 36.8902 | 29.5122 | 36.8902 | BAIK |  | 25.3 | 144.5087 | 17.5076 | KURANG
52 | Tanjung Pandan | TP0088 | Jl. Merdeka | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT - ACR BANK MANDIRI | DESA | UTAMA | Long : 107.633589 | Lat : -2.740449 | Portal | Unindo | 250 | 62721 | 2016 | Hermatik | 19.47 | 2022-07-12 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 400 | 231 | 231 | 231 | 74.6 | 87.7 | 87.3 | 40.5 | 51.9 | 75.7 | 70.7 | 35.1 | 20.7 | 15 | 6.8 | 15.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 409 | 231 | 232 | 230 | 88.4 | 101.3 | 109.7 | 40.2 | 86.3 | 99.7 | 100.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 227.3 | 45017710703 | [19 empty] | 360.9709 | 20.6665 | 24.2956 | 24.1848 | 87.7 | 227.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 10.34% | 5.409% | 4.928% | 6.891% | BAIK |  | 324 | 27.0679 | BAIK |  | 57.6576 | 46.1261 | 23.063 | BAIK |  | 69.153 | 55.3224 | 27.6612 | BAIK |  | 40.5 | 361.2717 | 11.2104 | CUKUP
53 | Tanjung Pandan | TP0024 | Jl. Sekolah | LAMPUNG | PTS JALAN BUKIT - ACR BANK MANDIRI | DESA | UTAMA | Long : 107.636601 | Lat : -2.742948 | Portal | Sintra | 160 | 140802B1439 | 2016 | Hermatik | 20.29 | 2022-07-13 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 399 | 230 | 231 | 230 | 92.6 | 113.8 | 72.2 | 35.6 | 42.1 | 79.4 | 46.7 | 41.1 |  |  |  |  | 33.7 | 18.3 | 23.2 | 16 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 401 | 402 | 231 | 231 | 231 | 54.7 | 93.5 | 69.1 | 39.6 | 26.6 | 55.7 | 31.1 | 27.2 |  |  |  |  | 26.2 | 38.2 | 37.8 | 14.6 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226.3 | 86064800732 | [12 empty] | 228.7 | 56601429618 | [9 empty] | 231.2139 | 40.0495 | 49.2185 | 31.2265 | 113.8 | 226.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 0.2872% | 22.54% | 22.25% | 15.03% | CUKUP |  | 324 | 35.1235 | BAIK |  | 64.1918 | 51.3534 | 40.1199 | BAIK |  | 50.1963 | 40.157 | 31.3727 | BAIK |  | 35.6 | 231.2139 | 15.397 | KURANG
54 | Tanjung Pandan | TP0001 | Jl. Veteran | LAMPUNG | LBS SMK 3 - LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.632574 | Lat : -2.7393 | Portal | B & D | 200 | 1603982 | 2016 | Hermatik | 18.51 | 2022-07-13 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 397 | 398 | 399 | 230 | 229 | 229 | 98.1 | 165.2 | 155 | 75.8 | 37.8 | 69.2 | 61 | 33.1 | 2.2 | 2.8 | 20.7 | 20.5 | 63.4 | 96.8 | 65 | 39.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 397 | 398 | 399 | 229 | 229 | 229 | 94.1 | 143.7 | 103.8 | 51.6 | 49.9 | 71.6 | 50.7 | 27.4 | 8.9 | 6.7 | 20.2 | 17.3 | 35.2 | 63.8 | 34.3 | 27.6 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 225.1 | 32198708573 | [6 empty] | 230.9 | 56601421623 | [6 empty] | 230.7 | 86017652941 | [7 empty] | 290.4697 | 33.7729 | 56.8734 | 53.3618 | 165.2 | 225.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 29.64% | 18.48% | 11.16% | 19.76% | CUKUP |  | 324 | 50.9877 | BAIK |  | 95.8888 | 76.711 | 47.9444 | BAIK |  | 78.2264 | 62.5811 | 39.1132 | BAIK |  | 75.8 | 289.0173 | 26.2268 | BURUK
55 | Tanjung Pandan | TP0205 | Jl. Veteran | LAMPUNG | LBS SMK 3 - LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.631862 | Lat : -2.738578 | Cantol | B & D | 100 | 20107282 | 2010 | Hermatik | 19.31 | 2022-07-13 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 398 | 397 | 230 | 230 | 229 | 51.7 | 46.6 | 62.3 | 32.2 | 39.7 | 19.7 | 52.1 | 39 | 24.3 | 25.4 | 1 | 20.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 38.7 | 30.7 | 39.1 | 20.3 | 27.1 | 15.5 | 29.1 | 7.2 | 14.1 | 16.6 | 7.2 | 19.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 232.1 | 450173772652 | [6 empty] | 228.2 | 45016847670 | [13 empty] | 145.2348 | 35.5975 | 32.086 | 42.896 | 62.3 | 228.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 3.425% | 12.95% | 16.38% | 10.92% | CUKUP |  | 324 | 19.2284 | BAIK |  | 36.8757 | 29.5006 | 36.8757 | BAIK |  | 24.955 | 19.964 | 24.955 | BAIK |  | 32.2 | 144.5087 | 22.2824 | BURUK
56 | Tanjung Pandan | TP0234 | Jl. Rumah Sakit Lama | LAMPUNG | ACR BANK MANDIRI - LBS SMK 3 | DESA | UTAMA | Long : 107.63118736 | Lat : -2.7382593 | Cantol | Morawa | 100 | 11180910 | 2011 | Hermatik | 20.02 | 2022-07-13 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | R: 4.2; S: 6.6; T: 1.6; N: 3.8; JURUSAN A R: 4.3; JURUSAN A S: 6.8; JURUSAN A T: 1.7; JURUSAN A N: 9.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 402 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 4.6 | 5 | 0.7 | 3.4 | 4.7 | 4.9 | 0.8 | 3.5 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 144.2682 | 2.9112 | 4.5748 | 1.109 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 1.613% | 59.68% | 61.29% | 40.86% | BURUK |  | 202 | 3.2673 | BAIK |  | 2.8644 | 2.2915 | 2.8644 | BAIK |  | 2.3793 | 1.9034 | 2.3793 | BAIK |  | 3.8 | 144.5087 | 2.6296 | BAIK
57 | Tanjung Pandan | TP0537 | Jl. Veteran | LAMPUNG | LBS SMK 3 - LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.632447 | Lat : -2.739393 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031259 | 2019 | Hermatik | 20.20 | 2022-07-14 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 397 | 230 | 231 | 229 | R: 2.2; S: 18.7; T: 32.9; N: 24.4; JURUSAN A R: 2.1; JURUSAN A S: 17.9; JURUSAN A T: 27.2; JURUSAN A N: 24.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 401 | 399 | 399 | 231 | 230 | 229 | 0.9 | 11.4 | 14.5 | 12.1 | 0.8 | 11.9 | 13.8 | 12.4 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 227.9 | 45017556742 | [23 empty] | 72.4354 | 3.0372 | 25.8161 | 45.4198 | 32.9 | 227.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 87.73% | 4.275% | 83.46% | 58.49% | BURUK |  | 324 | 10.1543 | BAIK |  | 12.3598 | 9.8878 | 24.7196 | BAIK |  | 6.1504 | 4.9203 | 12.3008 | BAIK |  | 24.4 | 72.2543 | 33.7696 | BURUK
58 | Tanjung Pandan | TP0074 | Jl. Gorong Gorong (Dekat RSUD Lama) | LAMPUNG | LBS SMK 3 - LBS GORONG GORONG | DESA | UTAMA | Long : 107.628197 | Lat : -2.738313 | Portal | Starlite | 160 | 1191602009067 | 2017 | Hermatik | 20.35 | 2022-07-14 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 401 | 232 | 233 | 231 | 36.5 | 53.5 | 68.7 | 41.2 | 0.9 | 7.3 | 17 | 14.3 | 30.1 | 26.2 | 41.4 | 23.3 |  |  |  |  | 6.9 | 15 | 4.4 | 12.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 399 | 401 | 231 | 232 | 230 | 36.9 | 32.6 | 58.5 | 23.9 | 0.8 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 25.2 | 16.1 | 43.2 | 21.5 |  |  |  |  | 12.8 | 6.8 | 5.2 | 7.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 234.3 | 32106307179 | [6 empty] | 231.5 | 45017742904 | [12 empty] | 234.8 | 450117739595 |  | 230.4457 | 15.8389 | 23.2159 | 29.8118 | 68.7 | 231.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 31% | 1.134% | 29.87% | 20.67% | KURANG |  | 324 | 21.2037 | BAIK |  | 36.8032 | 29.4426 | 23.002 | BAIK |  | 29.5421 | 23.6337 | 18.4638 | BAIK |  | 41.2 | 231.2139 | 17.819 | KURANG
59 | Tanjung Pandan | TP0075 | Jl. Melati | LAMPUNG | LBS GORONG GORONG | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.628296 | Lat : -2.739603 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1377 | 2014 | Hermatik | 18.54 | 2022-07-14 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 401 | 230 | 231 | 232 | 93.5 | 56.9 | 70.9 | 48.2 |  |  |  |  | 1.5 | 20.3 | 24.2 | 13 | 39.2 | 28.8 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 21.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 397 | 401 | 401 | 229 | 230 | 232 | 124.2 | 60.4 | 51.3 | 59.7 |  |  |  |  | 1.8 | 25.7 | 12.5 | 11.8 | 52.6 | 29.9 | 14.3 | 13.3 | 43.9 | 5.7 | 24.4 | 19.6 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 231.8 | 45017738522 | [6 empty] | 232.3 | 45017134375 | [6 empty] | 223.5 | 45017568119 |  | 144.0286 | 64.9177 | 39.506 | 49.2263 | 93.5 | 223.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 26.75% | 22.86% | 3.886% | 17.83% | CUKUP |  | 324 | 28.858 | BAIK |  | 51.0977 | 40.8782 | 51.0977 | BAIK |  | 54.2354 | 43.3883 | 54.2354 | BAIK |  | 48.2 | 144.5087 | 33.3544 | BURUK
60 | Tanjung Pandan | TP0354 | Jl. Melati | LAMPUNG | LBS GORONG GORONG | DESA | UTAMA | Long : 107.626784 | Lat : -2.738637 | Portal | Trafindo | 200 | 183313530 | 2018 | Hermatik | 20.59 | 2022-07-15 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 1 | 21000 | 384 | 384 | 382 | 220 | 221 | 220 | R: 94.4; S: 75; T: 79.9; N: 22; JURUSAN C R: 86.1; JURUSAN C S: 74; JURUSAN C T: 77.7; JURUSAN C N: 23.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 382 | 381 | 383 | 220 | 221 | 220 | 112 | 116.3 | 106.1 | 199 | [8 empty] | 103.2 | 108.9 | 102.3 | 17.1 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 301.5833 | 31.3015 | 24.8688 | 26.4935 | 94.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 13.6% | 9.747% | 3.851% | 9.065% | BAIK |  | 324 | 29.1358 | BAIK |  | 54.921 | 43.9368 | 27.4605 | BAIK |  | 73.6843 | 58.9474 | 36.8422 | BAIK |  | 22 | 289.0173 | 7.612 | BAIK
61 | Tanjung Pandan | TP0376 | Jl. Veteran | LAMPUNG | LBS SMK 3 - LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.63085903 | Lat : -2.73785020 | Portal | Voltra | 100 | 140502B1155 | 2014 | Hermatik | 19.22 | 2022-07-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 405 | 234 | 233 | 232 | 12.8 | 25.3 | 20.9 | 16.8 | 2.8 | 14.1 | 4 | 10.5 | 10.4 | 11.4 | 16.6 | 9.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 404 | 403 | 402 | 233 | 232 | 232 | 10.3 | 15.4 | 19.5 | 8.2 | 1.2 | 9.2 | 8 | 5.6 | 9.6 | 6.7 | 11.6 | 5.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 234.8 | 86057167693 | [6 empty] | 235.5 | 45017352308 | [15 empty] | 142.8422 | 8.9609 | 17.7119 | 14.6315 | 25.3 | 234.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 34.92% | 28.64% | 6.271% | 23.28% | KURANG |  | 324 | 7.8086 | BAIK |  | 13.7389 | 10.9911 | 13.7389 | BAIK |  | 10.4967 | 8.3974 | 10.4967 | BAIK |  | 16.8 | 144.5087 | 11.6256 | CUKUP
62 | Tanjung Pandan | TP0008 | Jl. Veteran | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.629883416 | Lat : -2.73750023 | Portal | Trafindo | 160 | 9030448 | 1990 | Hermatik | 18.36 | 2022-07-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 384 | 381 | 382 | 220 | 221 | 220 | 103.2 | 93.9 | 106.8 | 54.5 | [8 empty] | 74.9 | 75.6 | 84.4 | 40 | 25 | 11.6 | 18 | 39.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 384 | 383 | 382 | 221 | 221 | 220 | 95.7 | 71.9 | 82.6 | 38.3 | [8 empty] | 73.9 | 57.5 | 72.2 | 33 | 26.2 | 15.3 | 9.3 | 12.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [14 empty] | 221.9 | 86058206359 | [6 empty] | 216.3 | 45016776580 |  | 241.8977 | 42.6627 | 38.8181 | 44.1509 | 106.8 | 216.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 3 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 1.876% | 7.305% | 5.429% | 4.87% | BAIK |  | 324 | 32.963 | BAIK |  | 66.9519 | 53.5615 | 41.8449 | BAIK |  | 55.2116 | 44.1693 | 34.5072 | BAIK |  | 54.5 | 231.2139 | 23.5713 | BURUK
63 | Tanjung Pandan | TP0184 | Jl. Lettu Mad Daud | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.6300706 | Lat : -2. 737191916 | Cantol | Starlite | 100 | 90303379 | 2009 | Hermatik | 20.12 | 2022-07-15 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 403 | 233 | 232 | 232 | R: 23; S: 55.1; T: 28.4; N: 36.2; JURUSAN B R: 21.5; JURUSAN B S: 54.8; JURUSAN B T: 27.5; JURUSAN B N: 31.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 404 | 403 | 403 | 233 | 231 | 232 | 17.7 | 46.9 | 19.4 | 27.6 |  |  |  |  | 18.1 | 43.8 | 19.9 | 23.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 221.8 | 56601464201 | [17 empty] | 143.3144 | 16.0486 | 38.4469 | 19.8166 | 55.1 | 221.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 35.21% | 55.21% | 20% | 36.81% | BURUK |  | 202 | 27.2772 | BAIK |  | 24.731 | 19.7848 | 24.731 | BAIK |  | 19.4588 | 15.567 | 19.4588 | BAIK |  | 36.2 | 144.5087 | 25.0504 | BURUK
64 | Tanjung Pandan | TP0002 | Jl. Lettu Mad Daud | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN | DESA | UTAMA | Long : 107.631473 | Lat : -2.734462 | Portal | Unindo | 200 | 40873 | 1989 | Hermatik | 19.07 | 2022-07-23 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 400 | 400 | 230 | 230 | 231 | 144.7 | 158.4 | 140.6 | 57.7 | 1.4 | 0.7 | 15.3 | 15.5 | 137.4 | 158.3 | 125.4 | 56.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 395 | 397 | 396 | 228 | 228 | 229 | 88.4 | 86.5 | 89.6 | 33 | 1.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 | 83.1 | 83.3 | 70.3 | 25.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 232.3 | 14422894585 | [6 empty] | 232.6 | 14424358225 | [15 empty] | 289.2584 | 50.0245 | 54.7607 | 48.6071 | 158.4 | 232.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 14 |  | 2.164% | 7.099% | 4.936% | 4.733% | BAIK |  | 324 | 48.8889 | BAIK |  | 102.1916 | 81.7533 | 51.0958 | BAIK |  | 60.3956 | 48.3165 | 30.1978 | BAIK |  | 57.7 | 289.0173 | 19.9642 | KURANG
65 | Tanjung Pandan | TP0429 | Jl. Anwar Aid | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS 3W BWIN | DESA | UTAMA | Long : 107.631999 | Lat: -2.73353 | Portal | Sintra | 100 | 16059996 | 2016 | Hermatik | 19.32 | 2022-07-23 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 392 | 403 | 228 | 233 | 232 | 32.9 | 27.6 | 21.2 | 17.3 | 30.5 | 24.6 | 19.5 | 14.1 | [8 empty] | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 397 | 397 | 229 | 223 | 229 | 35.6 | 28.3 | 22.1 | 12 | 32.8 | 22.8 | 23.1 | 10.6 | [8 empty] | 5.6 | 3.6 | 1.1 | 3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 232.3 | 86077776473 | [12 empty] | 233.6 | 56402507885 | [5 empty] | 144.6292 | 22.7478 | 19.0833 | 14.6582 | 32.9 | 232.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 20.81% | 1.346% | 22.15% | 14.77% | CUKUP |  | 324 | 10.1543 | BAIK |  | 18.8504 | 15.0803 | 18.8504 | BAIK |  | 19.5242 | 15.6194 | 19.5242 | BAIK |  | 17.3 | 144.5087 | 11.9716 | CUKUP
66 | Tanjung Pandan | TP0468 | Jl. Anwar Aid | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS 3W BWIN | DESA | UTAMA | Long : 107.634099 | Lat : -2.734901 | Portal | Trafindo | 50 | 173300480 | 2017 | Hermatik | 19.57 | 2022-07-23 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 401 | 231 | 230 | 231 | R: 38.1; S: 35.8; T: 14.9; N: 33.3; JURUSAN B R: 37.9; JURUSAN B S: 35.8; JURUSAN B T: 15.1; JURUSAN B N: 14.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 26.1 | 23 | 16 | 11.4 |  |  |  |  | 25.6 | 23.2 | 13.7 | 12.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 72.1942 | 52.7743 | 49.5885 | 20.6388 | 38.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 28.72% | 20.95% | 49.66% | 33.11% | BURUK |  | 324 | 11.7593 | BAIK |  | 20.477 | 16.3816 | 40.954 | BAIK |  | 15.1032 | 12.0826 | 30.2064 | BAIK |  | 33.3 | 72.2543 | 46.0872 | BURUK
67 | Tanjung Pandan | TP0062 | Jl. Madura | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS 3W BWIN | DESA | UTAMA | Long : 107.636105 | Lat : -2.735723 | Portal | Sintra | 160 | 15035118 | 2015 | Hermatik | 20.43 | 2022-07-16 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 119.9 | 152.4 | 105 | 63 | 2.3 | 52.7 | 24.9 | 51.4 | 117.2 | 95.9 | 84.2 | 43.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 393 | 395 | 228 | 227 | 226 | 107.6 | 84.6 | 117.8 | 49.9 | 1 | 25.3 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 64.3 | 96.5 | 53.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 231.0214 | 51.9 | 65.9679 | 45.4503 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 4.665% | 21.18% | 16.51% | 14.12% | CUKUP |  | 324 | 47.037 | BAIK |  | 86.8989 | 69.5191 | 54.3118 | BAIK |  | 70.3598 | 56.2878 | 43.9749 | BAIK |  | 63 | 231.2139 | 27.2475 | BURUK
68 | Tanjung Pandan | TP0145 | Jl. Anwar Aid | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS 3W BWIN | DESA | UTAMA | Long : 107.6348719167 | Lat : -2.73634635 | Portal | Starlite | 100 | 1000431056-018 | 2010 | Hermatik | 10.13 | 2022-07-16 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 400 | 230 | 230 | 229 | 80.3 | 82.9 | 58.4 | 43.4 | [8 empty] | 54.6 | 60.4 | 42 | 27 | 18.9 | 23.5 | 17.4 | 14.6 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 395 | 395 | 228 | 228 | 223 | 48.4 | 62.5 | 44 | 33.3 | [8 empty] | 36.8 | 43.3 | 28.5 | 25.5 | 12.9 | 17 | 13.6 | 11.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 144.7499 | 55.475 | 57.2712 | 40.3454 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 8.709% | 12.23% | 20.94% | 13.96% | CUKUP |  | 324 | 25.5864 | BAIK |  | 50.9096 | 40.7277 | 50.9096 | BAIK |  | 35.0972 | 28.0778 | 35.0972 | BAIK |  | 43.4 | 144.5087 | 30.0328 | BURUK
69 | Tanjung Pandan | TP0287 | Jl. Anwar Aid | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS 3W BWIN | DESA | UTAMA | Long : 107.632397 | Long : -2.733036 | Cantol | Sintra | 100 | 12034665 | 2012 | HERMATIK | 19.47 | 2022-07-23 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 405 | 404 | 233 | 234 | 233 | R: 53.5; S: 51.8; T: 33.3; N: 28.4; JURUSAN C R: 52.1; JURUSAN C S: 49.6; JURUSAN C T: 32.5; JURUSAN C N: 29.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 405 | 402 | 403 | 232 | 233 | 232 | 45.7 | 32.3 | 26.6 | 20.5 | [8 empty] | 42.7 | 31.4 | 24.2 | 19.4 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [12 empty] | 234.1 | 45017539219 | [11 empty] | 142.7246 | 37.4848 | 36.2937 | 23.3316 | 53.5 | 234.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 15.8% | 12.12% | 27.92% | 18.61% | CUKUP |  | 324 | 16.5123 | BAIK |  | 32.3456 | 25.8765 | 32.3456 | BAIK |  | 24.2995 | 19.4396 | 24.2995 | BAIK |  | 28.4 | 144.5087 | 19.6528 | KURANG
70 | Tanjung Pandan | TP0426 | Jl. Madura | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS 3W BWIN | DESA | UTAMA | Long : 107.635904 | Lat : -2.735716 | Portal | Sintra | 100 | 16098007 | 2016 | HERMATIK | 20.17 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 402 | 233 | 233 | 231 | 10.2 | 21.4 | 31.3 | 21.5 | 10.1 | 20.7 | 31.3 | 21.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 400 | 399 | 231 | 232 | 230 | 4.1 | 14.5 | 24.4 | 17.4 | 3.8 | 14.8 | 23.7 | 17.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 232.7 | 45017283420 | [23 empty] | 143.196 | 7.1231 | 14.9445 | 21.8581 | 31.3 | 232.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 51.35% | 2.067% | 49.28% | 34.23% | BURUK |  | 324 | 9.6605 | BAIK |  | 14.5931 | 11.6745 | 14.5931 | BAIK |  | 9.9231 | 7.9385 | 9.9231 | BAIK |  | 21.5 | 144.5087 | 14.878 | CUKUP
71 | Tanjung Pandan | TP0470 | Jl. Madura | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KAMPUNG DAMAI | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.635399 | Lat : -2.734016 | Portal | Trafindo | 50 | 173300480 | 2017 | HERMATIK | 20.42 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 400 | 232 | 232 | 230 | R: 35.8; S: 16.2; T: 39; N: 27.5; JURUSAN B R: 36.1; JURUSAN B S: 15.2; JURUSAN B T: 34.9; JURUSAN B N: 24.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 401 | 399 | 399 | 231 | 231 | 230 | 24.2 | 11.8 | 15.7 | 13.8 |  |  |  |  | 24 | 12.8 | 15.2 | 9.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 227.9 | 45017392478 | [17 empty] | 72.0143 | 49.7124 | 22.4955 | 54.1559 | 39 | 227.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 18.02% | 46.59% | 28.57% | 31.06% | BURUK |  | 324 | 12.037 | BAIK |  | 21.034 | 16.8272 | 42.068 | BAIK |  | 11.927 | 9.5416 | 23.854 | BAIK |  | 27.5 | 72.2543 | 38.06 | BURUK
72 | Tanjung Pandan | TP0204 | Jl. DI Panjaitan | LAMPUNG | LBS JL. PUNCAK | KOTA | UTAMA | Long : 107.635801 | Lat : -2.740637 | Cantol | Sintra | 160 | 15128442 | 2016 | HERMATIK | 18.31 | 2022-07-26 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 404 | 234 | 234 | 232 | 34.2 | 62.8 | 65.7 | 46.6 | 28.2 | 59.2 | 56.1 | 45.2 |  |  |  |  | 5.7 | 4.2 | 13.1 | 8.4 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 25.9 | 53.1 | 43.6 | 32.7 | 26.8 | 48.5 | 41.4 | 34.3 |  |  |  |  | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 2.8 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 231.5 | 45017348157 | [12 empty] | 229.8 | 45016803574 | [9 empty] | 228.5475 | 14.9641 | 27.4779 | 28.7468 | 65.7 | 229.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 36.94% | 15.8% | 21.14% | 24.63% | KURANG |  | 202 | 32.5248 | BAIK |  | 37.9404 | 30.3523 | 23.7128 | BAIK |  | 28.2239 | 22.5791 | 17.6399 | BAIK |  | 46.6 | 231.2139 | 20.1545 | BURUK
73 | Tanjung Pandan | TP0043 | Jl. DI Panjaitan | LAMPUNG | LBS JL. PUNCAK | KOTA | UTAMA | Long : 107.63538373 | Lat : -2.741189 | Portal | Trafindo | 100 | 19330628 | 2019 | HERMATIK | 18.55 | 2022-07-26 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 403 | 234 | 233 | 233 | R: 33.3; S: 64.3; T: 27.8; N: 32.1; JURUSAN B R: 40.5; JURUSAN B S: 72.1; JURUSAN B T: 27.7; JURUSAN B N: 32.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 402 | 401 | 401 | 232 | 231 | 231 | 40.5 | 48.9 | 31.1 | 19.7 |  |  |  |  | 40.4 | 47.5 | 30.2 | 17.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 228 | 45011403432 | 228 | 4547799144 | [15 empty] | 142.6072 | 23.3508 | 45.0889 | 19.4941 | 64.3 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 20.33% | 53.83% | 33.49% | 35.89% | BURUK |  | 324 | 19.8457 | BAIK |  | 29.2515 | 23.4012 | 29.2515 | BAIK |  | 27.876 | 22.3008 | 27.876 | BAIK |  | 32.1 | 144.5087 | 22.2132 | BURUK
74 | Tanjung Pandan | TP0333 | Jl. Merdeka (Gereja) | LAMPUNG | PTS JL. BUKIT - ACR BANK MANDIRI | DESA | UTAMA | Long : 107.635405 | Lat : -2.74219 | Cantol | B & D | 100 | 1302951 | 2013 | HERMATIK | 19.18 | 2022-07-26 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 407 | 235 | 234 | 234 | R: 15.7; S: 33.6; T: 22.9; N: 13.2; JURUSAN A R: 15.4; JURUSAN A S: 29.4; JURUSAN A T: 18.9; JURUSAN A N: 12.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 20.6 | 35.9 | 14.2 | 24.3 | 20.2 | 37.2 | 14.7 | 20.4 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 142.2563 | 11.0364 | 23.6193 | 16.0977 | 33.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 34.76% | 39.61% | 4.848% | 26.41% | KURANG |  | 324 | 10.3704 | BAIK |  | 16.9105 | 13.5284 | 16.9105 | BAIK |  | 16.4024 | 13.1219 | 16.4024 | BAIK |  | 13.2 | 144.5087 | 9.1344 | BAIK
75 | Tanjung Pandan | TP0430 | GG. Perai | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | UTAMA | Long : 107.631909516 | Lat : -2.73280156 | Portal | Sintra | 100 | 16098014 | 2016 | HERMATIK | 19.47 | 2022-07-16 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 402 | 232 | 233 | 231 | 29.3 | 41.7 | 57.5 | 22.5 | 9.4 | 9.7 | 38.3 | 29.7 | [8 empty] | 20.7 | 31.1 | 18.3 | 18.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 396 | 394 | 228 | 230 | 227 | 24.9 | 29 | 51.4 | 25.9 | 8.7 | 4.9 | 38.2 | 30.9 | [8 empty] | 14.3 | 23.7 | 14.9 | 9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226 | 45016998978 | [18 empty] | 229 | 45017057881 |  |  |  | 143.4329 | 20.4277 | 29.0728 | 40.0884 | 57.5 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 31.6% | 2.646% | 34.24% | 22.83% | KURANG |  | 324 | 17.7469 | BAIK |  | 29.7962 | 23.837 | 29.7962 | BAIK |  | 24.015 | 19.212 | 24.015 | BAIK |  | 22.5 | 144.5087 | 15.57 | KURANG
76 | Tanjung Pandan | TP0129 | Kampung Parit | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | UTAMA | Long : 107.632687 | Lat : -2.731133 | Cantol | Sintra | 100 | 8009296 | 2008 | HERMATIK | 20.08 | 2022-07-16 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | R: 10.2; S: 50.9; T: 7.8; N: 41.4; JURUSAN A R: 10.2; JURUSAN A S: 49.1; JURUSAN A T: 6; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 393 | 383 | 398 | 229 | 228 | 209 | 4.1 | 34.9 | 9.4 | 24.8 | 4.1 | 32.7 | 8.8 | 8.8 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 56601380233 | [23 empty] | 143.5517 | 7.1055 | 35.4576 | 5.4336 | 50.9 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 55.59% | 121.6% | 66.04% | 81.08% | BURUK |  | 324 | 15.7099 | BAIK |  | 15.9848 | 12.7878 | 15.9848 | BAIK |  | 10.8607 | 8.6886 | 10.8607 | BAIK |  | 41.4 | 144.5087 | 28.6488 | BURUK
77 | Tanjung Pandan | TP0230 | Jl. Madura | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | UTAMA | Long : 107.635004349 | Lat : -2.73057135 | Cantol | Starlite | 100 | 1400031007282 | 2014 | HERMATIK | 20.34 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 58.8 | 42.3 | 28.5 | 26.6 | 41.2 | 29.7 | 34.3 | 28.5 | 13.8 | 12.3 | 5.2 | 10.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 398 | 398 | 230 | 228 | 229 | 36.1 | 40.6 | 29.5 | 17.8 | 28.7 | 35.2 | 26.8 | 25.2 | 9.6 | 9.1 | 5 | 0.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 45017384780 | [6 empty] | 221 | 45077171781 | [15 empty] | 144.0286 | 40.8252 | 29.3692 | 19.7877 | 58.8 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 36.11% | 2.083% | 34.03% | 24.07% | KURANG |  | 202 | 29.1089 | BAIK |  | 29.9376 | 23.9501 | 29.9376 | BAIK |  | 24.3153 | 19.4522 | 24.3153 | BAIK |  | 26.6 | 144.5087 | 18.4072 | KURANG
78 | Tanjung Pandan | TP0082 | Juru Sebrang | LAMPUNG | PTS JL. BUKIT | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.636025 | Lat : -2.751297 | Cantol | Sintra | 160 | 28506 | 2011 | HERMATIK | 18.54 | 2022-07-26 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 397 | 395 | 394 | 228 | 229 | 227 | 128 | 148.9 | 137.8 | 70.6 | 15.2 | 20.3 | 16 | 12 | 40.4 | 42.5 | 53.3 | 27.9 | 71.1 | 80.4 | 69.7 | 31.2 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 397 | 395 | 394 | 228 | 228 | 227 | 96.6 | 119.1 | 117.6 | 38.5 | 9.1 | 17.4 | 18.4 | 8.5 | 39.8 | 46.9 | 54.1 | 15.6 | 47.9 | 56.5 | 45.7 | 15.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 225.9 | 86058127258 | [6 empty] | 224 | 32115228416 | [6 empty] | 224 | 32115228366 | [7 empty] | 233.9432 | 54.7141 | 63.6479 | 58.9032 | 148.9 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 7.403% | 7.716% | 0.3135% | 5.144% | BAIK |  | 202 | 73.7129 | CUKUP |  | 94.5627 | 75.6502 | 59.1017 | BAIK |  | 75.8748 | 60.6998 | 47.4217 | BAIK |  | 70.6 | 231.2139 | 30.5345 | BURUK
79 | Tanjung Pandan | TP0544 | Jl. Melati | LAMPUNG | LBS GORONG-GORONG | KOTA | UTAMA | Long : 107.626752 | Lat : -2.738774 | Portal | Schneider | 200 | 33174620059 | 2017 | HERMATIK | 21.03 | 2022-07-26 | PLN | UMJ |  |  | 3 | 20000 | 395 | 394 | 398 | 226 | 228 | 227 | R: 20.4; S: 19.4; T: 13.5; N: 9.7; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 393 | 392 | 392 | 226 | 226 | 226 | 41.9 | 42.1 | 38.1 | 10.3 | [16 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226 | 163000583198 | 226 | 163000583198 | 226 | 163000583198 | [19 empty] | 292.1827 | 6.9819 | 6.6397 | 4.6204 | 20.4 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 14.82% | 9.193% | 24.02% | 16.01% | CUKUP |  | 324 | 6.2963 | BAIK |  | 12.0981 | 9.6785 | 6.049 | BAIK |  | 27.5946 | 22.0757 | 13.7973 | BAIK |  | 9.7 | 289.0173 | 3.3562 | BAIK
80 | Tanjung Pandan | TP0356 | Jl. Madura | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.63507 | Lat : -2.732668 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007-290 | 2014 | HERMATIK | 19.46 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 397 | 402 | 228 | 231 | 231 | 121.4 | 100.5 | 32.2 | 86.7 | 72.7 | 51.1 | 4 | 66.7 | 38.1 | 48.5 | 28.3 | 26.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 397 | 395 | 399 | 228 | 230 | 229 | 80.2 | 65.3 | 22.2 | 49.2 | 43.7 | 27.5 | 1.1 | 36 | 34.1 | 32.5 | 20.5 | 15.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230.3 | 45017476073 | [6 empty] | 226.3 | 86046449905 | [15 empty] | 144.7499 | 83.8688 | 69.4301 | 22.2453 | 121.4 | 226.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 43.33% | 18.65% | 61.98% | 41.32% | BURUK |  | 324 | 37.4691 | BAIK |  | 58.3329 | 46.6663 | 58.3329 | BAIK |  | 38.3884 | 30.7107 | 38.3884 | BAIK |  | 86.7 | 144.5087 | 59.9964 | BURUK
81 | Tanjung Pandan | TP0013 | Jl. Kampung Damai | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | UTAMA | Long : 107.636070150 | Lat : -2.73104763 | Portal | B & D | 160 | 1605025 | 2016 | HERMATIK | 19.23 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 400 | 399 | 230 | 230 | 230 | 150.1 | 108.4 | 116.5 | 77.7 | 56.3 | 54.4 | 51.8 | 27.5 | [8 empty] | 102.2 | 52.3 | 65.1 | 58.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | 97.1 | 75 | 39.6 | 36 | 38.9 | 40.7 | 35.9 | 18.8 | [8 empty] | 55.1 | 38.5 | 42.6 | 22.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 86017712489 | [18 empty] | 226 | 45017722955 |  |  |  | 231.5999 | 64.8101 | 46.8049 | 50.3023 | 150.1 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 20.08% | 13.28% | 6.8% | 13.39% | CUKUP |  | 324 | 46.3272 | BAIK |  | 86.25 | 69 | 53.9062 | BAIK |  | 48.6514 | 38.9211 | 30.4071 | BAIK |  | 77.7 | 231.2139 | 33.6053 | BURUK
82 | Tanjung Pandan | TP0427 | Jl. Bambang Utoyo | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | UTAMA | Long : 107.637916 | Lat : -2.729247 | Portal | Sintra | 100 | 16098012 | 2016 | HERMATIK | 18.59 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 402 | 232 | 232 | 232 | R: 41.6; S: 47.3; T: 30.1; N: 27.1; JURUSAN A R: 41.4; JURUSAN A S: 46.3; JURUSAN A T: 30.4; JURUSAN A N: 28.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 402 | 402 | 401 | 232 | 231 | 231 | 21 | 35.5 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 41.5 | 19.6 | 23.8 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 227 | 45017669974 | [23 empty] | 143.5517 | 28.9791 | 32.9498 | 20.9681 | 47.3 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.874% | 19.24% | 24.12% | 16.08% | CUKUP |  | 324 | 14.5988 | BAIK |  | 27.608 | 22.0864 | 27.608 | BAIK |  | 17.7156 | 14.1725 | 17.7156 | BAIK |  | 27.1 | 144.5087 | 18.7532 | KURANG
83 | Tanjung Pandan | TP0347 | Jl. Mayjend Bambang Utoyo | LAMPUNG | LBS JL. VETERAN - LBS KP. DAMAI | DESA | UTAMA | Long : 107.64024 | Lat : -2.728635 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007642 | 2014 | HERMATIK | 18.35 | 2022-07-25 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 399 | 230 | 233 | 231 | R: 107.3; S: 52.7; T: 44.4; N: 66.2; JURUSAN A R: 102.9; JURUSAN A S: 51.7; JURUSAN A T: 42.8; JURUSAN A N: 62.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 403 | 401 | 400 | 231 | 232 | 231 | 75.4 | 42.5 | 37.2 | 50.9 | 77.7 | 40.2 | 35.1 | 50.3 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 231.8 | 56601452065 | [23 empty] | 144.0286 | 74.4991 | 36.59 | 30.8272 | 107.3 | 231.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 57.49% | 22.65% | 34.83% | 38.32% | BURUK |  | 324 | 33.1173 | BAIK |  | 47.2145 | 37.7716 | 47.2145 | BAIK |  | 35.8706 | 28.6965 | 35.8706 | BAIK |  | 66.2 | 144.5087 | 45.8104 | BURUK
84 | Manggar | MG0073 | JL. BANDARA - Manggar | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2606 | -2.86 | Cantol | TRAPINDO | 50 | 173313964 | 2017 | HERMATIK | 17:12 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 228 | 230 | 230 | R: 20; S: 0; T: 1; N: 20; JURUSAN A R: 20; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 1; JURUSAN A N: 20; JURUSAN D R: 0.977; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0.659 | 400 | 400 | 399 | 231 | 230 | 228 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 229 | 32190444896 | 226 | 32701887349 | 228 | 32190444725 | [19 empty] | 72.375 | 27.6339 | 0 | 1.3817 | 20 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 185.7% | 100% | 85.71% | 123.8% | BURUK |  | 202 | 9.901 | BAIK |  | 4.79 | 3.832 | 9.58 | BAIK |  | 2.772 | 2.2176 | 5.544 | BAIK |  | 20 | 72.2543 | 27.68 | BURUK
85 | Manggar | MG0158 | JL.NUMPANG EMPAT | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2705 | -2.8636 | Cantol | TRAPINDO | 50 | 173300470 | 2017 | HERMATIK | 17:22 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 398 | 399 | 398 | 227 | 229 | 227 | R: 19; S: 24; T: 22; N: 17; JURUSAN A R: 17; JURUSAN A S: 24; JURUSAN A T: 22; JURUSAN A N: 17; JURUSAN D R: 0.927; JURUSAN D S: 0.912; JURUSAN D T: 0.916 | 398 | 399 | 398 | 227 | 229 | 226 | 22 | 24 | 36 | 18 | 22 | 24 | 36 | 18 | [12 empty] | 0.857 | 0.864 | 0.923 | 225 | 56402271300 | 228 | 32201887773 | 224 | 56402271896 | [19 empty] | 72.5567 | 26.1864 | 33.0776 | 30.3211 | 24 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 12.31% | 10.77% | 1.538% | 8.205% | BAIK |  | 324 | 7.4074 | BAIK |  | 14.803 | 11.8424 | 29.606 | BAIK |  | 18.626 | 14.9008 | 37.252 | BAIK |  | 17 | 72.2543 | 23.528 | BURUK
86 | Manggar | MG0055 | JL. NUMPANG EMPAT | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2721 | -2.8645 | Cantol | TRAPINDO | 100 | 10233708 | 2010 | HERMATIK | 17:30 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 400 | 397 | 229 | 227 | 228 | 48 | 51 | 34 | 15 | 13 | 30 | 10 | 6 | 35 | 21 | 24 | 9 | [8 empty] | 0.918 | 0.839 | 0.705 | 398 | 399 | 398 | 227 | 227 | 230 | 38 | 36 | 23 | 14 | 13 | 19 | 8 | 6 | 25 | 17 | 15 | 8 | [8 empty] | 0.961 | 0.877 | 0.825 | 225 | 163100150326 | 225 | 56402271318 | 228 | 163100078382 | 225 | 86057100033 | 225 | 86051035946 | 227 | 163100005710 | [13 empty] | 144.992 | 33.1053 | 35.1744 | 23.4496 | 51 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 8.271% | 15.04% | 23.31% | 15.54% | CUKUP |  | 202 | 25.2475 | BAIK |  | 30.321 | 24.2568 | 30.321 | BAIK |  | 22.088 | 17.6704 | 22.088 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
87 | Manggar | MG0063 | JL. JEND.SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2739 | -2.8653 | Cantol | B & D | 100 | 20107302 | 2010 | HERMATIK | 17:38 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 398 | 229 | 228 | 226 | 38 | 92 | 64 | 52 | 32 | 70 | 55 | 38 | 6 | 22 | 9 | 14 | [8 empty] | 0.961 | 0.975 | 0.954 | 400 | 398 | 397 | 230 | 229 | 225 | 25 | 85 | 47 | 58 | 18 | 74 | 35 | 40 | 7 | 11 | 7 | 18 | [8 empty] | 0.91 | 0.97 | 0.846 | 228 | 8605103554 | 227 | 163100107328 | 223 | 163100150326 | 228 | 86019888550 | 227 | 86051090396 | 223 | 163100107328 | [13 empty] | 144.8708 | 26.2303 | 63.5048 | 44.1773 | 92 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 41.24% | 42.27% | 1.031% | 28.18% | KURANG |  | 202 | 45.5446 | BAIK |  | 44.142 | 35.3136 | 44.142 | BAIK |  | 35.79 | 28.632 | 35.79 | BAIK |  | 52 | 144.5087 | 35.984 | BURUK
88 | Manggar | MG0112 | JL. PROYEK | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2504 | -2.871 | Portal | VOLTRA | 100 | 130502B0067 | 2013 | HERMATIK | 17:30 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 396 | 401 | 400 | 227 | 231 | 229 | 25 | 18 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 23 | 18 | 14 | 9 |  |  |  |  | 0.946 | 0.909 | 0.931 | 400 | 401 | 400 | 230 | 231 | 228 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 10 | 13 | 17 | 1 |  |  |  |  | 0.842 | 0.855 | 0.908 | 228 | 22121764181 | 229 | 86057020745 | 226 | 86057021945 | [6 empty] | 228 | 86057020264 | 229 | 22121764323 | 226 | 860570231220 | [7 empty] | 144.8708 | 17.2567 | 12.4249 | 9.6638 | 25 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 31.58% | 5.263% | 26.32% | 21.05% | KURANG |  | 324 | 7.716 | BAIK |  | 13.039 | 10.4312 | 13.039 | BAIK |  | 8.957 | 7.1656 | 8.957 | BAIK |  | 11 | 144.5087 | 7.612 | BAIK
89 | Manggar | MG0132 | JL. LALANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2669 | -2.8707 | Portal | SINTRA | 100 | 15095186 | 2015 | HERMATIK | 17:39 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 70 | 70 | 87 | 31 | 58 | 42 | 69 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 9 | 27 | 86 | 7 | 0.974 | 0.975 | 0.982 | 400 | 399 | 399 | 229 | 226 | 226 | 47 | 57 | 58 | 16 | 42 | 56 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.914 | 0.956 | 0,970 | 227 | 86057035528 | 224 | 86057036911 | 224 | 22111731262 | 227 | 86057035591 | 224 | 22111730051 | 224 | 22111731869 | [6 empty] | 227 | 22111730002 | 224 | 32190444630 | 224 | 32190444796 |  | 144.5087 | 48.44 | 48.44 | 60.204 | 87 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 7.489% | 7.489% | 14.98% | 9.985% | BAIK |  | 324 | 26.8519 | BAIK |  | 51.983 | 41.5864 | 51.983 | BAIK |  | 36.753 | 29.4024 | 36.753 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
90 | Manggar | MG0142 | JL. LALANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2686 | -2.876 | Portal | SINTRA | 100 | 15130072 | 2016 | HERMATIK | 17:50 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 227 | R: 54; S: 24; T: 41; N: 34; JURUSAN C R: 54; JURUSAN C S: 24; JURUSAN C T: 41; JURUSAN C N: 34; JURUSAN D R: 0.971; JURUSAN D S: 0.915; JURUSAN D T: 0.938 | 400 | 400 | 398 | 229 | 229 | 227 | 47 | 23 | 31 | 22 | [8 empty] | 47 | 23 | 31 | 22 |  |  |  |  | 0.933 | 0.826 | 0.903 | [12 empty] | 227 | 86040439647 | 227 | 8604045663 | 225 | 221117366299 | [7 empty] | 144.7499 | 37.3057 | 16.5803 | 28.3247 | 54 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 36.13% | 39.5% | 3.361% | 26.33% | KURANG |  | 324 | 16.6667 | BAIK |  | 27.223 | 21.7784 | 27.223 | BAIK |  | 23.067 | 18.4536 | 23.067 | BAIK |  | 34 | 144.5087 | 23.528 | BURUK
91 | Manggar | MG0161 | JL. PANTAI MUDONG | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2643 | -2.884 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173313961 | 2017 | HERMATIK | 17:58 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 399 | 231 | 231 | 227 | 56 | 5 | 35 | 47 | 22 | 5 | 20 | 20 | 34 | 0 | 15 | 27 | [8 empty] | 0.985 | 0.898 | 0.969 | 404 | 402 | 400 | 233 | 232 | 229 | 31 | 3 | 17 | 22 | 10 | 3 | 8 | 10 | 21 | 0 | 9 | 12 | [8 empty] | 0.97 | 0.878 | 0.968 | 230 | 86050798569 | 230 | 86050792563 | 227 | 163100222219 | 230 | 8605903979 | 230 | 1631002263721 | 227 | 86050798863 | [13 empty] | 72.1942 | 77.5686 | 6.9258 | 48.4804 | 56 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 75% | 84.38% | 9.375% | 56.25% | BURUK |  | 324 | 17.284 | BAIK |  | 22.036 | 17.6288 | 44.072 | BAIK |  | 11.812 | 9.4496 | 23.624 | BAIK |  | 47 | 72.2543 | 65.048 | BURUK
92 | Manggar | MG0154 | JL. KALIMOA | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2749 | -2.8642 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0081A | 2017 | HERMATIK | 17:48 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 399 | 229 | 230 | 228 | 40 | 14 | 29 | 22 | 0 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 34 | 10 | 25 | 18 | 0.942 | 0.965 | 0.933 | 397 | 400 | 398 | 228 | 230 | 228 | 26 | 8 | 13 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 23 | 7 | 9 | 13 | 0.876 | 0.845 | 0.848 | 226 | 32115003751 | 228 | 86051034303 | 226 | 163100077492 | [12 empty] | 226 | 163100145655 | 228 | 86051104551 | 226 | 163100145622 |  | 144.6292 | 27.6569 | 9.6799 | 20.0513 | 40 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 44.58% | 49.4% | 4.819% | 32.93% | BURUK |  | 324 | 12.3457 | BAIK |  | 18.992 | 15.1936 | 18.992 | BAIK |  | 10.732 | 8.5856 | 10.732 | BAIK |  | 22 | 144.5087 | 15.224 | KURANG
93 | Manggar | MG0045 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2764 | -2.8654 | Portal | SINTRA | 160 | 11060310 | 2011 | HERMATIK | 17:57 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 398 | 231 | 231 | 227 | R: 31; S: 99; T: 82; N: 78; JURUSAN C R: 31; JURUSAN C S: 99; JURUSAN C T: 82; JURUSAN C N: 78; JURUSAN D R: 0,950; JURUSAN D S: 0.953; JURUSAN D T: 0.967 | 399 | 401 | 398 | 229 | 231 | 227 | 26 | 61 | 63 | 55 | [8 empty] | 26 | 61 | 63 | 55 |  |  |  |  | 0.812 | 0.886 | 0.961 | [12 empty] | 227 | 22121764181 | 229 | 22121763891 | 225 | 163100011236 | [7 empty] | 231.4067 | 13.3963 | 42.7818 | 35.4354 | 99 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 56.13% | 40.09% | 16.04% | 37.42% | BURUK |  | 324 | 30.5556 | BAIK |  | 48.644 | 38.9152 | 30.4025 | BAIK |  | 34.346 | 27.4768 | 21.4663 | BAIK |  | 78 | 231.2139 | 33.735 | BURUK
94 | Manggar | MG0005 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2795 | -2.8648 | Portal | B & D | 250 | 20108036 | 2011 | HERMATIK | 18:09 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 399 | 229 | 231 | 227 | 138 | 139 | 183 | 87 | 65 | 58 | 57 | 40 | 64 | 36 | 85 | 35 | 19 | 45 | 41 | 12 |  |  |  |  | 0.985 | 0.972 | 0.981 | 394 | 400 | 395 | 227 | 230 | 226 | 195 | 117 | 188 | 95 | 115 | 52 | 93 | 60 | 73 | 50 | 80 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 0.975 | 0.966 | 0.963 | 225 | 86057162041 | 228 | 16310005281 | 224 | 8605710016 | 225 | 86057162113 | 228 | 8605711602 | 224 | 8605710887 | 225 | 86057056060 | 228 | 86057052868 | 224 | 16310002506 | [7 empty] | 361.2717 | 38.1984 | 38.4752 | 50.6544 | 183 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 10% | 9.348% | 19.35% | 12.9% | CUKUP |  | 324 | 56.4815 | BAIK |  | 105.252 | 84.2016 | 42.1008 | BAIK |  | 113.663 | 90.9304 | 45.4652 | BAIK |  | 87 | 361.2717 | 24.0816 | BURUK
95 | Manggar | MG0153 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2809 | -2.8631 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0099A | 2017 | HERMATIK | 18:16 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 396 | 397 | 227 | 228 | 228 | 85 | 123 | 127 | 75 | 70 | 61 | 70 | 38 | [8 empty] | 15 | 62 | 57 | 37 | 0.952 | 0.953 | 0,950 | 391 | 394 | 393 | 226 | 226 | 224 | 67 | 91 | 92 | 32 | 57 | 50 | 55 | 21 | [8 empty] | 10 | 41 | 37 | 11 | 0.952 | 0.906 | 0.918 | 224 | 163100259118 | 224 | 86057052411 | 222 | 22126688492 | [12 empty] | 224 | 86057054370 | 224 | 16310025682 | 222 | 86057053336 |  | 145.6007 | 58.3788 | 84.4776 | 87.2249 | 127 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 23.88% | 10.15% | 13.73% | 15.92% | CUKUP |  | 324 | 39.1975 | BAIK |  | 76.295 | 61.036 | 76.295 | CUKUP |  | 56.316 | 45.0528 | 56.316 | BAIK |  | 75 | 144.5087 | 51.9 | BURUK
96 | Manggar | MG0160 | JL. KTR. PAJAK | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2835 | -2.8665 | Portal | TRAFINDO | 100 | 174314523 | 2017 | HERMATIK | 18:08 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 402 | 231 | 232 | 232 | 11 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 11 | 4 | 4 | 5 | 0.961 | 0.976 | 0.955 | 400 | 401 | 400 | 230 | 232 | 230 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | [8 empty] | 10 | 2 | 3 | 1 | 0.939 | 0.776 | 0.918 | 228 | 163100011210 | 230 | 16310002861 | 228 | 86057021600 | [12 empty] | 228 | 86057020264 | 230 | 86057029296 | 228 | 163100028769 |  | 143.909 | 7.6437 | 3.4744 | 2.0846 | 11 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 73.68% | 21.05% | 52.63% | 49.12% | BURUK |  | 324 | 3.3951 | BAIK |  | 4.397 | 3.5176 | 4.397 | BAIK |  | 4.612 | 3.6896 | 4.612 | BAIK |  | 9 | 144.5087 | 6.228 | BAIK
97 | Manggar | MG0064 | JL. KTR. PAJAK | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.286 | -2.8658 | Portal | SINTRA | 100 | 11009001 | 2011 | HERMATIK | 18:17 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 399 | 231 | 230 | 230 | R: 37; S: 36; T: 28; N: 20; JURUSAN B R: 37; JURUSAN B S: 36; JURUSAN B T: 28; JURUSAN B N: 20; JURUSAN D R: 0.97; JURUSAN D S: 0.952; JURUSAN D T: 0.938 | 400 | 400 | 398 | 230 | 230 | 228 | 28 | 26 | 22 | 21 |  |  |  |  | 28 | 26 | 22 | 21 | [8 empty] | 0.939 | 0.934 | 0.925 | [6 empty] | 228 | 5640187188 | 229 | 86032027621 | 226 | 86032026113 | [13 empty] | 144.6292 | 25.5827 | 24.8912 | 19.3599 | 37 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 9.901% | 6.931% | 16.83% | 11.22% | CUKUP |  | 324 | 11.4198 | BAIK |  | 23.267 | 18.6136 | 23.267 | BAIK |  | 17.436 | 13.9488 | 17.436 | BAIK |  | 20 | 144.5087 | 13.84 | CUKUP
98 | Manggar | MG0141 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2802 | -2.8641 | Portal | SINTRA | 160 | 15128485 | 2016 | HERMATIK | 18:24 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 400 | 229 | 230 | 232 | R: 29; S: 12; T: 12; N: 14; JURUSAN B R: 29; JURUSAN B S: 12; JURUSAN B T: 12; JURUSAN B N: 14; JURUSAN D R: 0.921; JURUSAN D S: 0.978; JURUSAN D T: 0.955 | 400 | 401 | 401 | 229 | 231 | 231 | 58 | 38 | 38 | 20 |  |  |  |  | 58 | 38 | 38 | 20 | [8 empty] | 0.985 | 0.984 | 0.973 | [6 empty] | 227 | 32190444728 | 229 | 22126888263 | 229 | 86057053350 | [13 empty] | 231.0214 | 12.553 | 5.1943 | 5.1943 | 29 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 64.15% | 32.08% | 32.08% | 42.77% | BURUK |  | 324 | 8.9506 | BAIK |  | 12.185 | 9.748 | 7.6156 | BAIK |  | 30.838 | 24.6704 | 19.2737 | BAIK |  | 14 | 231.2139 | 6.055 | BAIK
99 | Manggar | MG0048 | `JL.JENDRAL SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2826 | -2.8608 | Cantol | STARLITE | 100 | 1000431056004 | 2010 | HERMATIK | 18:31 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 399 | 228 | 231 | 229 | R: 24; S: 21; T: 27; N: 17; JURUSAN A R: 24; JURUSAN A S: 21; JURUSAN A T: 27; JURUSAN A N: 17; JURUSAN D R: 0.936; JURUSAN D S: 0.965; JURUSAN D T: 0.913 | 400 | 397 | 397 | 229 | 226 | 226 | 16 | 18 | 0.3 | 15 | 16 | 18 | 0.3 | 15 | [12 empty] | 0.88 | 0.963 | 0.88 | KWH 3 PHASA ALFAMART | 163100125283 | KWH 3 PHASA ALFAMART | 163100125283 | KWH 3 PHASA ALFAMART | 163100125283 | [19 empty] | 144.6292 | 16.5942 | 14.5199 | 18.6684 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 8.333% | BAIK |  | 202 | 13.3663 | BAIK |  | 16.506 | 13.2048 | 16.506 | BAIK |  | 7.7998 | 6.2398 | 7.7998 | BAIK |  | 17 | 144.5087 | 11.764 | CUKUP
100 | Manggar | MG0076 | JL SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.283 | -2.8604 | Cantol | STARLITE | 50 | 1019691083-012 | 2010 | HERMATIK | 18:25 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 398 | 400 | 399 | 228 | 230 | 229 | R: 40; S: 18; T: 16; N: 26; JURUSAN A R: 40; JURUSAN A S: 18; JURUSAN A T: 16; JURUSAN A N: 26; JURUSAN D R: 0,981; JURUSAN D S: 0,999; JURUSAN D T: 0.994 | 397 | 400 | 398 | 228 | 231 | 228 | 35 | 17 | 14 | 20 | 35 | 17 | 14 | 20 | [12 empty] | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 226 | 86052728614 | 229 | 86052728911 | 226 | 163100237946 | [19 empty] | 72.4354 | 55.2216 | 24.8497 | 22.0886 | 40 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 62.16% | 27.03% | 35.14% | 41.44% | BURUK |  | 202 | 19.802 | BAIK |  | 16.924 | 13.5392 | 33.848 | BAIK |  | 15.099 | 12.0792 | 30.198 | BAIK |  | 26 | 72.2543 | 35.984 | BURUK
101 | Manggar | MG0127 | JL.JENDRAL SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2836 | -2.86 | Portal | SINTRA | 100 | 150693083 | 2015 | HERMATIK | 18:35 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 4 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 229 | 230 | 230 | 72 | 102 | 67 | 59 | 14 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 | 33 | 57 | 62 | 50 | 13 | 0,969 | 0,955 | 0,945 | 397 | 399 | 396 | 228 | 228 | 226 | 53 | 96 | 45 | 49 | 11 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 25 | 41 | 48 | 32 | 16 | 0.932 | 0.963 | 0.953 | 226 | 86057172842 | 226 | 32190294860 | 224 | 16310023699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 32190294382 | 226 | 32190294860 | 224 | 16310023699 | 226 | 86057064882 | 226 | 8605714900 | 224 | 16310024821 |  | 144.7499 | 49.741 | 70.4664 | 46.2867 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 10.37% | 26.97% | 16.6% | 17.98% | CUKUP |  | 324 | 31.4815 | BAIK |  | 55.358 | 44.2864 | 55.358 | BAIK |  | 44.142 | 35.3136 | 44.142 | BAIK |  | 59 | 144.5087 | 40.828 | BURUK
102 | Manggar | MG0157 | JL.SULAWASI | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2806 | -2.8542 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300486 | 2017 | HERMATIK | 18:41 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 400 | 230 | 231 | 231 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 9 | [8 empty] | 0,887 | 0,956 | 0,880 | 398 | 396 | 398 | 229 | 227 | 226 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | [8 empty] | 0.807 | 0.912 | 0.942 | [6 empty] | 227 | 163100025918 | 225 | 86057134400 | 224 | 163100025622 | [13 empty] | 72.1942 | 15.2367 | 13.8515 | 1.3852 | 11 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 50% | 36.36% | 86.36% | 57.58% | BURUK |  | 324 | 3.3951 | BAIK |  | 5.071 | 4.0568 | 10.142 | BAIK |  | 3.647 | 2.9176 | 7.294 | BAIK |  | 9 | 72.2543 | 12.456 | CUKUP
103 | Manggar | MG0151 | JL.SULAWESI | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2807 | -2.8543 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 163310986 | 2016 | HERMATIK | 18:49 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 399 | 397 | 227 | 229 | 225 | 39 | 34 | 50 | 26 | 31 | 18 | 34 | 16 | 8 | 16 | 16 | 10 | [8 empty] | 0,935 | 0,929 | 0,935 | 392 | 395 | 394 | 225 | 227 | 224 | 28 | 25 | 40 | 11 | 23 | 17 | 25 | 7 | 5 | 8 | 15 | 4 | [8 empty] | 0.88 | 0.963 | 0.928 | 223 | 86057134842 | 225 | 86057132629 | 222 | 163100237860 | 223 | 86046234786 | 225 | 86046234110 | 222 | 163100236921 | [13 empty] | 72.6174 | 53.7061 | 46.8207 | 68.854 | 50 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 4.878% | 17.07% | 21.95% | 14.63% | CUKUP |  | 324 | 15.4321 | BAIK |  | 27.889 | 22.3112 | 55.778 | BAIK |  | 20.935 | 16.748 | 41.87 | BAIK |  | 26 | 72.2543 | 35.984 | BURUK
104 | Manggar | MG0150 | JL.SULAWESI | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2806 | -2.8566 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 163310985 | 2016 | HERMATIK | 18:42 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 399 | 397 | 228 | 229 | 229 | 38 | 17 | 35 | 23 | 18 | 9 | 23 | 6 | 20 | 8 | 12 | 17 | [8 empty] | 0,927 | 0,902 | 0,955 | 390 | 392 | 393 | 225 | 225 | 227 | 28 | 15 | 18 | 9 | 15 | 15 | 16 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | [8 empty] | 0.879 | 0.852 | 0.875 | 223 | 22126688294 | 223 | 163100129832 | 223 | 86057023697 | 223 | 86057023714 | 223 | 163100178926 | 223 | 22126688962 | [13 empty] | 72.6783 | 52.2852 | 23.3908 | 48.1574 | 38 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 26.67% | 43.33% | 16.67% | 28.89% | KURANG |  | 324 | 11.7284 | BAIK |  | 20.572 | 16.4576 | 41.144 | BAIK |  | 13.761 | 11.0088 | 27.522 | BAIK |  | 23 | 72.2543 | 31.832 | BURUK
105 | Manggar | MG0070 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2836 | -2.86 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034720 | 2012 | HERMATIK | 18:54 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 399 | 230 | 230 | 227 | 45 | 42 | 45 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 45 | 42 | 38 | 20 | [8 empty] | 0,898 | 0,909 | 0,880 | 400 | 398 | 398 | 229 | 225 | 227 | 50 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 40 | 35 | 15 | [8 empty] | 0.903 | 0.899 | 0.89 | 227 | 56400410850 | 223 | 16310023782 | 225 | 56601400760 | 227 | 16310023648 | 223 | 56601400688 | 225 | 16310023672 | [13 empty] | 144.8708 | 31.0621 | 28.9913 | 31.0621 | 45 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 2.273% | 4.545% | 2.273% | 3.03% | BAIK |  | 202 | 22.2772 | BAIK |  | 30.225 | 24.18 | 30.225 | BAIK |  | 29.53 | 23.624 | 29.53 | BAIK |  | 27 | 144.5087 | 18.684 | KURANG
106 | Manggar | MG0042 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2859 | -2.8598 | Portal | STARLITE | 100 | 062050 | 1997 | HERMATIK | 18:56 | 04 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 394 | 395 | 227 | 225 | 225 | 83 | 104 | 88 | 47 | 77 | 103 | 67 | 45 | [8 empty] | 6 | 1 | 21 | 13 | 0,954 | 0,959 | 0,937 | 397 | 394 | 395 | 228 | 226 | 225 | 84 | 86 | 73 | 36 | 84 | 86 | 70 | 34 | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.951 | 0.963 | 0.922 | 226 | 32190401847 | 224 | 32190401805 | 225 | 163100083314 | [12 empty] | 226 | 321990401093 | 224 | 163100087426 | 223 | 163100083322 |  | 146.2145 | 56.7659 | 71.1284 | 60.1855 | 104 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 3 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 9.455% | 13.45% | 4% | 8.97% | BAIK |  | 324 | 32.0988 | BAIK |  | 62.041 | 49.6328 | 62.041 | CUKUP |  | 55.013 | 44.0104 | 55.013 | BAIK |  | 47 | 144.5087 | 32.524 | BURUK
107 | Manggar | MG0046 | JL. MASJID ASALAM | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.287 | -2.8547 | Cantol | UNINDO | 100 | 28241 | 1985 | HERMATIK | 19:04 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 393 | 395 | 393 | 227 | 228 | 227 | R: 56; S: 61; T: 67; N: 35; JURUSAN B R: 56; JURUSAN B S: 61; JURUSAN B T: 67; JURUSAN B N: 35; JURUSAN D R: 0,898; JURUSAN D S: 0,909; JURUSAN D T: 0,808 | 395 | 397 | 397 | 226 | 229 | 227 | 32 | 39 | 44 | 16 |  |  |  |  | 32 | 39 | 44 | 16 | [8 empty] | 0.928 | 0.9 | 0.875 | [6 empty] | 224 | 63100129615 | 227 | 86057023714 | 225 | 163100129833 | [13 empty] | 146.8335 | 38.1384 | 41.5436 | 45.6299 | 67 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 4 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 8.696% | 0.5435% | 9.239% | 6.159% | BAIK |  | 202 | 33.1683 | BAIK |  | 41.829 | 33.4632 | 41.829 | BAIK |  | 26.151 | 20.9208 | 26.151 | BAIK |  | 35 | 144.5087 | 24.22 | BURUK
108 | Manggar | MG0065 | JL. SIMPANG YONIF | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2889 | -2.8538 | Portal | B & D | 100 | 20107286 | 2010 | HERMATIK | 19:17 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 400 | 229 | 230 | 229 | 46 | 31 | 10 | 35 | 12 | 20 | 2 | 18 | 34 | 11 | 8 | 17 | [8 empty] | 0,961 | 0,952 | 0,983 | 397 | 399 | 397 | 227 | 229 | 227 | 29 | 39 | 13 | 23 | 6 | 21 | 2 | 8 | 23 | 18 | 11 | 15 | [8 empty] | 0.897 | 0.936 | 0.967 | 225 | 86057034703 | 227 | 86051089802 | 225 | 86051099645 | 225 | 163100143921 | 227 | 86051033891 | 225 | 163100143939 | [13 empty] | 144.7499 | 31.7789 | 21.4162 | 6.9085 | 46 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 58.62% | 6.897% | 65.52% | 43.68% | BURUK |  | 202 | 22.7723 | BAIK |  | 19.954 | 15.9632 | 19.954 | BAIK |  | 18.465 | 14.772 | 18.465 | BAIK |  | 35 | 144.5087 | 24.22 | BURUK
109 | Manggar | MG0047 | JL. PEGADAIAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2884 | -2.8518 | Portal | STARLITE | 100 | 1000431056013 | 2010 | HERMATIK | 19:26 | 06 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 394 | 229 | 232 | 228 | R: 13; S: 11; T: 32; N: 19; JURUSAN A R: 13; JURUSAN A S: 11; JURUSAN A T: 32; JURUSAN A N: 19; JURUSAN D R: 0,916; JURUSAN D S: 0,946; JURUSAN D T: 0,959 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 10 | 20 | 45 | 26 | 10 | 20 | 45 | 26 | [12 empty] | 0.865 | 0.869 | 0.941 | 226 | 56601387945 | 226 | 32190294323 | 226 | 1631000283003 | [19 empty] | 145.4785 | 8.936 | 7.5613 | 21.9964 | 32 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 30.36% | 41.07% | 71.43% | 47.62% | BURUK |  | 324 | 9.8765 | BAIK |  | 12.825 | 10.26 | 12.825 | BAIK |  | 17.175 | 13.74 | 17.175 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
110 | Manggar | MG0025 | JL. LIPAT TAIM (Belakang Puri Indah) | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2872 | -2.8525 | Portal | UNINDO | 50 |  |  | HERMATIK | 17:23 | 08 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 423 | 423 | 423 | 241 | 241 | 241 | R: 0.8; S: 0; T: 0; N: 0.8; JURUSAN A R: 0.8; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0.8; JURUSAN D R: 0,975; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0 | 414 | 415 | 414 | 241 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | [12 empty] | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 414 | 163100039603 | [23 empty] | 68.3256 | 1.1709 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 0 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 300% | 0% | 0% | 100% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.1928 | 0.15424 | 0.3856 | BAIK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 72.2543 | 1.1072 | BAIK
111 | Manggar | MG0020 | JL. PEGADAIAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2884 | -2.853 | Portal | STARLITE | 160 | 90201676 | 1990 | HERMATIK | 17:31 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 396 | 398 | 399 | 226 | 227 | 229 | 118 | 121 | 135 | 51 | 9 | 2 | 36 | 28 | 67 | 91 | 52 | 8 | 42 | 28 | 7 | 15 |  |  |  |  | 0,960 | 0,965 | 0,952 | 394 | 394 | 398 | 225 | 226 | 229 | 90 | 91 | 73 | 41 | 7 | 2 | 21 | 20 | 83 | 75 | 42 | 11 | 1 | 14 | 10 | 9 |  |  |  |  | 0.97 | 0.954 | 0.944 | 233 | 163100080317 | 224 | 86051036472 | 227 | 86051090458 | 223 | 86073537002 | 224 | 16310060960 | 227 | 163100145606 | 223 | 86051036613 | 224 | 86073537002 | 227 | 163100084798 | [7 empty] | 232.5705 | 50.7373 | 52.0272 | 58.0469 | 135 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 3 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 5.348% | 2.941% | 8.289% | 5.526% | BAIK |  | 324 | 41.6667 | BAIK |  | 85.05 | 68.04 | 53.1562 | BAIK |  | 57.533 | 46.0264 | 35.9581 | BAIK |  | 51 | 231.2139 | 22.0575 | BURUK
112 | Manggar | MG0079 | JL. JEND. SUDIRMAN | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2869 | -2.8531 | Cantol | CENTRADO | 25 | 1404007 | 2014 | HERMATIK | 17:40 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA |  |  | 3 | 20000 | [83 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.1272 | 0 | 0
113 | Manggar | MG0130 | JL. A. RIFA'IE | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2929 | -2.8532 | Portal | SINTRA | 100 | 18089156 | 2015 | HERMATIK | 17:49 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 229 | 31 | 32 | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | [8 empty] | 25 | 28 | 16 | 12 | 0,938 | 0,949 | 0,974 | 402 | 400 | 402 | 232 | 230 | 230 | 28 | 36 | 17 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | [8 empty] | 22 | 33 | 13 | 13 | 0.926 | 0.949 | 0.955 | 230 | 86056961484 | 228 | 163100011124 | 227 | 86056961024 | [12 empty] | 230 | 86032027020 | 228 | 86056961530 | 227 | 86032027911 |  | 144.5087 | 21.452 | 22.144 | 14.532 | 32 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 10.71% | 14.29% | 25% | 16.67% | CUKUP |  | 324 | 9.8765 | BAIK |  | 19.299 | 15.4392 | 19.299 | BAIK |  | 18.686 | 14.9488 | 18.686 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
114 | Manggar | MG0008 | JL. JAWA DESA BARU | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2943 | -2.8553 | Portal | LUCKY LIGHT | 160 | 1636D016 | 2017 | HERMATIK | 17:53 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 397 | 401 | 398 | 228 | 231 | 227 | R: 20; S: 10; T: 14; N: 7; JURUSAN A R: 20; JURUSAN A S: 10; JURUSAN A T: 14; JURUSAN A N: 7; JURUSAN D R: 0,904; JURUSAN D S: 0,890; JURUSAN D T: 0,960 | 400 | 401 | 399 | 229 | 231 | 229 | 10 | 13 | 7 | 4 | 10 | 13 | 7 | 4 | [12 empty] | 0.869 | 0.8 | 0.843 | 227 | 86050872323 | 229 | 86050872910 | 227 | 16310001165 | [19 empty] | 231.9872 | 8.6212 | 4.3106 | 6.0348 | 20 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 36.36% | 31.82% | 4.545% | 24.24% | KURANG |  | 324 | 6.1728 | BAIK |  | 10.048 | 8.0384 | 6.28 | BAIK |  | 6.896 | 5.5168 | 4.31 | BAIK |  | 7 | 231.2139 | 3.0275 | BAIK
115 | Manggar | MG0061 | JL. PANTAI SERDANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2957 | -2.8553 | Portal | B&D | 100 | 20107288 | 2010 | HERMATIK | 18:00 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 383 | 382 | 383 | 221 | 222 | 221 | R: 115; S: 113; T: 62; N: 61; JURUSAN D R: 115; JURUSAN D S: 113; JURUSAN D T: 62; JURUSAN D N: 61; JURUSAN D R: 0,953; JURUSAN D S: 0,960; JURUSAN D T: 0,966 | 385 | 388 | 386 | 222 | 221 | 221 | 84 | 78 | 47 | 34 | [12 empty] | 84 | 78 | 47 | 34 | 0.895 | 0.901 | 0.896 | [18 empty] | 220 | 86057196023 | 219 | 163100039863 | 220 | 86057196298 |  | 151.0544 | 76.1315 | 74.8075 | 41.0448 | 115 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 18.97% | 16.9% | 35.86% | 23.91% | KURANG |  | 324 | 35.4938 | BAIK |  | 64.203 | 51.3624 | 64.203 | CUKUP |  | 46.273 | 37.0184 | 46.273 | BAIK |  | 61 | 144.5087 | 42.212 | BURUK
116 | Manggar | MG0138 | JL. PANTAI SERDANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2931 | -2.8579 | Portal | SINTRA | 100 | 15130313 | 2015 | HERMATIK | 18:10 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 397 | 230 | 227 | 226 | 36 | 48 | 64 | 30 | 24 | 23 | 31 | 12 |  |  |  |  | 13 | 30 | 35 | 26 |  |  |  |  | 0,905 | 0,907 | 0,911 | 400 | 399 | 397 | 229 | 228 | 226 | 43 | 52 | 64 | 22 | 28 | 24 | 32 | 12 |  |  |  |  | 15 | 28 | 32 | 20 |  |  |  |  | 0.888 | 0.882 | 0.872 | 227 | 86053432018 | 226 | 32190282148 | 224 | 16310003087 | [6 empty] | 227 | 86050884989 | 226 | 163100011234 | 224 | 163100023650 | [7 empty] | 145.1133 | 24.8082 | 33.0776 | 44.1035 | 64 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 27.03% | 2.703% | 29.73% | 19.82% | CUKUP |  | 324 | 19.7531 | BAIK |  | 33.64 | 26.912 | 33.64 | BAIK |  | 36.167 | 28.9336 | 36.167 | BAIK |  | 30 | 144.5087 | 20.76 | BURUK
117 | Manggar | MG0139 | JL. PANTAI SERDANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.297 | -2.8532 | Portal | TRAFINDO | 100 | 194304458 | 2019 | HERMATIK | 18:18 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 399 | 229 | 230 | 230 | 43 | 25 | 55 | 27 | 30 | 25 | 27 | 12 | 13 | 0 | 28 | 15 | [8 empty] | 0,943 | 0,972 | 0,963 | 399 | 400 | 399 | 228 | 228 | 231 | 28 | 23 | 40 | 15 | 18 | 21 | 27 | 9 | 10 | 3 | 13 | 6 | [8 empty] | 0.88 | 0.888 | 0.931 | 226 | 86057185125 | 226 | 163100079064 | 229 | 86057184320 | 226 | 86057112533 | 226 | 163100078296 | 229 | 86057112760 | [13 empty] | 144.6292 | 29.7312 | 17.2856 | 38.0283 | 55 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 4.878% | 39.02% | 34.15% | 26.02% | KURANG |  | 324 | 16.9753 | BAIK |  | 28.247 | 22.5976 | 28.247 | BAIK |  | 20.868 | 16.6944 | 20.868 | BAIK |  | 27 | 144.5087 | 18.684 | KURANG
118 | Manggar | MG0026 | JL. PANTAI SERDANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.294 | -2.853 | Portal | SINTRA | 160 | 19032097 | 2019 | HERMATIK | 18:27 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 400 | 228 | 231 | 230 | R: 10; S: 19; T: 23; N: 16; JURUSAN A R: 10; JURUSAN A S: 19; JURUSAN A T: 23; JURUSAN A N: 16; JURUSAN D R: 0,944; JURUSAN D S: 0,936; JURUSAN D T: 0,896 | 398 | 400 | 401 | 228 | 230 | 232 | 9 | 14 | 14 | 5 | 9 | 14 | 14 | 5 | [12 empty] | 0.833 | 0.782 | 0.791 | 226 | 163100039959 | 230 | 86073519150 | 230 | 86073517222 | [19 empty] | 231.4067 | 4.3214 | 8.2107 | 9.9392 | 23 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 42.31% | 9.615% | 32.69% | 28.21% | KURANG |  | 324 | 7.0988 | BAIK |  | 11.959 | 9.5672 | 7.4744 | BAIK |  | 8.52 | 6.816 | 5.325 | BAIK |  | 16 | 231.2139 | 6.92 | BAIK
119 | Manggar | MG0137 | JL. KARIAMATA 1 | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2948 | -2.8512 | Portal | TRAFINDO | 200 | 213300456 | 2021 | HERMATIK | 18:36 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 398 | 399 | 401 | 228 | 229 | 231 | 81 | 71 | 82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 6 |  |  |  |  | 12 | 56 | 37 | 37 | 0,900 | 0,968 | 0,926 | 396 | 396 | 398 | 227 | 227 | 229 | 80 | 120 | 114 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 50 | 8 | 42 | 70 | 64 | 24 |  |  |  |  | 0.822 | 0.917 | 0.847 | [6 empty] | 225 | 86073519752 | 225 | 163100143721 | 227 | 163100143000 | 225 | 8601102415 | 225 | 86011035713 | 227 | 8601130429 | [7 empty] | 289.4998 | 27.9793 | 24.5251 | 28.3247 | 82 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 3.846% | 8.974% | 5.128% | 5.983% | BAIK |  | 324 | 25.3086 | BAIK |  | 53.669 | 42.9352 | 26.8345 | BAIK |  | 71.506 | 57.2048 | 35.753 | BAIK |  | 32 | 289.0173 | 11.072 | CUKUP
120 | Manggar | MG0098 | JL. KAMPONG BARU | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2962 | -2.8501 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180910 | 2012 | HERMATIK | 18:46 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 400 | 398 | 227 | 229 | 226 | 81 | 71 | 82 | 32 | 77 | 66 | 73 | 30 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10 | 2 |  |  |  |  | 0,950 | 0,967 | 0,969 | 392 | 390 | 390 | 224 | 226 | 224 | 59 | 66 | 57 | 16 | 58 | 54 | 51 | 15 |  |  |  |  | 1 | 12 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0.884 | 0.917 | 0.682 | 222 | 163100049189 | 224 | 8607228742 | 224 | 163100049762 | [6 empty] | 222 | 8607228961 | 224 | 163100047145 | 224 | 8607228336 | [7 empty] | 144.992 | 55.8652 | 48.9682 | 56.5549 | 82 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 3.846% | 8.974% | 5.128% | 5.983% | BAIK |  | 324 | 25.3086 | BAIK |  | 53.178 | 42.5424 | 53.178 | BAIK |  | 40.9 | 32.72 | 40.9 | BAIK |  | 32 | 144.5087 | 22.144 | BURUK
121 | Manggar | MG0111 | JL KAMPUNG BARU | KURNIA | KURNIA | KOTA | PERCABANGAN | 108.2957 | -2.8514 | Cantol | VOLTRA | 100 | 130502 B 0053 | 2013 | HERMATIK | 18:53 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 397 | 397 | 226 | 228 | 229 | 33 | 23 | 47 | 24 | 30 | 23 | 26 | 14 |  |  |  |  | 3 | 0 | 21 | 2 |  |  |  |  | 0,972 | 0,939 | 0,958 | 397 | 400 | 398 | 228 | 231 | 227 | 28 | 18 | 41 | 14 | 27 | 13 | 23 | 11 |  |  |  |  | 1 | 5 | 18 | 3 |  |  |  |  | 0.893 | 0.828 | 0.954 | 226 | 32190201007 | 229 | 163100143370 | 225 | 86051089323 | [6 empty] | 226 | 86051089106 | 229 | 32190206781 | 225 | 163100143269 | [7 empty] | 145.3566 | 22.7028 | 15.8232 | 32.3343 | 47 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 3.883% | 33.01% | 36.89% | 24.6% | KURANG |  | 324 | 14.5062 | BAIK |  | 23.465 | 18.772 | 23.465 | BAIK |  | 19.849 | 15.8792 | 19.849 | BAIK |  | 24 | 144.5087 | 16.608 | KURANG
122 | Manggar | MG0049 | JL. PANTAI SERDANG | KURNIA | KURNIA | KOTA | UTAMA | 108.2953 | -2.8525 | Portal | TRAFINDO | 160 | 9030434 | 1990 | HERMATIK | 19:05 | 05 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 394 | 395 | 396 | 225 | 225 | 227 | 132 | 73 | 60 | 66 | 36 | 14 | 12 | 16 | 16 | 8 | 14 | 5 | 80 | 51 | 34 | 51 |  |  |  |  | 0,958 | 0,956 | 0,961 | 393 | 393 | 393 | 225 | 225 | 225 | 97 | 50 | 50 | 46 | 24 | 20 | 6 | 5 | 16 | 8 | 10 |  | 60 | 20 | 34 | [5 empty] | 0.898 | 0.874 | 0.886 | 223 | 86057223892 | 223 | 86057223744 | 221 | 163100008621 | 223 | 86057104480 | 223 | 86057104286 | 221 | 163100008769 | 223 | 163100009234 | 223 | 163100004364 | 221 | 86057223561 | [7 empty] | 234.1406 | 56.3764 | 31.1778 | 25.6256 | 132 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 3 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 49.43% | 17.36% | 32.08% | 32.96% | BURUK |  | 324 | 40.7407 | BAIK |  | 59.745 | 47.796 | 37.3406 | BAIK |  | 44.325 | 35.46 | 27.7031 | BAIK |  | 66 | 231.2139 | 28.545 | BURUK
123 | Manggar | MG0066 | JL. DESA HARAPAN | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2696 | -2.8714 | Portal | B & D | 100 | 20107305 | 2010 | HERMATIK | 17:23 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 400 | 232 | 231 | 230 | 38 | 25 | 30 | 16 | 27 | 18 | 20 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | [8 empty] | 0,947 | 0,891 | 0,929 | 405 | 404 | 400 | 233 | 232 | 230 | 26 | 22 | 29 | 12 | 17 | 15 | 16 | 6 | 9 | 7 | 13 | 6 | [8 empty] | 0.812 | 0.901 | 0.903 | 230 | 56402502340 | 230 | 163100257960 | 228 | 22111004223 | 230 | 163100259669 | 230 | 5640250721 | 228 | 163100251820 | [13 empty] | 144.0286 | 26.3837 | 17.3577 | 20.8292 | 38 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 22.58% | 19.35% | 3.226% | 15.05% | CUKUP |  | 202 | 18.8119 | BAIK |  | 21.491 | 17.1928 | 21.491 | BAIK |  | 17.832 | 14.2656 | 17.832 | BAIK |  | 16 | 144.5087 | 11.072 | CUKUP
124 | Manggar | MG0009 | JL. DESA HARAPAN | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2719 | -2.8716 | Portal | STARLITE | 160 | 70062100032 | 2007 | HERMATIK | 17:33 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 399 | 229 | 231 | 229 | 104 | 95 | 95 | 60 | 71 | 43 | 59 | 36 | 33 | 52 | 36 | 24 | [8 empty] | 0,951 | 0,948 | 0,946 | 400 | 402 | 400 | 229 | 232 | 229 | 77 | 73 | 97 | 31 | 63 | 40 | 62 | 20 | 14 | 33 | 35 | 11 | [8 empty] | 0.901 | 0.846 | 0.906 | 226 | 56402500195 | 230 | 86046411008 | 227 | 8640413316 | 226 | 86046417126 | 230 | 56402532737 | 227 | 56402537502 | [13 empty] | 231.2139 | 44.98 | 41.0875 | 41.0875 | 104 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 2 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 6.122% | 3.061% | 3.061% | 4.082% | BAIK |  | 324 | 32.0988 | BAIK |  | 67.516 | 54.0128 | 42.1975 | BAIK |  | 56.782 | 45.4256 | 35.4888 | BAIK |  | 60 | 231.2139 | 25.95 | BURUK
125 | Manggar | MG0121 | JL. KP GUNUNG | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2773 | -2.8746 | Portal | VOLTRA | 100 | 140802B1398 | 2014 | HERMATIK | 17:45 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 419 | 417 | 242 | 240 | 239 | 85 | 113 | 63 | 50 | 0 | 2 | 8 | 8 | 85 | 111 | 55 | 42 | [8 empty] | 0,964 | 0,953 | 0,936 | 419 | 419 | 419 | 240 | 240 | 240 | 88 | 91 | 42 | 40 | 0 | 1 | 5 | 4 | 88 | 90 | 37 | 36 | [8 empty] | 0.94 | 0.889 | 0.83 | 237 | 32138755841 | 238 | 32138751540 | 229 | 56401447442 | 237 | 56401485653 | 238 | 56401481376 | 229 | 32138752921 | [13 empty] | 138.3962 | 61.4179 | 81.6497 | 45.5215 | 113 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 2.299% | 29.89% | 27.59% | 19.92% | CUKUP |  | 324 | 34.8765 | BAIK |  | 62.747 | 50.1976 | 62.747 | CUKUP |  | 53.04 | 42.432 | 53.04 | BAIK |  | 50 | 144.5087 | 34.6 | BURUK
126 | Manggar | MG0050 | JL. LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2781 | -2.8142 | Portal | STARLITE | 100 | 1000431056002 | 2010 | HERMATIK | 17:54 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 400 | 232 | 232 | 229 | R: 20; S: 9; T: 13; N: 10; JURUSAN A R: 20; JURUSAN A S: 9; JURUSAN A T: 13; JURUSAN A N: 10; JURUSAN D R: 0,908; JURUSAN D S: 0,959; JURUSAN D T: 0,952 | 400 | 403 | 399 | 230 | 232 | 229 | 17 | 8 | 11 | 7 | 17 | 8 | 11 | 7 | [12 empty] | 0.794 | 0.707 | 0.888 | 227 | 86058081489 | 230 | 163100036344 | 227 | 163100036211 | [19 empty] | 143.5517 | 13.9323 | 6.2695 | 9.056 | 20 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 42.86% | 35.71% | 7.143% | 28.57% | KURANG |  | 202 | 9.901 | BAIK |  | 9.705 | 7.764 | 9.705 | BAIK |  | 8.285 | 6.628 | 8.285 | BAIK |  | 10 | 144.5087 | 6.92 | BAIK
127 | Manggar | MG0010 | JL. ISLAMIC CENTER | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2804 | -2.8779 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233701 | 2007 | HERMATIK | 18:07 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 401 | 400 | 228 | 231 | 229 | 25 | 23 | 17 | 16 | 20 | 16 | 17 | 15 | [8 empty] | 5 | 7 | 0 | 1 | 0,923 | 0,926 | 0,913 | 400 | 401 | 400 | 230 | 231 | 229 | 17 | 19 | 15 | 4 | 17 | 19 | 15 | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.773 | 0.911 | 227 | 860567471206 | 226 | 86056747814 | 227 | 22111005112 | [19 empty] | 144.7499 | 17.2712 | 15.8895 | 11.7444 | 25 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 2 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 15.38% | 6.154% | 21.54% | 14.36% | CUKUP |  | 324 | 7.716 | BAIK |  | 14.906 | 11.9248 | 14.906 | BAIK |  | 11.734 | 9.3872 | 11.734 | BAIK |  | 16 | 144.5087 | 11.072 | CUKUP
128 | Manggar | MG0056 | JL. ISLAMIC CENTER | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2814 | -2.8801 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233714 | 2010 | HERMATIK | 18:17 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 400 | 231 | 228 | 229 | 41 | 80 | 48 | 35 | 12 | 30 | 18 | 17 | 29 | 50 | 30 | 18 | [8 empty] | 0,948 | 0,951 | 0,954 | 398 | 393 | 395 | 228 | 225 | 226 | 34 | 61 | 58 | 28 | 9 | 18 | 27 | 12 | 25 | 43 | 31 | 16 | [8 empty] | 0.879 | 0.978 | 0.939 | 226 | 86058125963 | 223 | 22111007639 | 224 | 4605815765 | 226 | 163100144023 | 223 | 86056817488 | 224 | 163100142220 | [13 empty] | 144.5087 | 28.372 | 55.36 | 33.216 | 80 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 27.22% | 42.01% | 14.79% | 28.01% | KURANG |  | 202 | 39.604 | BAIK |  | 38.703 | 30.9624 | 38.703 | BAIK |  | 34.585 | 27.668 | 34.585 | BAIK |  | 35 | 144.5087 | 24.22 | BURUK
129 | Manggar | MG0051 | JL. LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.28 | -2.882 | Portal | STARLITE | 100 | 1000431056-017 | 2010 | HERMATIK | 18:28 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 398 | 401 | 400 | 228 | 231 | 230 | R: 17; S: 8; T: 5; N: 10; JURUSAN C R: 17; JURUSAN C S: 8; JURUSAN C T: 5; JURUSAN C N: 10; JURUSAN D R: 0,969; JURUSAN D S: 0,974; JURUSAN D T: 0,988 | 403 | 405 | 401 | 232 | 233 | 231 | 9 | 6 | 5 | 4 | [8 empty] | 9 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  | 0.911 | 0.951 | 0.973 | [12 empty] | 230 | 86051101581 | 231 | 16310005736 | 229 | 86051101756 | [7 empty] | 144.6292 | 11.7542 | 5.5314 | 3.4571 | 17 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 70% | 20% | 50% | 46.67% | BURUK |  | 324 | 5.2469 | BAIK |  | 6.874 | 5.4992 | 6.874 | BAIK |  | 4.641 | 3.7128 | 4.641 | BAIK |  | 10 | 144.5087 | 6.92 | BAIK
130 | Manggar | MG0123 | JL. PANTAI | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2778 | -2.8804 | Cantol | VOLTRA | 100 | 140602B1243 | 2014 | HERMATIK | 18:37 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 400 | 397 | 229 | 230 | 228 | 53 | 69 | 60 | 45 | 25 | 32 | 41 | 22 | 28 | 37 | 19 | 23 | [8 empty] | 0,937 | 0,929 | 0,932 | 401 | 400 | 398 | 231 | 230 | 228 | 43 | 64 | 45 | 30 | 23 | 33 | 35 | 21 | 20 | 31 | 10 | 11 | [8 empty] | 0.857 | 0.844 | 0.899 | 229 | 86031995334 | 228 | 3219021754 | 226 | 8604641662 | 229 | 32190281553 | 228 | 56402501831 | 226 | 5640253700 | [13 empty] | 144.992 | 36.5537 | 47.5888 | 41.3816 | 69 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 12.64% | 13.74% | 1.099% | 9.158% | BAIK |  | 202 | 34.1584 | BAIK |  | 41.687 | 33.3496 | 41.687 | BAIK |  | 34.913 | 27.9304 | 34.913 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
131 | Manggar | MG0011 | JL. SEKIP LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2761 | -2.8779 | Portal | STARLITE (MJT) | 160 | 90201 | 1991 | HERMATIK | 18:42 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 410 | 408 | 236 | 239 | 236 | 15 | 30 | 49 | 39 | [8 empty] | 12 | 22 | 7 | 10 | 3 | 8 | 42 | 29 | 0,906 | 0,894 | 0,951 | 411 | 410 | 412 | 238 | 240 | 237 | 16 | 15 | 40 | 26 | [8 empty] | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 33 | 23 | 0.855 | 0.8 | 0.87 | [12 empty] | 236 | 163100057995 | 238 | 56402517102 | 235 | 22111007255 | 236 | 56402502282 | 238 | 163100057631 | 235 | 22110037481 |  | 226.3105 | 6.6281 | 13.2561 | 21.6517 | 49 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 3 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 52.13% | 4.255% | 56.38% | 37.59% | BURUK |  | 324 | 15.1235 | BAIK |  | 22.274 | 17.8192 | 13.9213 | BAIK |  | 16.888 | 13.5104 | 10.555 | BAIK |  | 39 | 231.2139 | 16.8675 | KURANG
132 | Manggar | MG0097 | JL. LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2752 | -2.8795 | Portal | SINTRA | 160 | 15128395 | 2016 | HERMATIK | 18:50 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 397 | 230 | 229 | 227 | 134 | 66 | 119 | 91 | 38 | 20 | 35 | 32 | 35 | 22 | 35 | 25 | 51 | 24 | 49 | 34 |  |  |  |  | 0,948 | 0,952 | 0,951 | 401 | 401 | 398 | 231 | 231 | 228 | 104 | 64 | 86 | 37 | 86 | 20 | 23 | 20 | 26 | 23 | 21 | 9 | 42 | 23 | 42 | 8 |  |  |  |  | 0.91 | 0.904 | 0.902 | 229 | 22126247455 | 228 | 86032013972 | 225 | 86032017621 | 224 | 22125666143 | 228 | 1631001314222 | 225 | 221125668920 | 229 | 56002061044 | 228 | 221262427491 | 225 | 1631001314732 | [7 empty] | 232.1813 | 57.7135 | 28.4261 | 51.2531 | 134 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 26.02% | 37.93% | 11.91% | 25.29% | KURANG |  | 324 | 41.358 | BAIK |  | 72.947 | 58.3576 | 45.5919 | BAIK |  | 58.416 | 46.7328 | 36.51 | BAIK |  | 91 | 231.2139 | 39.3575 | BURUK
133 | Manggar | MG0156 | JL. LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.271 | -2.8781 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0061A | 2017 | HERMATIK | 18:59 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 232 | 229 | R: 37; S: 35; T: 41; N: 26; JURUSAN A R: 37; JURUSAN A S: 35; JURUSAN A T: 41; JURUSAN A N: 26; JURUSAN D R: 0,924; JURUSAN D S: 0,970; JURUSAN D T: 0,948 | 398 | 402 | 400 | 229 | 232 | 229 | 41 | 49 | 48 | 8 | 41 | 49 | 48 | 8 | [12 empty] | 0.873 | 0.9 | 0.89 | 227 | 163100036435 | 230 | 22126247901 | 227 | 163100036981 | [19 empty] | 144.1483 | 25.668 | 24.2806 | 28.4429 | 41 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 1.77% | 7.08% | 8.85% | 5.9% | BAIK |  | 324 | 12.6543 | BAIK |  | 26.019 | 20.8152 | 26.019 | BAIK |  | 31.749 | 25.3992 | 31.749 | BAIK |  | 26 | 144.5087 | 17.992 | KURANG
134 | Manggar | MG0145 | JL. GAJAH MADA | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2804 | -2.871 | Portal | SINTRA | 100 | 16098015 | 2016 | HERMATIK | 19:04 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 404 | 232 | 231 | 230 | 65 | 54 | 28 | 37 | 60 | 34 | 24 | 30 | [8 empty] | 5 | 20 | 4 | 7 | 0,935 | 0,930 | 0,948 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 43 | 50 | 24 | 30 | 37 | 22 | 19 | 19 | [8 empty] | 6 | 28 | 5 | 11 | 0.923 | 0.901 | 0.828 | 228 | 163100084134 | 227 | 86031995238 | 228 | 32190281702 | [12 empty] | 228 | 163100035704 | 227 | 163100035744 | 228 | 163100035321 |  | 143.5517 | 45.2799 | 37.6171 | 19.5052 | 65 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 32.65% | 10.2% | 42.86% | 28.57% | KURANG |  | 324 | 20.0617 | BAIK |  | 33.994 | 27.1952 | 33.994 | BAIK |  | 26.91 | 21.528 | 26.91 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
135 | Manggar | MG0057 | JL. DESA LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2863 | -2.8752 | Portal | STARLITE | 100 | 1000431056-011 | 2010 | HERMATIK | 19:13 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 398 | 232 | 230 | 229 | 54 | 33 | 54 | 23 | 12 | 4 | 23 | 14 | 42 | 29 | 31 | 9 | [8 empty] | 0,957 | 0,942 | 0,953 | 398 | 398 | 394 | 229 | 228 | 225 | 36 | 25 | 54 | 16 | 9 | 4 | 25 | 10 | 27 | 21 | 29 | 6 | [8 empty] | 0.884 | 0.784 | 0.891 | 227 | 32115530076 | 226 | 16310003672 | 223 | 86056917928 | 227 | 86056917973 | 226 | 3215531231 | 223 | 3211554208 | [13 empty] | 144.3883 | 37.3991 | 22.855 | 37.3991 | 54 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 14.89% | 29.79% | 14.89% | 19.86% | CUKUP |  | 324 | 16.6667 | BAIK |  | 32.484 | 25.9872 | 32.484 | BAIK |  | 26.094 | 20.8752 | 26.094 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
136 | Manggar | MG0024 | JL. DESA LALANG | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2844 | -2.878 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233717 | 2010 | HERMATIK | 19:21 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 399 | 401 | 400 | 228 | 231 | 229 | 67 | 87 | 77 | 40 | 17 | 23 | 35 | 31 | 34 | 18 | 31 | 6 |  |  |  |  | 16 | 46 | 11 | 4 | 0,982 | 0,979 | 0,978 | 392 | 395 | 394 | 227 | 228 | 226 | 52 | 48 | 72 | 35 | 20 | 26 | 34 | 18 | 20 | 19 | 34 | 15 |  |  |  |  | 12 | 13 | 4 | 2 | 0.983 | 0.964 | 0.969 | 225 | 86058127514 | 226 | 8605811482 | 223 | 32201840331 | 225 | 163100144615 | 226 | 163100174200 | 223 | 8605811430 | [6 empty] | 225 | 163100144072 | 226 | 163100114968 | 223 | 16310014286 |  | 144.5087 | 46.364 | 60.204 | 53.284 | 87 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 12.99% | 12.99% | 0% | 8.658% | BAIK |  | 324 | 26.8519 | BAIK |  | 53.006 | 42.4048 | 53.006 | BAIK |  | 39.02 | 31.216 | 39.02 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
137 | Manggar | MG0016 | JL. GAJAH MADA | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2824 | -2.8712 | Portal | UNINDO | 160 | 85166 | 2009 | HERMATIK | 19:28 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 398 | 403 | 400 | 228 | 232 | 230 | R: 45; S: 73; T: 37; N: 37; JURUSAN C R: 45; JURUSAN C S: 73; JURUSAN C T: 37; JURUSAN C N: 37; JURUSAN D R: 0,948; JURUSAN D S: 0,968; JURUSAN D T: 0,923 | 392 | 400 | 400 | 226 | 230 | 229 | 64 | 52 | 31 | 43 | [8 empty] | 64 | 52 | 31 | 43 |  |  |  |  | 0.977 | 0.956 | 0.889 | [12 empty] | 224 | 56402851010 | 228 | 32190408255 | 227 | 163100279912 | [7 empty] | 231.0214 | 19.4787 | 31.5988 | 16.0158 | 73 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 2 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 12.9% | 41.29% | 28.39% | 27.53% | KURANG |  | 324 | 22.5309 | BAIK |  | 35.706 | 28.5648 | 22.3163 | BAIK |  | 33.523 | 26.8184 | 20.9519 | BAIK |  | 37 | 231.2139 | 16.0025 | KURANG
138 | Manggar | MG0099 | JL. GAJAH MADA | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2832 | -2.8685 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034842 | 2012 | HERMATIK | 19:37 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 404 | 398 | 230 | 233 | 227 | 36 | 17 | 102 | 45 | 6 | 9 | 10 | 10 | 17 | 5 | 19 | 14 | 13 | 3 | 73 | 21 |  |  |  |  | 0,944 | 0,929 | 0,965 | 395 | 401 | 390 | 227 | 231 | 225 | 22 | 20 | 91 | 70 | 5 | 5 | 13 | 6 | 8 | 7 | 18 | 11 | 9 | 8 | 61 | 53 |  |  |  |  | 0.853 | 0.956 | 0.961 | 225 | 56401486743 | 229 | 163100271711 | 223 | 163100081527 | 225 | 86053338561 | 229 | 56401488846 | 223 | 86053330907 | 225 | 8605321546 | 229 | 8605321003 | 223 | 163100087772 | [7 empty] | 144.2682 | 24.9535 | 11.7836 | 70.7016 | 102 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 30.32% | 67.1% | 97.42% | 64.95% | BURUK |  | 324 | 31.4815 | BAIK |  | 35.395 | 28.316 | 35.395 | BAIK |  | 30.089 | 24.0712 | 30.089 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
139 | Manggar | MG0140 | KAMPUNG ARAB | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2897 | -2.8648 | Portal | SINTRA | 100 | 15130076 | 2016 | HERMATIK | 19:42 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 397 | 401 | 396 | 228 | 231 | 229 | 103 | 61 | 89 | 56 | 73 | 51 | 56 | 40 | 9 | 3 | 14 | 12 | 21 | 7 | 19 | 4 |  |  |  |  | 0,844 | 0,906 | 0,903 | 397 | 400 | 396 | 227 | 230 | 227 | 78 | 47 | 65 | 26 | 47 | 41 | 42 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 23 | 2 | 16 | 8 |  |  |  |  | 0.846 | 0.888 | 0.864 | 225 | 5640251193 | 227 | 56402514760 | 224 | 163100046514 | 225 | 56402501441 | 227 | 22111002584 | 224 | 22111002746 | 226 | 56702467947 | 227 | 163100046351 | 224 | 163100046495 | [7 empty] | 145.2348 | 70.9196 | 42.0009 | 61.2801 | 103 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 22.13% | 27.67% | 5.534% | 18.45% | CUKUP |  | 324 | 31.7901 | BAIK |  | 57.956 | 46.3648 | 57.956 | BAIK |  | 43.271 | 34.6168 | 43.271 | BAIK |  | 56 | 144.5087 | 38.752 | BURUK
140 | Manggar | MG0022 | KAMPUNG ARAB | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2876 | -2.8644 | Portal | VOLTRA | 200 | 11020160 | 2011 | HERMATIK | 19:50 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 399 | 232 | 227 | 228 | R: 62; S: 81; T: 106; N: 45; JURUSAN C R: 62; JURUSAN C S: 81; JURUSAN C T: 106; JURUSAN C N: 45; JURUSAN D R: 0,935; JURUSAN D S: 0,942; JURUSAN D T: 0,952 | 400 | 398 | 396 | 230 | 227 | 228 | 48 | 70 | 65 | 24 | [8 empty] | 48 | 70 | 65 | 24 |  |  |  |  | 0.844 | 0.906 | 0.903 | [12 empty] | 228 | 86032013905 | 225 | 86053295886 | 226 | 85032015024 | [7 empty] | 289.0173 | 21.452 | 28.026 | 36.676 | 106 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 25.3% | 2.41% | 27.71% | 18.47% | CUKUP |  | 324 | 32.716 | BAIK |  | 56.939 | 45.5512 | 28.4695 | BAIK |  | 41.75 | 33.4 | 20.875 | BAIK |  | 45 | 289.0173 | 15.57 | KURANG
141 | Manggar | MG0062 | KAMPUNG ARAB | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2863 | -2.869 | Cantol | SINTRA | 160 | 10122479 | 2011 | HERMATIK | 19:57 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 400 | 396 | 228 | 229 | 227 | 144 | 65 | 84 | 38 | 77 | 37 | 63 | 14 | 37 | 28 | 21 | 24 | [8 empty] | 0,937 | 0,962 | 0,945 | 393 | 393 | 393 | 222 | 222 | 224 | 100 | 40 | 61 | 44 | 65 | 26 | 44 | 31 | 35 | 14 | 57 | 13 | [8 empty] | 0.892 | 0.928 | 0.844 | 219 | 56402504288 | 220 | 163100131497 | 222 | 163100136028 | 219 | 86053135025 | 220 | 5640251256 | 222 | 86053151371 | [13 empty] | 232.5705 | 61.9167 | 27.9485 | 36.1181 | 144 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 47.44% | 33.45% | 13.99% | 31.63% | BURUK |  | 202 | 71.2871 | CUKUP |  | 66.785 | 53.428 | 41.7406 | BAIK |  | 44.744 | 35.7952 | 27.965 | BAIK |  | 38 | 231.2139 | 16.435 | KURANG
142 | Manggar | MG0023 | KAMPUNG ARAB | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2843 | -2.8607 | Portal | B&D | 200 | 1603983 | 2016 | HERMATIK | 20:05 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 400 | 230 | 231 | 230 | R: 71; S: 114; T: 86; N: 36; JURUSAN A R: 71; JURUSAN A S: 114; JURUSAN A T: 86; JURUSAN A N: 36; JURUSAN D R: 0,963; JURUSAN D S: 0,981; JURUSAN D T: 0,952 | 397 | 397 | 396 | 228 | 228 | 227 | 77 | 76 | 54 | 18 | 66 | 76 | 54 | 18 | [12 empty] | 0.941 | 0.935 | 0.903 | 226 | 56402504270 | 227 | 56402504366 | 225 | 163100136777 | [19 empty] | 288.7767 | 24.5865 | 39.4769 | 29.7808 | 114 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 21.4% | 26.2% | 4.797% | 17.47% | CUKUP |  | 324 | 35.1852 | BAIK |  | 62.444 | 49.9552 | 31.222 | BAIK |  | 47.142 | 37.7136 | 23.571 | BAIK |  | 36 | 289.0173 | 12.456 | CUKUP
143 | Manggar | MG0136 | KAMPUNG ARAB | LALANG | LALANG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2862 | -2.8625 | Portal | SINTRA | 100 | 15130314 | 2015 | HERMATIK | 20:15 | 25 JULI 2022 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 400 | 233 | 231 | 229 | 41 | 16 | 50 | 33 | 26 | 11 | 15 | 13 | 14 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 26 | 18 |  |  |  |  | 0,932 | 0,988 | 0,945 | 400 | 398 | 399 | 230 | 229 | 227 | 30 | 11 | 61 | 45 | 22 | 3 | 25 | 20 | 10 | 3 | 19 | 16 | 8 | 5 | 16 | 9 |  |  |  |  | 0.917 | 0.941 | 0.928 | 227 | 56402261137 | 226 | 86053331324 | 225 | 163100134605 | 227 | 86053338926 | 226 | 163100279912 | 225 | 16310013411 | 227 | 86053134952 | 226 | 56402230866 | 225 | 86053134522 | [7 empty] | 143.909 | 28.4902 | 11.1181 | 34.7442 | 50 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 14.95% | 55.14% | 40.19% | 36.76% | BURUK |  | 324 | 15.4321 | BAIK |  | 24.699 | 19.7592 | 24.699 | BAIK |  | 23.266 | 18.6128 | 23.266 | BAIK |  | 33 | 144.5087 | 22.836 | BURUK
144 | Manggar | MG0125 | KAMPUNG ARAB | LALANG | LALANG | KOTA | UTAMA | 108.2844 | -2.8611 | Cantol | CENTRADO | 25 | 1507002 | 2015 | HERMATIK | 20:23 | 25 JULI 2022 | GMP (BTS/PEMDA DLL) | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 405 | 401 | 231 | 233 | 231 | R: 4; S: 0; T: 5; N: 3; JURUSAN A R: 4; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 5; JURUSAN A N: 3; JURUSAN D R: 0,998; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0,992 | 400 | 401 | 398 | 229 | 231 | 229 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | [12 empty] | 0.995 | 0 | 0.992 | BTS | [24 empty] | 35.9474 | 11.1274 | 0 | 13.9092 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 33.33% | 100% | 66.67% | 66.67% | BURUK |  | 202 | 2.4752 | BAIK |  | 2.079 | 1.6632 | 8.316 | BAIK |  | 1.603 | 1.2824 | 6.412 | BAIK |  | 3 | 36.1272 | 8.304 | BAIK
145 | Manggar | MG0090 | JL. NGARAWAN | TIMAH | TIMAH | KOTA | UTAMA | 108.2433 | -2.8799 | Portal | TRAFINDO | 200 | 193312184 | 2019 | HERMATIK | 17:35 | 26 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 403 | 231 | 231 | 233 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0 | 399 | 400 | 400 | 228 | 230 | 230 | 1 | 0.9 | 1 | 0.07 | 1 | 0.9 | 1 | 0.07 | [12 empty] | 0.999 | 0.437 | 0.999 | KWH 3PHAS RSU BELTIM | 163120034379 | [23 empty] | 287.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Y | 4 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.665 | 0.532 | 0.3325 | BAIK |  | 0 | 289.0173 | 0 | 0
146 | Manggar | MG0082 | JL. DESA PANCUR | TIMAH | TIMAH | KOTA | PERCABANGAN | 108.2475 | -2.8771 | Cantol | TRAFINDO | 25 | 09131135 | 2009 | HERMATIK | 17:45 | 26 JULI 2022 | GMP (BTS/PEMDA DLL) | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 399 | 401 | 400 | 227 | 232 | 228 | R: 15; S: 2; T: 3; N: 11; JURUSAN B R: 15; JURUSAN B S: 2; JURUSAN B T: 3; JURUSAN B N: 11; JURUSAN D R: 0,993; JURUSAN D S: 0,998; JURUSAN D T: 0,998 | 400 | 400 | 398 | 227 | 231 | 228 | 15 | 2 | 4 | 12 |  |  |  |  | 15 | 2 | 4 | 12 | [8 empty] | 0.933 | 0.997 | 0.997 | BTS | [24 empty] | 36.1272 | 41.52 | 5.536 | 8.304 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 13 |  | 125% | 70% | 55% | 83.33% | BURUK |  | 202 | 7.4257 | BAIK |  | 4.553 | 3.6424 | 18.212 | BAIK |  | 4.779 | 3.8232 | 19.116 | BAIK |  | 11 | 36.1272 | 30.448 | BURUK
147 | Manggar | MG0012 | JL. DESA PANCUR | TIMAH | TIMAH | KOTA | PERCABANGAN | 108.2463 | -2.8752 | Portal | SINTRA | 100 | 12034670 | 2012 | HERMATIK | 17:52 | 26 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 404 | 235 | 237 | 235 | R: 31; S: 26; T: 33; N: 14; JURUSAN B R: 31; JURUSAN B S: 26; JURUSAN B T: 33; JURUSAN B N: 14; JURUSAN D R: 0,970; JURUSAN D S: 0,911; JURUSAN D T: 0,962 | 405 | 408 | 407 | 233 | 235 | 234 | 24 | 20 | 24 | 7 |  |  |  |  | 31 | 26 | 33 | 14 | [8 empty] | 0.946 | 0.852 | 0.869 | [6 empty] | 230 | 163100297733 | 233 | 86050874816 | 232 | 163100018841 | [13 empty] | 142.6072 | 21.738 | 18.2319 | 23.1405 | 33 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 3.333% | 13.33% | 10% | 8.889% | BAIK |  | 324 | 10.1852 | BAIK |  | 21.202 | 16.9616 | 21.202 | BAIK |  | 15.908 | 12.7264 | 15.908 | BAIK |  | 14 | 144.5087 | 9.688 | BAIK
148 | Manggar | MG0091 | JL. NGARAWAN | TIMAH | TIMAH | KOTA | PERCABANGAN | 108.2384 | -2.8811 | Portal | TRAFINDO | 100 | 193306260 | 2020 | HERMATIK | 18:08 | 26 JULI 2022 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 400 | 231 | 233 | 230 | R: 4; S: 0; T: 8; N: 10; JURUSAN A R: 4; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 8; JURUSAN A N: 10; JURUSAN D R: 0,969; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0,753 | 400 | 401 | 399 | 230 | 231 | 229 | 8 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 8 | 11 | [12 empty] | 0.985 | 0.985 | 0.867 | KWH 3PHAS DPRD BELTIM | [24 empty] | 144.0286 | 2.7772 | 0 | 5.5545 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 0% | 100% | 100% | 66.67% | BURUK |  | 324 | 2.4691 | BAIK |  | 2.764 | 2.2112 | 2.764 | BAIK |  | 3.672 | 2.9376 | 3.672 | BAIK |  | 10 | 144.5087 | 6.92 | BAIK
149 | Manggar | MG0124 | JL. NGARAWAN | TIMAH | TIMAH | KOTA | UTAMA | 108.236 | -2.8841 | Cantol | SINTRA | 25 | 14113061 | 2014 | HERMATIK | 18:15 | 26 JULI 2022 | GMP (BTS/PEMDA DLL) | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 401 | 400 | 233 | 231 | 229 | R: 6; S: 0; T: 6; N: 6; JURUSAN A R: 6; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 6; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 0,995; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0,957 | 401 | 400 | 398 | 231 | 230 | 228 | 6 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 9 | 7 | [12 empty] | 0.987 | 0.987 | 0.994 | BTS | [24 empty] | 35.9474 | 16.691 | 0 | 16.691 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 50% | 100% | 50% | 66.67% | BURUK |  | 202 | 2.9703 | BAIK |  | 2.772 | 2.2176 | 11.088 | BAIK |  | 3.438 | 2.7504 | 13.752 | BAIK |  | 6 | 36.1272 | 16.608 | KURANG
150 | Tanjung Pandan | TP0419 | Jl. Hasan Saie | LAHAT | ACR kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long : 107.663892 | Lat : -2.741581 | Portal | Sintra | 100 | 16098005 | 2016 | HERMATIK | 20.04 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 400 | 231 | 221 | 230 | 85.3 | 70.7 | 84.9 | 44.9 | 44.9 | 47.5 | 43.2 | 24.2 | [8 empty] | 35.5 | 26.7 | 46.8 | 28.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 57 | 48.4 | 48.7 | 19.6 | 37.6 | 26.4 | 27.7 | 17.6 | [8 empty] | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 9.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 86032026170 | 221 | 56702412455 | [14 empty] | 224 | 45017403697 | 226 | 56402263349 |  |  |  | 144.2682 | 59.126 | 49.0059 | 58.8487 | 85.3 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 6.227% | 11.96% | 5.729% | 7.97% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 54.856 | 43.8848 | 54.856 | BAIK |  | 35.5484 | 28.4387 | 35.5484 | BAIK |  | 44.9 | 144.5087 | 31.0708 | BURUK
151 | Tanjung Pandan | TP0503 | Jl. Hasan Saie | LAHAT | ACR Kebun Jeruk - ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.663019 | Lat : -2.740313 | Portal | Trafindo | 50 | 173300492 | 2017 | HERMATIK | 19.52 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 399 | 232 | 232 | 230 | 22.7 | 36 | 31.8 | 24.7 | 23.6 | 17.5 | 5.5 | 16.3 | 0 | 17.5 | 5.5 | 16.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 404 | 399 | 401 | 231 | 232 | 230 | 16.4 | 16.2 | 24.4 | 12.4 | 15.2 | 9.3 | 16.5 | 9.3 | 0 | 8.5 | 8.6 | 12.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 86077778214 | 230 | 86077783099 | 230 | 86077779287 | 229 | 86075256254 | 228 | 86073505215 | 227 | 32199971816 | [13 empty] | 72.1341 | 31.4692 | 49.907 | 44.0846 | 36 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 24.75% | 19.34% | 5.414% | 16.5% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.9324 | 16.7459 | 41.8648 | BAIK |  | 13.1588 | 10.527 | 26.3176 | BAIK |  | 24.7 | 72.2543 | 34.1848 | BURUK
152 | Tanjung Pandan | TP0341 | Jl. Hasan Saie | LAHAT | ACR Kebun Jeruk - ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.664592 | Lat : -2.734814 | Portal | Sintra | 160 | 15128443 | 2016 | HERMATIK | 19.42 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 401 | 232 | 233 | 231 | 84 | 27.4 | 54.3 | 54.8 | 54.3 | 15.6 | 38.7 | 39.3 | 25.3 | 9.5 | 8.2 | 17.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 400 | 397 | 224 | 230 | 228 | 82.4 | 98.9 | 105 | 55.2 | 59.7 | 53.6 | 64.5 | 22.6 | 38.2 | 23.9 | 39.2 | 29.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228 | 163000486060 | 219 | 56601460761 | 219 | 45017742623 | 227 | 45017408738 | 228 | 56601477294 | 221 | 56601462635 | [13 empty] | 229.6827 | 36.5722 | 11.9295 | 23.6413 | 84 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 52.08% | 50.39% | 1.69% | 34.72% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.4155 | 30.7324 | 24.0097 | BAIK |  | 65.1446 | 52.1157 | 40.7154 | BAIK |  | 54.8 | 231.2139 | 23.701 | BURUK
153 | Tanjung Pandan | TP0464 | Jl. Serma Abdullah | LAHAT | LBS Serma Abdullah | DESA | UTAMA | Long : 107.66864 | Lat : -2.739953 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0047A | 2017 | HERMATIK | 18.50 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 404 | 233 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 26.9 | 57.8 | 21.7 |  |  |  |  | 40.3 | 27.1 | 59.7 | 28 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 406 | 403 | 404 | 233 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 16.9 | 40.1 | 23.5 |  |  |  |  | 29.8 | 16.6 | 41.5 | 22.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | Dari Trafo Lain | [11 empty] | Dari Trafo Lain | [12 empty] | 142.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
154 | Tanjung Pandan | TP0353 | Jl. Padat Karya | LAHAT | LBS Serma Abdullah | DESA | UTAMA | Long : 107.673635 | Lat : -2.734478 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007284 | 2014 | HERMATIK | 19.01 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 403 | 233 | 233 | 232 | 15.1 | 18.9 | 2.5 | 14.6 | 4.6 | 12.6 | 0 | 10.7 | 9.8 | 4.2 | 2.3 | 6.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 397 | 397 | 230 | 230 | 229 | 18.2 | 14.3 | 12.9 | 6.5 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.7 | 13.3 | 10.2 | 12.6 | 2.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 220 | 56601462606 | 229 | 56601476734 | 229 | 56601427844 | 227 | 14432219278 | 229 | 56601427794 | 221 | 86077716605 | [13 empty] | 143.0779 | 10.5537 | 13.2096 | 1.7473 | 18.9 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 24.11% | 55.34% | 79.45% | 52.97% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 8.502 | 6.8016 | 8.502 | BAIK |  | 10.4291 | 8.3433 | 10.4291 | BAIK |  | 14.6 | 144.5087 | 10.1032 | CUKUP
155 | Tanjung Pandan | TP0101 | Jl. Kebun Jeruk | LAHAT | LBS Serma Abdullah | DESA | UTAMA | Long : 107.676069 | Lat : -2.732918 | Portal | Trafindo | 50 | 05131095 | 2005 | HERMATIK | 19.15 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 402 | 404 | 233 | 231 | 233 | 5.6 | 39.7 | 17.5 | 28.1 | 0 | 3.1 | 4.7 | 3.2 | [8 empty] | 5.3 | 8 | 13 | 28.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 390 | 393 | 228 | 226 | 225 | 33.6 | 39.6 | 45.2 | 25.8 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | [8 empty] | 29.2 | 35.2 | 43.2 | 24.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 237 | 86073538695 | 233 | 86065016403 | 227 | 86051100476 | 228 | 56601427802 | [17 empty] | 71.7758 | 7.8021 | 55.3111 | 24.3815 | 39.7 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 73.25% | 89.65% | 16.4% | 59.77% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.553 | 11.6424 | 29.106 | BAIK |  | 26.7804 | 21.4243 | 53.5608 | BAIK |  | 28.1 | 72.2543 | 38.8904 | BURUK
156 | Tanjung Pandan | TP0413 | Jl. Kebun Jeruk | LAHAT | LBS Serma Abdullah | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.676506 | Lat : -2.72862 | Portal | Trafindo | 50 | 173300474 | 2017 | HERMATIK | 19.37 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 402 | 398 | 402 | 232 | 230 | 231 | 31.6 | 32.8 | 16 | 37.9 | 2.3 | 15.5 | 0.6 | 15 |  |  |  |  | 14.9 | 5.3 | 4.7 | 9 | 17 | 37.4 | 9.3 | 24.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 395 | 394 | 228 | 227 | 226 | 33.3 | 765:36 | 11.6 | 484:48 | 1.2 | 288:00 | 0.8 | 254:24 |  |  |  |  | 10.4 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 12.4 | 18.8 | 5.9 | 13.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226 | 56601427786 | 225 | 86064980856 | 226 | 86052341350 | [6 empty] | 227 | 86065129727 | 227 | 86065086299 |  |  | 226 | 86064991242 | [5 empty] | 72.1341 | 43.8073 | 45.4709 | 22.1809 | 32.8 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 17.91% | 22.39% | 40.3% | 26.87% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 18.5712 | 14.857 | 37.1424 | BAIK |  | 17.4553 | 13.9642 | 34.9106 | BAIK |  | 37.9 | 72.2543 | 52.4536 | BURUK
157 | Tanjung Pandan | TP0431 | Jl. Kerjan | LAHAT | ACR Kebun Jeruk - ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.661667 | Lat : -2.728494 | Portal | Sintra | 100 | 160959671 | 2016 | HERMATIK | 18.35 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 402 | 232 | 232 | 231 | 66.4 | 61.1 | 46.9 | 35.7 | 4.8 | 10.5 | 16.2 | 12.5 | [8 empty] | 62.2 | 51.3 | 29.6 | 40 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 52.2 | 37.8 | 32.8 | 15.8 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | [8 empty] | 49 | 31.4 | 30.5 | 18.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 231 | 35017377453 | [20 empty] | 225 | 45016777158 |  | 143.7897 | 46.1785 | 42.4926 | 32.6171 | 66.4 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 14.22% | 5.103% | 19.32% | 12.88% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 40.4139 | 32.3311 | 40.4139 | BAIK |  | 28.2112 | 22.569 | 28.2112 | BAIK |  | 35.7 | 144.5087 | 24.7044 | BURUK
158 | Tanjung Pandan | TP0553 (BARU) | Jl. Sekip | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.660125 | Lat : -2.721513 | Portal | Trafindo | 100 | 194310741 | 2019 | HERMATIK | 19.17 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 402 | 233 | 232 | 231 | R: 13.5; S: 2.8; T: 13.2; N: 12.6; JURUSAN A R: 10.3; JURUSAN A S: 2.6; JURUSAN A T: 12.7; JURUSAN A N: 12.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 404 | 404 | 401 | 232 | 232 | 231 | 15.8 | 2.2 | 7.9 | 16.1 | 15.5 | 2.3 | 7.7 | 16.7 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226 | 32114777884 | 227 | 32114777868 | 227 | 32114777876 | [19 empty] | 143.6706 | 9.3965 | 1.9489 | 9.1877 | 13.5 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 37.29% | 71.53% | 34.24% | 47.68% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.8443 | 5.4754 | 6.8443 | BAIK |  | 6.0009 | 4.8007 | 6.0009 | BAIK |  | 12.6 | 144.5087 | 8.7192 | BAIK
159 | Tanjung Pandan | TP0465 | Jl. Kerjan | LAHAT | ACR Kebun Jeruk - ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66561653 | Lat : -2.72714896 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0098A | 2017 | HERMATIK | 18.50 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 405 | 234 | 233 | 233 | 12.4 | 20.7 | 18.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 20.9 | 20.7 | 13.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 401 | 400 | 232 | 231 | 231 | 6.3 | 16.4 | 16.1 | 14.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 15.1 | 15.6 | 16.4 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [12 empty] | 223 | 45016838844 | [11 empty] | 142.7246 | 8.6881 | 14.5035 | 12.962 | 20.7 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 27.91% | 20.35% | 7.558% | 18.6% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.0352 | 9.6282 | 12.0352 | BAIK |  | 8.9691 | 7.1753 | 8.9691 | BAIK |  | 13.1 | 144.5087 | 9.0652 | BAIK
160 | Tanjung Pandan | TP0387 | Jl. Sekip | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.663919 | Lat : -2.723688 | Portal | Sintra | 100 | 15069297 | 2015 | HERMATIK | 18.51 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 402 | 232 | 233 | 231 | 91 | 73 | 88 | 47 | 90 | 67 | 94 | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 404 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 215 | 56402841318 | 215 | 22111678508 | 214 | 86051899929 | [12 empty] | 215 | 86042953470 | 215 | 56601467857 | 215 | 45017281457 |  | 143.4329 | 63.4443 | 50.8949 | 61.3527 | 91 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 8.333% | 13.1% | 4.762% | 8.73% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 58.449 | 46.7592 | 58.449 | BAIK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 144.5087 | 32.524 | BURUK
161 | Tanjung Pandan | TP0097 | Jl. Mualim | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.67065 | Lat : -2.718291 | Portal | Trafindo | 200 | 183311414 | 2011 | HERMATIK | 19.31 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 4 | 19500 | 418 | 416 | 417 | 240 | 241 | 240 | R: 42.7; S: 31.3; T: 22.6; N: 27.7; JURUSAN A R: 42.3; JURUSAN A S: 32.9; JURUSAN A T: 22.6; JURUSAN A N: 28.2; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 408 | 407 | 406 | 235 | 235 | 234 | 22.7 | 16.8 | 10.7 | 13.8 | 26 | 14.8 | 11.9 | 14.9 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 224 | 32190484645 | 224 | 86064986572 | 224 | 86064988065 | [19 empty] | 277.2349 | 15.4021 | 11.2901 | 8.1519 | 42.7 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 32.61% | 2.795% | 29.81% | 21.74% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.2153 | 18.5722 | 11.6076 | BAIK |  | 11.7863 | 9.429 | 5.8931 | BAIK |  | 27.7 | 289.0173 | 9.5842 | BAIK
162 | Tanjung Pandan | TP0433 | Jl. Mualim I | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.663511 | Lat : -2.710866 | Portal | Sintra | 100 | 16059670 | 2016 | HERMATIK | 20.28 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 405 | 234 | 234 | 233 | 32.4 | 25.7 | 23.9 | 22.9 | 11 | 16.7 | 4.4 | 14.5 | [8 empty] | 21.1 | 10.5 | 18.3 | 14.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 394 | 394 | 228 | 228 | 227 | 24.9 | 21.2 | 18.2 | 9.2 | 13.6 | 13.5 | 2.3 | 12.1 | [8 empty] | 10.2 | 9.6 | 14.7 | 7.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228 | 86053752233 | 228 | 86053750492 | 228 | 56400402550 | [12 empty] | 228 | 32198669676 | 228 | 8604292886 | 227 | 86077741360 |  | 142.4901 | 22.7384 | 18.0363 | 16.7731 | 32.4 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 18.54% | 5.976% | 12.56% | 12.36% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.1641 | 15.3313 | 19.1641 | BAIK |  | 14.6422 | 11.7138 | 14.6422 | BAIK |  | 22.9 | 144.5087 | 15.8468 | KURANG
163 | Tanjung Pandan | TP0121 | Jl. Sekip | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.660471 | Lat : -2.72346 | Portal | Morawa | 100 | 13180354 | 2013 | HERMATIK | 19.05 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 396 | 392 | 394 | 228 | 227 | 226 | R: 34; S: 122; T: 53; N: 80; JURUSAN A R: 34; JURUSAN A S: 122; JURUSAN A T: 53; JURUSAN A N: 70.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 397 | 395 | 395 | 229 | 228 | 227 | 75.5 | 121.8 | 84.2 | 55.7 | 22.7 | 78.9 | 25.3 | 59.8 | [8 empty] | 55.5 | 43.4 | 58.9 | 16.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 86064900086 | 225 | 86064990889 | 218 | 32104168102 | [12 empty] | 223 | 45016810140 | 225 | 32138714681 | 225 | 86051080215 |  | 146.7093 | 23.1751 | 83.1576 | 36.1259 | 122 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 51.2% | 75.12% | 23.92% | 50.08% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 47.424 | 37.9392 | 47.424 | BAIK |  | 64.1733 | 51.3386 | 64.1733 | CUKUP |  | 80 | 144.5087 | 55.36 | BURUK
164 | Tanjung Pandan | TP0021 | Jl. Sijuk (Simpang Jl. Kerjan) | LAHAT | LBS Aik Merbau - ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.663336 | Lat : -2.72518 | Portal | Sintra | 160 | 19032024 | 2019 | HERMATIK | 18.39 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 231 | 92.3 | 91.3 | 71.9 | 37.3 |  |  |  |  | 87 | 80.7 | 69.3 | 32.8 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 4.1 | 6.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 69.2 | 76.2 | 33.8 | 42.8 |  |  |  |  | 67.8 | 74.3 | 28.2 | 48.3 |  |  |  |  | 1.2 | 6.2 | 4 | 5.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 225 | 56601454228 | 225 | 56601454236 | 222 | 86073523172 | [6 empty] | 222 | 86065090689 | 224 | 56601454244 | 225 | 56601457379 |  | 230.8292 | 39.9863 | 39.5531 | 31.1486 | 92.3 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 8.376% | 7.202% | 15.58% | 10.38% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 59.0205 | 47.2164 | 36.8878 | BAIK |  | 41.3952 | 33.1162 | 25.872 | BAIK |  | 37.3 | 231.2139 | 16.1322 | KURANG
165 | Tanjung Pandan | TP0451 | Perumahan Griya Permata | LAHAT | ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.665335 | Lat : -2.716928 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0050A | 2017 | HERMATIK | 20.06 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 4 | 4 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 403 | 230 | 232 | 232 | 109.7 | 80.9 | 88 | 48.2 | 42.6 | 21.3 | 26.5 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 54.4 | 60.9 | 27.9 | 30.9 | 3.1 | 3.3 | 26.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 393 | 392 | 393 | 226 | 227 | 226 | 92 | 61.2 | 62.6 | 35.2 | 40.1 | 20 | 16.1 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 38.5 | 38.9 | 10.7 | 16.3 | 10 | 2.1 | 15.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 86031849358 | 229 | 86031861551 | 224 | 86032027467 | [6 empty] | 223 | 86031852717 | 228 | 86031859803 | 223 | 86032015371 | 227 | 86042873801 | 227 | 86042949916 | 227 | 86042848902 |  | 143.7897 | 76.292 | 56.2627 | 61.2005 | 109.7 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 18.13% | 12.89% | 5.24% | 12.08% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 64.4158 | 51.5326 | 64.4158 | CUKUP |  | 48.832 | 39.0656 | 48.832 | BAIK |  | 48.2 | 144.5087 | 33.3544 | BURUK
166 | Tanjung Pandan | TP0548 (BARU) | Jl. Mualim III | LAHAT | ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66541 | Lat : -2.718941 | Portal | Trafindo | 100 | 194304461 | 2019 | HERMATIK | 19.42 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 406 | 404 | 233 | 234 | 233 | 59.9 | 26.3 | 48.7 | 42.8 | 14.7 | 13.5 | 17.5 | 13.3 | 38.8 | 13.3 | 27.3 | 31.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 395 | 396 | 228 | 229 | 228 | 40.5 | 22.3 | 28.5 | 25.5 | 12.6 | 13.2 | 7.3 | 7.1 | 24.8 | 8.3 | 21.7 | 21.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 86065067042 | 222 | 86050797876 | 221 | 86058225284 | 221 | 86046450036 | 229 | 86053373444 | 229 | 86057153578 | [13 empty] | 142.6072 | 42.0035 | 18.4423 | 34.1497 | 59.9 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 33.21% | 41.51% | 8.302% | 27.67% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.458 | 25.1664 | 31.458 | BAIK |  | 20.8387 | 16.671 | 20.8387 | BAIK |  | 42.8 | 144.5087 | 29.6176 | BURUK
167 | Tanjung Pandan | TP0363 | Jl. Mualim I (Depan Perumahan Griya Permata) | LAHAT | ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.666582 | Lat : -2.71553 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1373 | 2014 | HERMATIK | 20.17 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 4 | 19500 | 414 | 414 | 417 | 238 | 239 | 240 | R: 87.7; S: 43; T: 47.6; N: 43.4; JURUSAN B R: 89; JURUSAN B S: 42; JURUSAN B T: 48; JURUSAN B N: 43.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 404 | 404 | 405 | 232 | 234 | 233 | 63.2 | 36.4 | 35.3 | 26.6 |  |  |  |  | 59.8 | 36.5 | 34.5 | 22.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 224 | 45016969441 | 225 | 45016725231 | 225 | 45017563359 | [13 empty] | 139.2855 | 62.9642 | 30.8719 | 34.1744 | 87.7 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 47.56% | 27.65% | 19.91% | 31.71% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 42.5736 | 34.0589 | 42.5736 | BAIK |  | 31.4049 | 25.1239 | 31.4049 | BAIK |  | 43.4 | 144.5087 | 30.0328 | BURUK
168 | Tanjung Pandan | TP0393 | Jl. Mualim I (Simpang Jl. Mualim III) | LAHAT | ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.667959 | Lat : -2.716545 | Portal | Sintra | 160 | 77033285 | 2011 | HERMATIK | 19.54 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 402 | 232 | 233 | 232 | 136.6 | 124.4 | 134.8 | 53.8 | 68.6 | 60.4 | 57.7 | - |  |  |  |  | 67.4 | 68.2 | 68.2 | - |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 395 | 393 | 393 | 227 | 227 | 226 | 65.2 | 101.3 | 86.4 | 29.6 | 50.3 | 50.1 | 39.9 | - |  |  |  |  | 39.6 | 58.5 | 40.6 | - |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 224 | 50173991048 | 226 | 56601428651 | 226 | 86052735254 | [6 empty] | 225 | 50174144464 | 225 | 86051024106 | 221 | 56702389661 | [7 empty] | 229.1137 | 59.6211 | 54.2962 | 58.8354 | 136.6 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 3.537% | 5.71% | 2.173% | 3.807% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 91.95 | 73.56 | 57.4688 | BAIK |  | 57.3219 | 45.8575 | 35.8262 | BAIK |  | 53.8 | 231.2139 | 23.2685 | BURUK
169 | Tanjung Pandan | TP0432 | Jl. Mualim I | LAHAT | ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.660984 | Lat : -2.712157 | Portal | Sintra | 100 | 16098008 | 2016 | HERMATIK | 20.36 | 2022-08-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 403 | 232 | 233 | 232 | 31.3 | 17.5 | 13.3 | 19.1 | 25.2 | 13.3 | 11.4 | 15.9 | [8 empty] | 5.1 | 4.1 | 1.6 | 4.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 395 | 395 | 228 | 229 | 228 | 25.6 | 19 | 17.9 | 9.3 | 20.7 | 14.3 | 18.5 | 10 | [8 empty] | 4.6 | 3.8 | 6.3 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 223 | 86076819118 | [14 empty] | 223 | 14422874587 | 224 | 32198696521 |  |  |  | 143.3144 | 21.8401 | 12.2109 | 9.2803 | 31.3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 51.21% | 15.46% | 35.75% | 34.14% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.4247 | 11.5398 | 14.4247 | BAIK |  | 14.269 | 11.4152 | 14.269 | BAIK |  | 19.1 | 144.5087 | 13.2172 | CUKUP
170 | Tanjung Pandan | TP0590 (BARU) | Jl. Mualim (Perumahan Griya Emerald) | LAHAT | ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.658193 | Lat : -2.715006 | Portal | Trafindo | 100 | 194304428 | 2019 | HERMATIK | 20.46 | 2022-08-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 400 | 233 | 231 | 230 | 48.4 | 46.8 | 71.7 | 29.1 | 3 | 3.8 | 4.7 | 2.2 | 43.4 | 41.5 | 62.7 | 26 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 395 | 392 | 395 | 228 | 227 | 226 | 33.6 | 39.7 | 74.4 | 42.5 | 4 | 7 | 5.9 | 2.4 | 27.1 | 52.9 | 63.5 | 34 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 214 | 86064997215 | 214 | 86064552325 |  |  |  |  | 214 | 68065038258 | [15 empty] | 143.7897 | 33.6603 | 32.5475 | 49.8645 | 71.7 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 13% | 15.88% | 28.88% | 19.25% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.579 | 30.8632 | 38.579 | BAIK |  | 33.4871 | 26.7897 | 33.4871 | BAIK |  | 29.1 | 144.5087 | 20.1372 | BURUK
171 | Tanjung Pandan | TP0394 | Jl. Sijuk | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.67195183 | Lat : -2.7156963 | Portal | Sintra | 100 | 15069305 | 2015 | HERMATIK | 18.37 | 2022-08-15 | PLN | UMJ | 4 | 4 | 3 | 20000 | 402 | 399 | 401 | 224 | 232 | 230 | 93.8 | 63.8 | 104.1 | 56.7 | 21.8 | 13 | 0.5 | - | 17.2 | 12 | 17.8 | - | 51.4 | 33.2 | 54.7 | - | 7.5 | 7.2 | 19.7 | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 394 | 394 | 392 | 226 | 227 | 225 | 68.5 | 60.6 | 71.2 | 18.9 | 16.8 | 6.2 | 0.4 | - | 13.2 | 24.7 | 13.3 | - | 25.3 | 17.4 | 46.4 | - | 12.5 | 9.3 | 11.4 | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228 | 86051025673 | 233 | 86031993990 | 233 | 86032014424 | 232 | 32198696257 | 227 | 45017478012 | 227 | 45016912607 | 226 | 32190417934 | 227 | 86046360474 | 229 | 56702499361 | 225 | 45017533725 | 233 | 45017655940 | 225 | 86057175514 |  | 144.2682 | 65.0178 | 44.2232 | 72.1573 | 104.1 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 7.528% | 26.86% | 19.34% | 17.91% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 59.7558 | 47.8046 | 59.7558 | BAIK |  | 45.2572 | 36.2058 | 45.2572 | BAIK |  | 56.7 | 144.5087 | 39.2364 | BURUK
172 | Tanjung Pandan | TP0072 | Jl. Sijuk Ds. kelapa kera | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.674006416 | Lat : -2.71226865 | Portal | Starlite | 100 | 90303321 | 1989 | HERMATIK | 18.50 | 2022-08-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 401 | 232 | 232 | 229 | 35.2 | 44.4 | 58.5 | 29.9 | [8 empty] | 27.5 | 35.3 | 50.4 | 30.5 | 5.9 | 9.4 | 9.6 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 393 | 393 | 228 | 227 | 226 | 17.1 | 31.2 | 29.7 | 12.5 | [8 empty] | 12.8 | 23.6 | 23.1 | 8.4 | 4.3 | 7.8 | 7.3 | 3.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [12 empty] | 218 | 86017806834 | [6 empty] | 219 | 86065054016 | 218 | 86065120478 |  | 144.0286 | 24.4396 | 30.8272 | 40.6169 | 58.5 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 4 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 23.53% | 3.548% | 27.08% | 18.05% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.8637 | 25.491 | 31.8637 | BAIK |  | 17.6934 | 14.1547 | 17.6934 | BAIK |  | 29.9 | 144.5087 | 20.6908 | BURUK
173 | Tanjung Pandan | TP0067 | Jalan Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Aik seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.69215753 | Lat : -2.686464049 | Portal | Morawa | 100 | 11180904 | 2011 | HERMATIK | 19.14 | 2022-08-16 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 399 | 231 | 230 | 230 | R: 36.3; S: 56.2; T: 35.3; N: 28.3; JURUSAN A R: 35.2; JURUSAN A S: 44.6; JURUSAN A T: 33.2; JURUSAN A N: 23.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 399 | 397 | 397 | 229 | 229 | 228 | 32.5 | 29.4 | 24.1 | 9.1 | 32.3 | 30.5 | 22.4 | 8.7 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 226 | 56601301304 | 217 | 56601465810 | 217 | 56601465828 | [19 empty] | 144.6292 | 25.0987 | 38.858 | 24.4072 | 56.2 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 14.79% | 31.92% | 17.14% | 21.28% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 29.4303 | 23.5442 | 29.4303 | BAIK |  | 19.6699 | 15.7359 | 19.6699 | BAIK |  | 28.3 | 144.5087 | 19.5836 | KURANG
174 | Tanjung Pandan | TP0530 | Jl. Air Seruk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Air Seruk | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66910076 | Lat : -2.67357186 | Portal | Master Green | 50 | 1805636811 | 2018 | HERMATIK | 19.25 | 2022-08-16 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 398 | 230 | 231 | 229 | 5.6 | 0 | 3.1 | 6.1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 2.9 | 5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228 | 86058275750 |  |  |  |  | 228 | 860320226303 | 229 | 86032034323 | [15 empty] | 72.375 | 7.7375 | 0 | 4.2832 | 5.6 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 93.1% | 100% | 6.897% | 66.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.9979 | 1.5983 | 3.9958 | BAIK |  | 1.0555 | 0.8444 | 2.111 | BAIK |  | 6.1 | 72.2543 | 8.4424 | BAIK
175 | Tanjung Pandan | TP0550 (BARU) | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Aik Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.701926 | Lat : -2.675549 | Portal | Trafindo | 100 | 193304595 | 2019 | HERMATIK | 19.39 | 2022-08-16 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 405 | 233 | 234 | 233 | 47.9 | 17 | 39.9 | 35.1 | 18 | 13.5 | 21.3 | 11.6 | 26.8 | 3.3 | 15.2 | 20.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | 24.7 | 19.2 | 20.9 | 8.5 | 9.1 | 12.1 | 9.7 | 3.5 | 15.8 | 3.1 | 10 | 7.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 56601407242 |  |  | 228 | 56601407226 |  |  | 228 | 56601407218 | [15 empty] | 142.9599 | 33.5059 | 11.8914 | 27.9099 | 47.9 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 37.12% | 51.34% | 14.22% | 34.22% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 24.4354 | 19.5483 | 24.4354 | BAIK |  | 14.8831 | 11.9065 | 14.8831 | BAIK |  | 35.1 | 144.5087 | 24.2892 | BURUK
176 | Tanjung Pandan | TP0058 | Jl. Air Seruk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Air Seru | DESA | UTAMA | Long : 107.70470536 | Lat : -2.66229153 | Portal | Sintra | 100 | 15128405 | 2016 | HERMATIK | 19.53 | 2022-08-16 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 399 | 402 | 404 | 229 | 231 | 233 | 144.1 | 92.2 | 90.9 | 71 | 52.2 | 30.3 | 35.9 | 27 | 29.4 | 34.4 | 32.5 | 21.2 | 53.4 | 27.9 | 24.2 | 40.2 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 395 | 397 | 396 | 227 | 228 | 229 | 103.4 | 65.4 | 53.5 | 40.6 | 42.7 | 26.6 | 28.1 | 14.6 | 20.9 | 22.3 | 19.4 | 10.4 | 33.1 | 22.7 | 12.3 | 18.2 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 56601304803 | 228 | 56601459615 |  |  | 228 | 56601462023 | [6 empty] | 228 | 56601435870 | 224 | 56601459649 | [7 empty] | 143.909 | 100.1327 | 64.0682 | 63.1649 | 144.1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 32.12% | 15.46% | 16.66% | 21.41% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 75.4768 | 60.3814 | 75.4768 | CUKUP |  | 50.6345 | 40.5076 | 50.6345 | BAIK |  | 71 | 144.5087 | 49.132 | BURUK
177 | Tanjung Pandan | TP0087 | Kaolin Yudian (Jl. Tirta Merundang Indah) | LAHAT | LBS Simpang Yudian | DESA | UTAMA | Long : 107.7197736 | Lat : -2.655402716 | Portal | Sintra | 100 | 15130585 | 2007 | HERMATIK | 20.08 | 2022-08-16 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 406 | 406 | 234 | 234 | 233 | R: 9.1; S: 5.6; T: 0.5; N: 12.3; JURUSAN A R: 6.6; JURUSAN A S: 5.5; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 7.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 13.9 | 9 | 0 | 13.2 | 11.8 | 5.7 | 0 | 20.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3 fasa | 213092847 | 3 fasa | 213092847 | 3 fasa | 213092847 | [19 empty] | 142.1397 | 6.4022 | 3.9398 | 0.35177 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 79.61% | 10.53% | 90.13% | 60.09% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 3.5563 | 2.845 | 3.5563 | BAIK |  | 5.267 | 4.2136 | 5.267 | BAIK |  | 12.3 | 144.5087 | 8.5116 | BAIK
178 | Tanjung Pandan | TP0574 (BARU) | Jl. Permata | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.672084 | Lat : -2.719517 | Cantol | Starlite | 100 | 1400031007-294 | 2014 | HERMATIK | 19.36 | 2022-08-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 232 | 38.7 | 42.8 | 13.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 44.6 | 12.6 | 31.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 398 | 399 | 229 | 230 | 230 | 32.2 | 32.2 | 11.5 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 32.1 | 29.3 | 11.4 | 15.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 224 | 45017780706 | 224 | 45017393039 | [15 empty] | 143.5517 | 26.9589 | 29.8151 | 9.3346 | 42.8 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 22.34% | 35.3% | 57.64% | 38.43% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.0168 | 17.6134 | 22.0168 | BAIK |  | 17.4248 | 13.9398 | 17.4248 | BAIK |  | 30.2 | 144.5087 | 20.8984 | BURUK
179 | Tanjung Pandan | TP0282 | Jl. Padat Karya | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6817983 | Lat : -2.71945245 | Cantol | Sintra | 100 | 1203468 | 2012 | HERMATIK | 20.58 | 2022-08-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 397 | 398 | 229 | 230 | 213 | 90.1 | 83.3 | 82.4 | 25.9 | 66.2 | 69.9 | 58.2 | 21.2 |  |  |  |  | 28.4 | 10.5 | 27.6 | 18.4 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 394 | 392 | 392 | 224 | 225 | 224 | 61 | 69.2 | 51.6 | 25.3 | 43.9 | 66.6 | 19.3 | 44.2 |  |  |  |  | 22.6 | 7.9 | 39.7 | 23.8 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 32201817726 | 228 | 86046077334 | [12 empty] | 227 | 32201903039 | [7 empty] | 145.2348 | 62.0375 | 57.3554 | 56.7357 | 90.1 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 5.668% | 2.306% | 3.362% | 3.779% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 57.3431 | 45.8745 | 57.3431 | BAIK |  | 40.7924 | 32.6339 | 40.7924 | BAIK |  | 25.9 | 144.5087 | 17.9228 | KURANG
180 | Tanjung Pandan | TP0232 | Jl. Sijuk | LAHAT | ACR Kelapa Kera - LBS Aik Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.683742283 | Lat : -2.69188643 | Cantol | Voltra | 100 | 170102B0042A | 1990 | HERMATIK | 20.38 | 2022-08-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 396 | 398 | 231 | 230 | 228 | 70.3 | 38.1 | 77.7 | 45.8 | 56.4 | 33.8 | 58.1 | 34.6 | 11 | 3.5 | 22.8 | 17.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 396 | 396 | 229 | 228 | 228 | 49.5 | 31.2 | 38.5 | 11.5 | 36.2 | 27.6 | 25 | 10.1 | 10.1 | 3.1 | 5.3 | 8.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 221 | 86058195628 | 223 | 86077779477 |  |  |  |  | 225 | 86077777263 | [15 empty] | 144.992 | 48.4854 | 26.2773 | 53.5892 | 77.7 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 13.33% | 38.58% | 25.26% | 25.72% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 42.7179 | 34.1743 | 42.7179 | BAIK |  | 27.2271 | 21.7817 | 27.2271 | BAIK |  | 45.8 | 144.5087 | 31.6936 | BURUK
181 | Tanjung Pandan | TP0162 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Air Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.7080756 | Lat : -2.654705683 | Cantol | Sintra | 50 | 10008568 | 2010 | HERMATIK | 18.51 | 2022-08-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 399 | 230 | 231 | 231 | 48.5 | 49.1 | 20.7 | 36 | 38.1 | 42.1 | 13.7 | 29.5 | 9.4 | 7.3 | 5.9 | 4.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 394 | 395 | 395 | 227 | 227 | 227 | 32.2 | 39.4 | 19.4 | 31.7 | 29.5 | 33.6 | 11.8 | 21.5 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 2.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 56702589738 | 228 | 45017017455 | [6 empty] | 228 | 86077708047 | [13 empty] | 72.1942 | 67.1799 | 68.011 | 28.6727 | 49.1 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 22.99% | 24.51% | 47.51% | 31.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.2788 | 21.823 | 54.5576 | BAIK |  | 20.657 | 16.5256 | 41.314 | BAIK |  | 36 | 72.2543 | 49.824 | BURUK
182 | Tanjung Pandan | TP0133 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Air Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.705431483 | Lat : -2.66074994 | Cantol | Trafindi | 50 | 123300206 | 1994 | HERMATIK | 20.44 | 2022-08-19 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 402 | 233 | 233 | 231 | R: 14.8; S: 25.6; T: 14.7; N: 16.5; JURUSAN B R: 15.8; JURUSAN B S: 26; JURUSAN B T: 15.1; JURUSAN B N: 16.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 399 | 398 | 397 | 230 | 229 | 229 | 10.9 | 12 | 7.8 | 12.2 |  |  |  |  | 10 | 21.2 | 10 | 12 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 228 | 86058184036 | 235 | 14432260306 | [15 empty] | 71.7165 | 20.6368 | 35.6961 | 20.4974 | 25.6 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 19.42% | 39.38% | 19.96% | 26.26% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.8089 | 10.2471 | 25.6178 | BAIK |  | 7.0412 | 5.633 | 14.0824 | BAIK |  | 16.5 | 72.2543 | 22.836 | BURUK
183 | Tanjung Pandan | TP0504 | Jl. Permata | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6737212 | Lat : -2.7206301 | Portal | Sintra | 160 | 19082034 | 2019 | HERMATIK | 18.56 | 2022-08-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 403 | 233 | 232 | 231 | 71.6 | 85.9 | 64.3 | 31.3 | 46.2 | 34.4 | 34.3 | 27.5 | 39.7 | 60.1 | 40.5 | 18.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 396 | 397 | 229 | 229 | 228 | 83.1 | 84.6 | 69.1 | 14.2 | 47.8 | 27.7 | 29.8 | 21.7 | 35.1 | 56.7 | 37.5 | 19.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 221 | 50174138607 |  |  | 221 | 86064988333 | 223 | 86069338985 | [17 empty] | 229.6827 | 31.1734 | 37.3994 | 27.9951 | 85.9 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 3.156% | 16.19% | 13.03% | 10.79% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 51.4649 | 41.1719 | 32.1656 | BAIK |  | 54.1581 | 43.3265 | 33.8488 | BAIK |  | 31.3 | 231.2139 | 13.5373 | CUKUP
184 | Tanjung Pandan | TP0231 | Jl. Sijuk Ds. Air Seruk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Aik Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.703793 | Lat : -2.667584016 | Cantol | Trafindo | 100 | 06131372 | 2006 | HERMATIK | 20.07 | 2022-08-18 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 403 | 233 | 232 | 232 | R: 36.1; S: 49.2; T: 32.9; N: 30.8; JURUSAN A R: 32.8; JURUSAN A S: 49.9; JURUSAN A T: 35.6; JURUSAN A N: 29.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 398 | 397 | 396 | 229 | 228 | 228 | 28 | 34.8 | 22.6 | 13.2 | 28.1 | 35.4 | 23.5 | 12.6 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 86032023334 | [23 empty] | 143.4329 | 25.1686 | 34.3017 | 22.9376 | 49.2 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 2 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 8.376% | 24.87% | 16.5% | 16.58% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.4585 | 21.9668 | 27.4585 | BAIK |  | 19.4992 | 15.5994 | 19.4992 | BAIK |  | 30.8 | 144.5087 | 21.3136 | BURUK
185 | Tanjung Pandan | TP0170 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Aik Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.68892 | Lat : -2.680058 | Cantol | Trafindo | 50 | Tidak Terlihat | 2017 | HERMATIK | 21.02 | 2022-08-24 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 398 | 398 | 230 | 223 | 229 | 8.8 | 19.5 | 14.3 | 10.9 | 5.9 | 9.9 | 14.5 | 7.4 | 3.7 | 9 | 0 | 8.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 397 | 397 | 230 | 230 | 228 | 4.7 | 21.3 | 7.9 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 7.8 | 13.2 | 0.8 | 15.3 | 0 | 15.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228 | 56601436969 | 229 | 56601344106 | [6 empty] | 228 | 86051036985 | [13 empty] | 72.375 | 12.1589 | 26.943 | 19.7582 | 19.5 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 38.03% | 37.32% | 0.7042% | 25.35% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.6472 | 7.7178 | 19.2944 | BAIK |  | 7.7812 | 6.225 | 15.5624 | BAIK |  | 10.9 | 72.2543 | 15.0856 | KURANG
186 | Tanjung Pandan | TP0396 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Aik Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.65875816 | Lat : -2.704709883 | Portal | Sintra | 100 | 15069274 | 2015 | HERMATIK | 19.00 | 2022-08-15 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 401 | 232 | 231 | 230 | 46.3 | 77.7 | 63.6 | 48.5 | 2 | 35.8 | 11.5 | - | 27.5 | 29.4 | 32.3 | - | 16.2 | 13 | 15.5 | - |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 397 | 396 | 229 | 228 | 228 | 36.7 | 52.3 | 41.8 | 29.6 | 0.9 | 18.8 | 9.6 | - | 23.4 | 27.9 | 18.2 | - | 15.2 | 10.5 | 7.5 | - |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 45017560686 |  |  |  |  | 228 | 45017563375 | 228 | 14432219617 |  |  |  |  | 229 | 45016803657 | [9 empty] | 144.3883 | 32.0663 | 53.8132 | 44.0479 | 77.7 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 25.96% | 24.25% | 1.706% | 17.31% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 43.3183 | 34.6546 | 43.3183 | BAIK |  | 29.8591 | 23.8873 | 29.8591 | BAIK |  | 48.5 | 144.5087 | 33.562 | BURUK
187 | Tanjung Pandan | TP0300 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera - LBS Aik Seruk | DESA | UTAMA | Long : 107.69633 | Lat : -2.682874 | Cantol | Sintra | 100 | Tidak Terlihat | 2016 | HERMATIK | 20.26 | 2022-08-24 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 403 | 233 | 232 | 231 | 40.9 | 40.1 | 37 | 31.4 | 8.2 | 14.7 | 4.5 | 11.1 |  |  |  |  | 26.8 | 26.2 | 48.3 | 27.9 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 398 | 396 | 230 | 229 | 228 | 21.6 | 26.1 | 30.8 | 13.3 | 2.6 | 10.3 | 3.2 | 7.1 |  |  |  |  | 18.8 | 13.9 | 28.8 | 16.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 227 | 56601301833 |  |  | 227 | 86077782463 | [8 empty] | 228 | 56601454293 | [9 empty] | 143.5517 | 28.4915 | 27.9342 | 25.7747 | 40.9 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 3.983% | 1.949% | 5.932% | 3.955% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.3799 | 21.9039 | 27.3799 | BAIK |  | 17.9673 | 14.3738 | 17.9673 | BAIK |  | 31.4 | 144.5087 | 21.7288 | BURUK
188 | Tanjung Pandan | TP0141 | Jl. Gaparman | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long : 107.654265 | Lat : -2.74485 | Cantol | Starlite | 100 | 1000431056007 | 2010 | HERMATIK | 19.21 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 402 | 231 | 231 | 230 | R: 79.3; S: 77.2; T: 95.6; N: 40.9; JURUSAN A R: 78.1; JURUSAN A S: 78.5; JURUSAN A T: 95.1; JURUSAN A N: 38.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 401 | 398 | 398 | 230 | 231 | 229 | 75.7 | 53.7 | 70.1 | 18.9 | 72.5 | 69.9 | 54.6 | 19.6 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 216 | 860777789286 | 222 | 45017280624 | 222 | 86073513573 | [19 empty] | 144.3883 | 54.9213 | 53.4669 | 66.2103 | 95.6 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 5.633% | 8.132% | 13.76% | 9.176% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 58.1395 | 46.5116 | 58.1395 | BAIK |  | 45.8686 | 36.6949 | 45.8686 | BAIK |  | 40.9 | 144.5087 | 28.3028 | BURUK
189 | Tanjung Pandan | TP0139 (BARU) | Jl. Hasan Saie | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long : 107.663389 | Lat : -2.739986 | Cantol | Trafindo | 160 | 32460 | 1985 | HERMATIK | 20.37 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 404 | 232 | 232 | 231 | R: 77.1; S: 53.5; T: 16.7; N: 60.4; JURUSAN A R: 78.8; JURUSAN A S: 52.6; JURUSAN A T: 16.1; JURUSAN A N: 50.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 405 | 405 | 405 | 233 | 233 | 233 | 49.6 | 33.2 | 9.1 | 37.5 | 49.3 | 11.2 | 34.1 | 33.6 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 222 | 45017392041 | 228 | 56601380316 | [21 empty] | 229.6827 | 33.5681 | 23.293 | 7.2709 | 77.1 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 4 | 11 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 16 |  | 57.03% | 8.961% | 65.99% | 43.99% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 34.1569 | 27.3255 | 21.3481 | BAIK |  | 21.4127 | 17.1302 | 13.3829 | BAIK |  | 60.4 | 231.2139 | 26.123 | BURUK
190 | Tanjung Pandan | TP0485 | Jl. Padat karya | LAHAT | ACR Kebun Jeruk - ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.669076 | Lat : -2.728665 | Cantol | Trafindo | 100 | 173300414 | 2017 | HERMATIK | 19.31 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 397 | 233 | 230 | 231 | 64.9 | 63.3 | 89.5 | 38.5 | 50.1 | 42.4 | 65.4 | 33.3 | 18.7 | 22.8 | 23.2 | 6.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 405 | 403 | 404 | 233 | 233 | 232 | 5.3 | 9.1 | 6.8 | 3.5 |  |  |  |  | 5.2 | 6.5 | 9 | 3.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 227 | 104365039 | [17 empty] | 144.1483 | 45.0231 | 43.9131 | 62.0888 | 89.5 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 10.56% | 12.77% | 23.33% | 15.56% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 50.3552 | 40.2842 | 50.3552 | BAIK |  | 4.9328 | 3.9462 | 4.9328 | BAIK |  | 38.5 | 144.5087 | 26.642 | BURUK
191 | Tanjung Pandan | TP0328 | Jl. Air Merah | LAHAT | ACR Kebun Jeruk - ACR Sekip | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66895943 | Lat : -2.72759335 | Cantol | Voltra | 100 | 130502B0070 | 2013 | HERMATIK | 20.10 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 396 | 399 | 395 | 227 | 229 | 229 | 78.2 | 94.3 | 73.8 | 39.1 | 30.8 | 20.5 | 21.5 | 12.4 |  |  |  |  | 50.1 | 77.8 | 72.9 | 34.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 399 | 398 | 230 | 229 | 230 | 85.8 | 88.2 | 90.1 | 23.9 | 18.7 | 15.1 | 7.7 | 6.8 |  |  |  |  | 76.7 | 81.8 | 91.5 | 22.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 56601394796 | [12 empty] | 218 | 56402949121 | [9 empty] | 145.723 | 53.6634 | 64.7118 | 50.644 | 94.3 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 4.75% | 14.86% | 10.11% | 9.907% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 56.2463 | 44.997 | 56.2463 | BAIK |  | 60.6548 | 48.5238 | 60.6548 | CUKUP |  | 39.1 | 144.5087 | 27.0572 | BURUK
192 | Tanjung Pandan | TP0276 | Jl. Air Merbau | LAHAT | LBS Aik Merbau - ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.660002 | Lat : -2.726682 | Cantol | Starlite | 160 | 1208921021-079 | 2012 | HERMATIK | 19.56 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 400 | 399 | 230 | 230 | 231 | 98.8 | 59.7 | 48.2 | 61.4 |  |  |  |  | 9.1 | 0.4 | 0 | 8.9 | 97.5 | 82.4 | 53.4 | 49.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 396 | 396 | 228 | 227 | 228 | 73.4 | 58.5 | 44.6 | 31 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 6.9 | 71.4 | 68.5 | 46.2 | 33.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 226 | 56601467477 | 224 | 56601467469 | 225 | 56601467485 | 225 | 32189667754 | 226 | 45017779344 | 224 | 56402507943 | [7 empty] | 231.5999 | 42.6598 | 25.7772 | 20.8118 | 98.8 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 43.4% | 13.35% | 30.04% | 28.93% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 47.5892 | 38.0714 | 29.7432 | BAIK |  | 40.1835 | 32.1468 | 25.1147 | BAIK |  | 61.4 | 231.2139 | 26.5555 | BURUK
193 | Tanjung Pandan | TP0272 | Jl. Sijuk Ds. Air Merbau | LAHAT | ACR Sekip - LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.66584 | Lat : -2.723863 | Cantol | Trafindo | 50 | 173300472 | 2017 | HERMATIK | 20.17 | 2022-08-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 404 | 402 | 232 | 233 | 232 | 51.7 | 50 | 18.8 | 43.6 |  |  |  |  | 34.7 | 14.5 | 9.4 | 23.8 | 21.5 | 37.9 | 10.9 | 27.1 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 392 | 397 | 393 | 225 | 227 | 229 | 64.6 | 77.9 | 15.2 | 63.4 |  |  |  |  | 35.8 | 8.3 | 3.6 | 27.9 | 22.4 | 70.7 | 11.8 | 54.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 219 | 56601422217 | 218 | 56601422225 | 218 | 56402510616 | 225 | 86046325378 | 226 | 45058763894 | 226 | 56601425665 | [7 empty] | 71.7165 | 72.0894 | 69.719 | 26.2143 | 51.7 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 28.71% | 24.48% | 53.2% | 35.46% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 28.006 | 22.4048 | 56.012 | BAIK |  | 35.6991 | 28.5593 | 71.3982 | CUKUP |  | 43.6 | 72.2543 | 60.3424 | BURUK
194 | Tanjung Pandan | TP0283 | Jl. Mualim I | LAHAT | ACR Sekip | DESA | UTAMA | Long : 107.666848 | Lat : -2.713155 | Cantol | Sintra | 50 | 12034674 | 2012 | HERMATIK | 20.32 | 2022-08-20 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 400 | 403 | 231 | 232 | 230 | R: 44.4; S: 33; T: 44.1; N: 27.2; JURUSAN A R: 42; JURUSAN A S: 35.9; JURUSAN A T: 51.1; JURUSAN A N: 28.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 396 | 394 | 395 | 228 | 227 | 225 | 40.5 | 20.1 | 37.9 | 12.9 | 37 | 32.1 | 40.5 | 12.1 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 86058071621 | [23 empty] | 71.7758 | 61.8593 | 45.9765 | 61.4413 | 44.4 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 9.63% | 18.52% | 8.889% | 12.35% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 28.0554 | 22.4443 | 56.1108 | BAIK |  | 22.3242 | 17.8594 | 44.6484 | BAIK |  | 27.2 | 72.2543 | 37.6448 | BURUK
195 | Tanjung Pandan | TP0178 | Jl. Serma Abdullah | LAHAT | LBS Serma Abdullah | DESA | UTAMA | Long : 107.60912683 | Lat : -2.73641236 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233697 | 2010 | HERMATIK | 20.24 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 395 | 394 | 228 | 229 | 227 | 25 | 29 | 21 | 7.2 | 2.1 | 6.3 | 5.8 | - | 22.7 | 23 | 16 | 3.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 396 | 394 | 392 | 227 | 228 | 226 | 105.7 | 89.6 | 49.7 | 20.2 | 1.9 | 4.5 | 4.9 | - | 87.2 | 83.6 | 92.3 | - | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 214 | 56601475934 | 226 | 86065067091 |  |  | 225 (Gudang, 3 fasa) | 16300101031 | 227 (Gudang, 3 fasa) | 16300101031 | 224 (Gudang, 3 fasa) | 16300101031 | [13 empty] | 146.0913 | 17.1126 | 19.8506 | 14.3746 | 29 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 0% | 16% | 16% | 10.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.108 | 13.6864 | 17.108 | BAIK |  | 55.6549 | 44.5239 | 55.6549 | BAIK |  | 7.2 | 144.5087 | 4.9824 | BAIK
196 | Tanjung Pandan | TP0348 | Jl. Bhinneka II | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long: 107.664346 | Lat : -2.73093 | Portal | Voltra | 100 | 160802B04264 | 2016 | HERMATIK | 18.58 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 396 | 399 | 231 | 229 | 228 | 56.8 | 78.8 | 85.6 | 44.2 | 32.2 | 45.9 | 73.1 | 47 | 22.4 | 24.1 | 14.6 | 9.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 401 | 232 | 231 | 231 | 37.6 | 52.3 | 53.2 | 16.9 | 28.7 | 33.4 | 45.3 | 17.8 | 8.5 | 16.6 | 7.9 | 8.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 213 | 45016992179 |  |  | 220 | 86065129719 |  |  | 220 | 45017541363 | [15 empty] | 145.2348 | 39.1091 | 54.257 | 58.939 | 85.6 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 22.97% | 6.872% | 16.09% | 15.31% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 50.6828 | 40.5462 | 50.6828 | BAIK |  | 33.0937 | 26.475 | 33.0937 | BAIK |  | 44.2 | 144.5087 | 30.5864 | BURUK
197 | Tanjung Pandan | TP0148 | Jl. Kerjan | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long : 107.663787 | Lat : -2.727737 | Cantol | Starlite | 100 | 1000431056003 | 2010 | HERMATIK | 19.03 | 2022-08-10 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 399 | 231 | 233 | 229 | 49.9 | 37.3 | 90.6 | 65.7 | 5.3 | 3.6 | 9.2 | 2.2 | 27.5 | 6.9 | 23.9 | 39.1 | 58.2 | 26.8 | 18.7 | 7.1 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 397 | 395 | 227 | 230 | 227 | 41.8 | 33.4 | 71.2 | 43.4 | 5.6 | 4.9 | 5.9 | 2.5 | 8.4 | 5.3 | 23.5 | 16.5 | 15.1 | 25.1 | 27.7 | 24.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 45027680641 | [6 empty] | 225 | 45017735023 | [6 empty] | 225 | 45017343810 | [7 empty] | 144.0286 | 34.6459 | 25.8976 | 62.9042 | 90.6 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 15.8% | 37.06% | 52.87% | 35.25% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 40.9652 | 32.7722 | 40.9652 | BAIK |  | 33.333 | 26.6664 | 33.333 | BAIK |  | 65.7 | 144.5087 | 45.4644 | BURUK
198 | Tanjung Pandan | TP0316 | Jl. Ketikus | LAHAT | LBS Simpang Yudian | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.70647456 | Lat : -2.65972393 | Cantol | Sintra | 100 | 15130576 | 2015 | HERMATIK | 19.29 | 2022-08-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 88.9 | 100.7 | 71.6 | 58.6 | 57.9 | 51.4 | 26.3 | 41.9 | 30.2 | 51.3 | 46.1 | 27.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 398 | 398 | 230 | 229 | 229 | 37.8 | 48.6 | 36.3 | 14 | 14.9 | 21.1 | 8.1 | 10.2 | 21.5 | 30.1 | 31.3 | 11.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 228 | 8603913803 |  |  | 228 | 45017720058 | 227 | 86073529504 | [17 empty] | 145.1133 | 61.2625 | 69.394 | 49.3408 | 100.7 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 2.106% | 15.66% | 17.76% | 11.84% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 60.0044 | 48.0035 | 60.0044 | CUKUP |  | 28.1361 | 22.5089 | 28.1361 | BAIK |  | 58.6 | 144.5087 | 40.5512 | BURUK
199 | Tanjung Pandan | TP0053 | Kaolin Bumi Sentosa | LAHAT | LBS Kelapa Kera | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.705501483 | Lat : -2.677004916 | Cantol | Voltra | 100 | Tidak Terlihat | Tidak Terlihat | HERMATIK | 20.30 | 2022-08-19 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 401 | 232 | 232 | 231 | R: 0; S: 2.4; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 401 | 399 | 400 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 224 (3 fasa) | 201401002006 | 224 (3 fasa) | 201401002006 | 224 (3 fasa) | 201401002006 | [19 empty] | 143.909 | 0 | 1.6677 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 100% | 200% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.5568 | 0.44544 | 0.5568 | BAIK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
200 | Tanjung Pandan | TP0113 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.677336283 | Lat : -2.69916833 | Cantol | Sintra | 50 | 022477 | 2002 | HERMATIK | 20.44 | 2022-08-24 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 401 | 232 | 234 | 231 | R: 10.9; S: 9.1; T: 23.4; N: 23.4; JURUSAN B R: 8.2; JURUSAN B S: 1.9; JURUSAN B T: 22.8; JURUSAN B N: 22.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 401 | 396 | 399 | 229 | 231 | 228 | 5.7 | 1 | 20.9 | 17.3 |  |  |  |  | 5.8 | 1.6 | 20.9 | 17.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [8 empty] | 227 | 56601392279 | 228 | 86053247531 | [13 empty] | 71.7165 | 15.1987 | 12.6889 | 32.6285 | 23.4 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 24.65% | 37.1% | 61.75% | 41.17% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 10.0636 | 8.0509 | 20.1272 | BAIK |  | 6.3015 | 5.0412 | 12.603 | BAIK |  | 23.4 | 72.2543 | 32.3856 | BURUK
201 | Tanjung Pandan | TP0226 | Jl. Padat Karya I | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long : 107.6645326 | Lat : -2.732137416 | Cantol | Morawa | 100 | Tidak Terlihat | 2015 | HERMATIK | 20.14 | 2022-08-24 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 403 | 233 | 233 | 231 | R: 46; S: 23.2; T: 60.2; N: 48.8; JURUSAN A R: 45.5; JURUSAN A S: 20.6; JURUSAN A T: 57.9; JURUSAN A N: 48.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 390 | 386 | 387 | 225 | 224 | 222 | 51.4 | 13.8 | 49.8 | 46.1 | 49.3 | 14.7 | 48.4 | 46.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 34012114392 | 221 | 34012111281 | 224 | 22125664866 | [19 empty] | 143.4329 | 32.0707 | 16.1748 | 41.9708 | 60.2 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 6.646% | 46.21% | 39.57% | 30.81% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.0298 | 24.0238 | 30.0298 | BAIK |  | 25.7118 | 20.5694 | 25.7118 | BAIK |  | 48.8 | 144.5087 | 33.7696 | BURUK
202 | Tanjung Pandan | TP0042 | Jl. Hasan Saie | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | DESA | UTAMA | Long : 107.66454195 | Lat : -2.7334004 | Portal | Unindo | 160 | 85201 | 2009 | HERMATIK | 18.56 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 404 | 234 | 233 | 232 | 26 | 36.6 | 5.7 | 29.7 | 2 | 23.5 | 6.8 | 21.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.5 | 22.5 | 13.4 | 40 | 35.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 400 | 398 | 399 | 230 | 230 | 229 | 14 | 31.2 | 22.3 | 13.1 | 1.4 | 21.6 | 2.9 | 21.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 9.9 | 19.2 | 15.2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 221 | 34011420543 | 223 | 34011420691 | 229 | 34011420378 | [6 empty] | 223 | 163000106934 | 222 | 163000078498 |  |  | 226 | 56402261459 |  |  | 223 | 56402261442 |  | 228.9246 | 11.3575 | 15.9878 | 2.4899 | 36.6 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 2 | 9 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 14 |  | 14.2% | 60.76% | 74.96% | 49.98% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 15.9342 | 12.7474 | 9.9589 | BAIK |  | 15.5027 | 12.4022 | 9.6892 | BAIK |  | 29.7 | 231.2139 | 12.8453 | CUKUP
203 | Tanjung Pandan | TP0586 (BARU) | Jl. Dr. Sutomo | LAHAT | ACR Kebun Jeruk | PEMERINTAHAN | UTAMA | Long : 107.655184 | Lat : -2.742686 | Portal | Trafindo | 100 | 194304441 | 2019 | HERMATIK | 20.16 | 2022-08-09 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 402 | 232 | 231 | 232 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 400 | 401 | 401 | 230 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 144.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | G | #DIV/0! |  | 7 | X | 2 | 9 | CLASS 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
204 | Tanjung Pandan | TP0236 | Jl. Sijuk | LAHAT | LBS Kelapa Kera | DESA | UTAMA | Long : 107.6753595 | Lat : -2.7070119 | Cantol | Morawa | 100 | 11180908 | 2011 | HERMATIK | 20.51 | 2022-08-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 401 | 233 | 231 | 232 | 17.7 | 46.9 | 19.4 | 27.6 | 5.9 | 9.9 | 14.5 | 7.4 | 12.6 | 13.2 | 7.3 | 7.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 401 | 401 | 231 | 230 | 233 | 8.9 | 25.3 | 10.2 | 14.1 | 3.2 | 8.3 | 10.6 | 4.3 | 8.3 | 9.2 | 4 | 5.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 143.5517 | 12.3301 | 32.6712 | 13.5143 | 46.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 36.79% | 67.5% | 30.71% | 45% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.4588 | 15.567 | 19.4588 | BAIK |  | 10.2515 | 8.2012 | 10.2515 | BAIK |  | 27.6 | 144.5087 | 19.0992 | KURANG
205 | Manggar | KK0066 | DESA AIR BATU BUDING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10791964443 | -274815215 | Cantol | MASTER GREEN | 50 | 1805030812 | 2018 | HERMATIK | 17:31 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 401 | 231 | 233 | 231 | R: 16; S: 5; T: 8; N: 10; JURUSAN B R: 16; JURUSAN B S: 5; JURUSAN B T: 8; JURUSAN B N: 10; JURUSAN D R: 0.926; JURUSAN D S: 0.841; JURUSAN D T: 0.878 | 400 | 400 | 401 | 230 | 230 | 231 | 17 | 3 | 8 | 9 |  |  |  |  | 17 | 3 | 8 | 9 | [8 empty] | 0.807 | 0.86 | 0.959 | [6 empty] | 228 | 86017506329 | 228 | 86017501429 | 229 | 163200040244 | [13 empty] | 71.9545 | 22.2363 | 6.9488 | 11.1181 | 16 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 65.52% | 48.28% | 17.24% | 43.68% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.709 | 5.3672 | 13.418 | BAIK |  | 6.448 | 5.1584 | 12.896 | BAIK |  | 10 | 72.2543 | 13.84 | CUKUP
206 | Manggar | KK0100 | JL BUDING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10792149353 | -27437805 | Portal | STARLITE | 100 | 1400030017650 | 2014 | HERMATIK | 17:40 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 403 | 234 | 233 | 233 | 11 | 33 | 5 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 70 | 3 | 19 | [8 empty] | 0.946 | 0.95 | 0.953 | 403 | 401 | 400 | 232 | 231 | 230 | 11 | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 6 | 5 | [8 empty] | 0.964 | 0.925 | 0.975 | 230 | 56601452552 | 228 | 56601436886 | 227 | 1630200030360 | 230 | 86032010133 | 228 | 56601453771 | 227 | 163100184033 | [13 empty] | 143.3144 | 7.6754 | 23.0263 | 3.4888 | 33 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 32.65% | 102% | 69.39% | 68.03% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.428 | 9.1424 | 11.428 | BAIK |  | 8.319 | 6.6552 | 8.319 | BAIK |  | 22 | 144.5087 | 15.224 | KURANG
207 | Manggar | KK0024 | DESA AIR BATU BUDING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10752594478 | -273684506 | Cantol | STARLITE | 100 | 1400031007296 | 2014 | HERMATIK | 17:48 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 404 | 400 | 232 | 232 | 230 | 67 | 71 | 67 | 33 | 30 | 21 | 32 | 19 | [6 empty] | 35 |  | 37 | 50 |  | 14 | 0.948 | 0.965 | 0.974 | 401 | 400 | 399 | 231 | 230 | 229 | 54 | 43 | 60 | 31 | 19 | 15 | 31 | 18 | [6 empty] | 29 |  | 35 | 28 |  | 13 | 0.819 | 0.837 | 0.941 | 229 | 86069869620 | 228 | 1630200047317 | 227 | 8606487462 | [10 empty] | 227 | 1630200043599 | 229 | 86052726204 | 228 | 163020027600 |  |  |  | 143.6706 | 46.6345 | 49.4186 | 46.6345 | 71 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 1.951% | 3.902% | 1.951% | 2.602% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 47.426 | 37.9408 | 47.426 | BAIK |  | 36.104 | 28.8832 | 36.104 | BAIK |  | 33 | 144.5087 | 22.836 | BURUK
208 | Manggar | KK0111 | LAPANGAN TEMBAK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10795321186 | -2719295083 | Portal | TRAFINDO | 100 | 173310714 | 2017 | HERMATIK | 17:53 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 405 | 405 | 235 | 235 | 233 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | KWH 3PHAS LAPANGAN TEMBAK | [24 empty] | 142.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
209 | Manggar | KK0127 | JL. SAWIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1079715746 | -270550856 | Portal | TRAFINDO | 50 | 174314593 | 2017 | HERMATIK | 18:03 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 408 | 405 | 236 | 235 | 234 | 13 | 6 | 7 | 7 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.993 | 0.925 | 0.98 | 404 | 404 | 405 | 234 | 232 | 232 | 14 | 20 | 5 | 12 | 14 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.983 | 0.9 | 0.992 | 232 | 32104495739 | 230 | 163200032281 | 230 | 163200048534 | [19 empty] | 71.1281 | 18.2769 | 8.4355 | 9.8414 | 13 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 50% | 30.77% | 19.23% | 33.33% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.116 | 4.8928 | 12.232 | BAIK |  | 9.076 | 7.2608 | 18.152 | BAIK |  | 7 | 72.2543 | 9.688 | BAIK
210 | Manggar | KK0080 | JL. LINTANG BUDING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10797701526 | -27013556 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180917 | 2012 | HERMATIK | 17:45 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | GARDU OFF | [24 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
211 | Manggar | KK0017 | JL. BUDING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1079834991 | -269900296 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 174314718 | 2017 | HERMATIK | 17:48 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 406 | 401 | 233 | 234 | 230 | R: 110; S: 51; T: 86; N: 53; JURUSAN B R: 110; JURUSAN B S: 51; JURUSAN B T: 86; JURUSAN B N: 53; JURUSAN D R: 0.977; JURUSAN D S: 0.949; JURUSAN D T: 0.941 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 229 | 63 | 34 | 63 | 38 |  |  |  |  | 63 | 34 | 63 | 38 | [8 empty] | 0.895 | 0.743 | 0.908 | [6 empty] | 228 | 56601476874 | 228 | 56601476354 | 227 | 1630200029892 | [13 empty] | 142.9599 | 76.9446 | 35.6743 | 60.1567 | 110 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 33.6% | 38.06% | 4.453% | 25.37% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 57.344 | 45.8752 | 57.344 | BAIK |  | 36.834 | 29.4672 | 36.834 | BAIK |  | 53 | 144.5087 | 36.676 | BURUK
212 | Manggar | KK0104 | JL. PESARAKAN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10796385729 | -268358453 | Portal | SINTRA | 100 | 15069272 | 2015 | HERMATIK | 18:13 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 393 | 395 | 394 | 228 | 227 | 225 | 18 | 17 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 17 | 22 | 10 |  |  |  |  | 0.962 | 0.947 | 0.967 | 404 | 405 | 405 | 235 | 234 | 233 | 13 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 16 | 16 | 3 |  |  |  |  | 0.878 | 0.799 | 0.851 | [12 empty] | 233 | 32198679148 | 232 | 86014849263 | 231 | 16320003266 | [7 empty] | 146.7093 | 12.2692 | 11.5875 | 14.9956 | 22 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 5.263% | 10.53% | 15.79% | 10.53% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.913 | 10.3304 | 12.913 | BAIK |  | 10.527 | 8.4216 | 10.527 | BAIK |  | 10 | 144.5087 | 6.92 | BAIK
213 | Manggar | KK0018 | JL. PESARAKAN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 107953183549 | -267688035 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 09136442 | 2010 | HERMATIK | 18:23 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 382 | 385 | 386 | 224 | 226 | 226 | 30 | 32 | 59 | 39 | 15 | 9 | 36 | 28 | 15 | 23 | 23 | 11 | [8 empty] | 0.961 | 0.964 | 0.929 | 403 | 403 | 400 | 232 | 233 | 229 | 19 | 28 | 45 | 24 | 12 | 12 | 23 | 10 | 7 | 16 | 22 | 14 | [8 empty] | 0.805 | 0.799 | 0.868 | 230 | 32138715274 | 231 | 86058141721 | 227 | 163100211267 | 230 | 32190202971 | 231 | 16320003178 | 227 | 163200032293 | [13 empty] | 75.1997 | 39.8938 | 42.5534 | 78.4578 | 59 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 25.62% | 20.66% | 46.28% | 30.85% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.286 | 21.8288 | 54.572 | BAIK |  | 21.237 | 16.9896 | 42.474 | BAIK |  | 39 | 72.2543 | 53.976 | BURUK
214 | Manggar | KK0049 | JL. CENDIL | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 107947096 | -2676863483 | Cantol | SINTRA | 50 | 1008410 | 2010 | HERMATIK | 18:32 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 389 | 392 | 223 | 225 | 229 | R: 43; S: 23; T: 26; N: 21; JURUSAN B R: 43; JURUSAN B S: 23; JURUSAN B T: 26; JURUSAN B N: 21; JURUSAN D R: 0.969; JURUSAN D S: 0.94; JURUSAN D T: 0.935 | 401 | 402 | 401 | 231 | 232 | 231 | 35 | 26 | 23 | 13 |  |  |  |  | 32 | 26 | 23 | 13 | [8 empty] | 0.863 | 0.869 | 0.816 | [6 empty] | 228 | 32104377224 | 230 | 32104354462 | 229 | 163200040522 | [13 empty] | 74.0437 | 58.0738 | 31.0627 | 35.1144 | 43 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 40.22% | 25% | 15.22% | 26.81% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.718 | 16.5744 | 41.436 | BAIK |  | 19.43 | 15.544 | 38.86 | BAIK |  | 21 | 72.2543 | 29.064 | BURUK
215 | Manggar | KK0074 | JL. CENDIL | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 107947114416 | -2676942916 | Cantol | STARLITE | 50 | 1223801013115 | 2012 | HERMATIK | 18:40 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 388 | 390 | 387 | 225 | 224 | 222 | 49 | 32 | 41 | 29 | 5 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | 44 | 29 | 38 | 25 |  |  |  |  | 0.952 | 0.963 | 0.966 | 400 | 400 | 399 | 230 | 230 | 228 | 51 | 30 | 43 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 47 | 25 | 41 | 15 |  |  |  |  | 0.894 | 0.921 | 0.845 | 228 | 45017309787 | 227 | 56702411101 | 226 | 163100177772 | [6 empty] | 228 | 86051097243 | 227 | 163200032311 | 226 | 163200038738 | [7 empty] | 74.4251 | 65.838 | 42.9963 | 55.089 | 49 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 20.49% | 21.31% | 0.8197% | 14.21% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.295 | 21.836 | 54.59 | BAIK |  | 28.434 | 22.7472 | 56.868 | BAIK |  | 29 | 72.2543 | 40.136 | BURUK
216 | Manggar | KK0028 | PT. PARIT SEMBADA CENDIL | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 107942284116 | -2659060583 | Cantol | SINTRA | 160 | 17106115 | 2017 | HERMATIK | 18:49 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 397 | 399 | 229 | 228 | 227 | 16 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.936 | 0.929 | 0.951 | 405 | 404 | 403 | 236 | 235 | 233 | 16 | 7 | 9 | 15 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 3 | 8 | 7 | [8 empty] | 0.986 | 0.917 | 0.972 | 234 | 1443221830 | 233 | 32138229276 | 231 | 163100058247 | 234 | 32104499713 | 233 | 163100020218 | 231 | 32104499653 | [13 empty] | 231.9872 | 6.8969 | 3.4485 | 4.7416 | 16 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 37.14% | 31.43% | 5.714% | 24.76% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 7.985 | 6.388 | 4.9906 | BAIK |  | 7.518 | 6.0144 | 4.6988 | BAIK |  | 12 | 231.2139 | 5.19 | BAIK
217 | Manggar | KK0109 | JL. CENDIL | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10792479383 | -26736746 | Cantol | VOLTRA | 50 | 13021011 | 2013 | HERMATIK | 18:56 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 421 | 293 | 360 | 193 | 228 | 41.2 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0 | 422 | 291 | 358 | 260 | 233 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | KW 3PHAS FRANK YUSUP | 163200077824 | [23 empty] | 80.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
218 | Manggar | KK0075 | CENDIL | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1079035068 | -26680216 | Cantol | MURAWA | 100 | 12180900 | 2012 | HERMATIK | 19:07 | 2022-08-19 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 388 | 390 | 387 | 222 | 222 | 225 | 22 | 18 | 17 | 14 | 2 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  | 20 | 15 | 6 | 7 |  |  |  |  | 0.937 | 0.956 | 0.948 | 401 | 403 | 400 | 231 | 234 | 230 | 20 | 12 | 17 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 |  |  |  |  | 18 | 9 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0.721 | 5.8333e-05 | 0.791 | 228 | 86073519471 | 232 | 32105630172 | 228 | 163200054710 | [6 empty] | 228 | 3210449747 | 232 | 163200085480 | 228 | 163200060558 | [7 empty] | 148.8501 | 14.78 | 12.0927 | 11.4209 | 22 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 15.79% | 5.263% | 10.53% | 10.53% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.705 | 10.164 | 12.705 | BAIK |  | 11.338 | 9.0704 | 11.338 | BAIK |  | 14 | 144.5087 | 9.688 | BAIK
219 | Manggar | KK0030 | JL.PESARAKAN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10790075593 | -26677885 | Cantol | SINTRA | 50 | 1008573 | 2018 | HERMATIK | 19:17 | 2018-08-19 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 393 | 395 | 392 | 227 | 228 | 225 | R: 8; S: 12; T: 7; N: 8; JURUSAN A R: 8; JURUSAN A S: 12; JURUSAN A T: 7; JURUSAN A N: 8; JURUSAN D R: 0.935; JURUSAN D S: 0.921; JURUSAN D T: 0.968 | 403 | 405 | 401 | 232 | 233 | 231 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | [12 empty] | 0.698 | 0.755 | 0.883 | 230 | 86076806753 | 231` | 86076806386 | 229 | 163100227053 | [19 empty] | 73.479 | 10.8875 | 16.3312 | 9.5265 | 12 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 22.22% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.127 | 4.9016 | 12.254 | BAIK |  | 5.106 | 4.0848 | 10.212 | BAIK |  | 8 | 72.2543 | 11.072 | CUKUP
220 | Manggar | KK0048 | JL. LINTANG BUDING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10798507543 | -269749193 | Cantol | MASTERGREEN | 50 | 1905031286 | 2019 | HERMATIK | 19:25 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 402 | 233 | 233 | 230 | 18 | 43 | 25 | 27 | 9 | 36 | 18 | 18 | 9 | 7 | 7 | 9 | [8 empty] | 0.915 | 0.969 | 0.935 | 403 | 401 | 399 | 232 | 231 | 229 | 18 | 32 | 23 | 17 | 9 | 20 | 17 | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 | [8 empty] | 0.917 | 0.922 | 0.77 | 230 | 32104195543 | 229 | 32104195328 | 227 | 163200017814 | 230 | 56601442561 | 229 | 56601442620 | 227 | 163200029728 | [13 empty] | 71.9545 | 25.0158 | 59.76 | 34.7442 | 43 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 37.21% | 50% | 12.79% | 33.33% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.963 | 15.9704 | 39.926 | BAIK |  | 16.835 | 13.468 | 33.67 | BAIK |  | 27 | 72.2543 | 37.368 | BURUK
221 | Manggar | KK0016 | JL. BUKIT JAYA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10799970928 | -27061465 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034671 | 2012 | HERMATIK | 19:34 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 400 | 233 | 231 | 230 | 76 | 96 | 77 | 42 | 52 | 62 | 50 | 32 | 24 | 34 | 27 | 10 | [8 empty] | 0.955 | 0.94 | 0.938 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 230 | 54 | 63 | 58 | 23 | 37 | 46 | 31 | 12 | 17 | 17 | 27 | 11 | [8 empty] | 0.849 | 0.896 | 0.893 | 229 | 56601477583 | 228 | 163200011629 | 228 | 163200028991 | 229 | 163200028773 | 228 | 56601477681 | 228 | 163200011206 | [13 empty] | 143.909 | 52.8111 | 66.7088 | 53.506 | 96 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 8.434% | 15.66% | 7.229% | 10.44% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 57.594 | 46.0752 | 57.594 | BAIK |  | 40.367 | 32.2936 | 40.367 | BAIK |  | 42 | 144.5087 | 29.064 | BURUK
222 | Manggar | KK0081 | JL. BUKIT JAYA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10800474638 | -2.70763008` | Cantol | MORAWA | 100 | 12180931 | 2012 | HERMATIK | 19:42 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
223 | Manggar | KK0023 | PT PARID SEMBADA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 108005108683 | -2714565749 | Cantol | UNINDO | 50 | 76670 | 2003 | HERMATIK | 19:50 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 400 | 231 | 229 | 229 | R: 15; S: 12; T: 2; N: 7; JURUSAN A R: 15; JURUSAN A S: 12; JURUSAN A T: 2; JURUSAN A N: 7; JURUSAN D R: 0.981; JURUSAN D S: 0.879; JURUSAN D T: 0.994 | 404 | 402 | 401 | 233 | 232 | 231 | 9 | 15 | 0 | 12 | 9 | 15 | 0 | 12 | [12 empty] | 0.91 | 0.938 | 0.907 | KWH 3PHAS PT.PARIT SEMBADA | 13200048869 | [23 empty] | 72.1942 | 20.7773 | 16.6218 | 2.7703 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 55.17% | 24.14% | 79.31% | 52.87% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.671 | 5.3368 | 13.342 | BAIK |  | 5.577 | 4.4616 | 11.154 | BAIK |  | 7 | 72.2543 | 9.688 | BAIK
224 | Manggar | KK0015 | JL. LIMAU MANIS | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 108014682349 | -2708256016 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300471 | 2017 | HERMATIK | 19:57 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 403 | 234 | 235 | 232 | R: 42; S: 13; T: 17; N: 31; JURUSAN B R: 42; JURUSAN B S: 13; JURUSAN B T: 17; JURUSAN B N: 31; JURUSAN D R: 0.909; JURUSAN D S: 0.963; JURUSAN D T: 0.975 | 404 | 405 | 401 | 232 | 233 | 231 | 20 | 8 | 11 | 12 |  |  |  |  | 20 | 8 | 11 | 12 | [8 empty] | 0.79 | 0.789 | 0.829 | [6 empty] | 230 | 5660144483 | 231 | 1632000661401 | 228 | 163200028760 | [13 empty] | 71.598 | 58.6608 | 18.1569 | 23.7437 | 42 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 75% | 45.83% | 29.17% | 50% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 16.827 | 13.4616 | 33.654 | BAIK |  | 9.045 | 7.236 | 18.09 | BAIK |  | 31 | 72.2543 | 42.904 | BURUK
225 | Manggar | KK0052 | JL. LIMAU MANIS | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 108019079116 | -270642285 | Cantol | SINTRA | 50 | 1008458 | 2010 | HERMATIK | 20:05 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 403 | 234 | 236 | 231 | R: 14; S: 24; T: 43; N: 28; JURUSAN A R: 14; JURUSAN A S: 24; JURUSAN A T: 43; JURUSAN A N: 28; JURUSAN D R: 0.946; JURUSAN D S: 0.939; JURUSAN D T: 0.959 | 403 | 404 | 400 | 232 | 233 | 230 | 8 | 17 | 23 | 12 | 8 | 17 | 23 | 12 | [12 empty] | 0.796 | 0.881 | 0.862 | 229 | 86051031028 | 230 | 86051037299 | 228 | 163200028467 | [19 empty] | 71.7758 | 19.5052 | 33.4374 | 59.9087 | 43 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 48.15% | 11.11% | 59.26% | 39.51% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 18.873 | 15.0984 | 37.746 | BAIK |  | 11.107 | 8.8856 | 22.214 | BAIK |  | 28 | 72.2543 | 38.752 | BURUK
226 | Manggar | KK0082 | JL. LIMAU MANIS | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10802474609 | -240473003 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180915 | 2012 | HERMATIK | 20:14 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 394 | 230 | 229 | 226 | 48 | 37 | 40 | 37 | 4 | 2 | 1 | 4 | 44 | 35 | 39 | 33 | [8 empty] | 0.962 | 0.927 | 0.955 | 390 | 393 | 390 | 226 | 225 | 223 | 25 | 21 | 32 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 21 | 31 | 10 | [8 empty] | 0.897 | 0.823 | 0.884 | 224 | 3219094333 | 223 | 86051037366 | 221 | 163200006752 | 224 | 566014406321 | 223 | 86051031722 | 221 | 163200028416 | [13 empty] | 145.3566 | 33.0222 | 25.4546 | 27.5185 | 48 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 15.2% | 11.2% | 4% | 10.13% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 28.553 | 22.8424 | 28.553 | BAIK |  | 17.511 | 14.0088 | 17.511 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
227 | Manggar | KK0014 | JL. NIBUNG PUNGGUR | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10803290651 | -270523948 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300485 | 2017 | HERMATIK | 20:20 | 2022-08-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 398 | 232 | 230 | 227 | 42 | 22 | 48 | 31 | 21 | 7 | 19 | 12 | 21 | 15 | 29 | 19 | [8 empty] | 0.931 | 0.941 | 0.949 | 400 | 400 | 397 | 230 | 230 | 227 | 30 | 12 | 31 | 16 | 12 | 3 | 16 | 10 | 18 | 9 | 15 | 6 | [8 empty] | 0.811 | 0.743 | 0.756 | 227 | 56601404124 | 228 | 56601400775 | 225 | 16320000434 | 227 | 56601441480 | 228 | 163200079880 | 225 | 163200057316 | [13 empty] | 72.2543 | 58.128 | 30.448 | 66.432 | 48 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 12.5% | 41.07% | 28.57% | 27.38% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 25.7 | 20.56 | 51.4 | BAIK |  | 16.697 | 13.3576 | 33.394 | BAIK |  | 31 | 72.2543 | 42.904 | BURUK
228 | Manggar | KK0013 | JL. BUKIT DURIN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 108047825 | -2700873 | Portal | TRAFINDO | 50 | 173300505 | 2017 | HERMATIK | 17:35 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 398 | 231 | 230 | 227 | 30 | 32 | 21 | 14 | 10 | 16 | 8 | 7 | 20 | 16 | 13 | 7 | [8 empty] | 0.918 | 0.913 | 0.832 | 400 | 398 | 397 | 230 | 229 | 228 | 30 | 26 | 24 | 8 | 13 | 10 | 11 | 3 | 17 | 16 | 13 | 5 | [8 empty] | 0.783 | 0.856 | 0.852 | 228 | 86043020725 | 227 | 56601470668 | 226 | 860430205660 | 228 | 56601470687 | 227 | 163200016687 | 226 | 163200009156 | [13 empty] | 72.3146 | 41.4854 | 44.2511 | 29.0398 | 32 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 8.434% | 15.66% | 24.1% | 16.06% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.057 | 15.2456 | 38.114 | BAIK |  | 18.326 | 14.6608 | 36.652 | BAIK |  | 14 | 72.2543 | 19.376 | KURANG
229 | Manggar | KK0094 | JL. BUKIT DUREN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10805223083 | -2704990483 | Cantol | VOLTRA | 100 | 130502130097 | 2013 | HERMATIK | 17:39 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 382 | 384 | 382 | 227 | 226 | 223 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | 0.866 | 0.893 | 0.902 | 386 | 390 | 390 | 227 | 225 | 222 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | 0.755 | 0.837 | 0.854 | 225 | 56601348008 | 223 | 86017673863 | 220 | 163200057905 | [6 empty] | 225 | 86017617980 | 223 | 163200057867 | 220 | 163200057859 | [7 empty] | 151.0544 | 5.2961 | 3.9721 | 5.2961 | 8 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 9.091% | 18.18% | 9.091% | 12.12% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.956 | 3.9648 | 4.956 | BAIK |  | 5.387 | 4.3096 | 5.387 | BAIK |  | 4 | 144.5087 | 2.768 | BAIK
230 | Manggar | KK0121 | JL. NIBONG PUNGOR | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10806188186 | -27074827 | Portal | VOLTRA | 100 | 17102B00917 | 2017 | HERMATIK | 17:45 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 388 | 389 | 225 | 223 | 221 | R: 49; S: 49; T: 44; N: 1; JURUSAN A R: 49; JURUSAN A S: 49; JURUSAN A T: 44; JURUSAN A N: 1; JURUSAN D R: 0.781; JURUSAN D S: 0.841; JURUSAN D T: 0.807 | 386 | 388 | 387 | 224 | 222 | 221 | 47 | 45 | 45 | 0.8 | 47 | 45 | 45 | 0.8 | [12 empty] | 0.768 | 0.823 | 0.79 | KWH 3PHAS PDAM | [24 empty] | 148.595 | 32.9755 | 32.9755 | 29.6107 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 3.521% | 3.521% | 7.042% | 4.695% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.676 | 25.3408 | 31.676 | BAIK |  | 30.463 | 24.3704 | 30.463 | BAIK |  | 1 | 144.5087 | 0.692 | BAIK
231 | Manggar | KK0035 | JL. NIBONG Manggar | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1080339938 | -2709365 | Portal | SINTRA | 100 | 16098002 | 2016 | HERMATIK | 17:57 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 389 | 388 | 225 | 223 | 222 | R: 64; S: 63; T: 59; N: 1; JURUSAN A R: 64; JURUSAN A S: 63; JURUSAN A T: 59; JURUSAN A N: 1; JURUSAN D R: 0.907; JURUSAN D S: 0.933; JURUSAN D T: 0.92 | 382 | 387 | 388 | 226 | 224 | 222 | 63 | 62 | 60 | 0.4 | 63 | 62 | 60 | 0.4 | [12 empty] | 0.909 | 0.929 | 0.921 | KWH 3PHAS PDAM | [24 empty] | 148.595 | 43.0701 | 42.3971 | 39.7052 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 3.226% | 1.613% | 4.839% | 3.226% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 41.547 | 33.2376 | 41.547 | BAIK |  | 41.446 | 33.1568 | 41.446 | BAIK |  | 1 | 144.5087 | 0.692 | BAIK
232 | Manggar | KK0047 | JL. MENTAWAK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 108047847 | -2701004 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008436 | 2010 | HERMATIK | 17:34 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 404 | 405 | 236 | 235 | 230 | 65 | 37 | 57 | 32 | 64 | 31 | 48 | 34 | 2 | 3 | 11 | 8 | [8 empty] | 0.984 | 0.917 | 0.94 | 403 | 401 | 402 | 235 | 235 | 231 | 56 | 3 | 37 | 24 | 49 | 31 | 36 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | [8 empty] | 0.913 | 0.857 | 0.847 | 233 | 56601333141 | 233 | 860320257631 | 229 | 163200069073 | 233 | 56601418496 | 233 | 163200069311 | 229 | 163200016431 | [13 empty] | 71.7165 | 90.6347 | 51.5921 | 79.4797 | 65 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 22.64% | 30.19% | 7.547% | 20.13% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.145 | 29.716 | 74.29 | CUKUP |  | 22.412 | 17.9296 | 44.824 | BAIK |  | 32 | 72.2543 | 44.288 | BURUK
233 | Manggar | KK0004 | JL. KAMPONG PADANG | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10805589733 | -2694887 | Portal | SINTRA | 160 | 19032038 | 2019 | HERMATIK | 17:42 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 400 | 233 | 229 | 228 | 93 | 99 | 126 | 68 | 43 | 19 | 26 | 23 | 31 | 18 | 37 | 23 | 52 | 58 | 34 | 29 |  |  |  |  | 0.95 | 0.925 | 0.959 | 401 | 400 | 402 | 233 | 231 | 229 | 61 | 64 | 99 | 44 | 16 | 15 | 19 | 12 | 22 | 13 | 19 | 12 | 33 | 36 | 37 | 12 |  |  |  |  | 0.766 | 0.821 | 0.914 | 230 | 566014663388 | 229 | 16320007795 | 227 | 16320001013 | 230 | 163200007495 | 229 | 56601466679 | 227 | 34039625432 | 230 | 163200013219 | 229 | 163200017594 | 227 | 163200010669 | [7 empty] | 230.8292 | 40.2895 | 42.8889 | 54.5858 | 126 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 12.26% | 6.604% | 18.87% | 12.58% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 73.068 | 58.4544 | 45.6675 | BAIK |  | 51.668 | 41.3344 | 32.2925 | BAIK |  | 68 | 231.2139 | 29.41 | BURUK
234 | Manggar | KK0051 | JL. SP BRINGIN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1080617093 | -26934666 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008514 | 2010 | HERMATIK | 18:06 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 392 | 394 | 391 | 228 | 224 | 223 | R: 9; S: 27; T: 29; N: 23; JURUSAN A R: 9; JURUSAN A S: 27; JURUSAN A T: 24; JURUSAN A N: 23; JURUSAN D R: 0.977; JURUSAN D S: 0.944; JURUSAN D T: 0.918 | 391 | 390 | 393 | 227 | 224 | 223 | 8 | 15 | 20 | 13 | 8 | 15 | 20 | 13 | [12 empty] | 0.911 | 0.822 | 0.784 | 225 | 56601476840 | 222 | 5660147621 | 221 | 1632000065 | [19 empty] | 73.6663 | 12.2173 | 36.6518 | 39.3667 | 29 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 58.46% | 24.62% | 33.85% | 38.97% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.567 | 11.6536 | 29.134 | BAIK |  | 9.636 | 7.7088 | 19.272 | BAIK |  | 23 | 72.2543 | 31.832 | BURUK
235 | Manggar | KK0039 | JL. BERINGIN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1080605836 | -26904272 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233713 | 2010 | HERMATIK | 17:34 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
236 | Manggar | KK0114 | JL. BRINGIN | KAMPIT | KAMPIT | KOTA | PERCABANGAN | 108055790 | -268876445 | Portal | SINTRA | 100 | 15130119 |  | HERMATIK | 17:41 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 385 | 388 | 386 | 223 | 227 | 223 | 72 | 57 | 71 | 28 | 12 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 47 | 55 | 21 |  |  |  |  | 0.978 | 0.964 | 0.984 | 383 | 385 | 384 | 223 | 224 | 221 | 73 | 77 | 65 | 33 | 24 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 69 | 51 | 18 |  |  |  |  | 0.968 | 0.99 | 0.979 | 221 | 163200042235 | 222 | 3409422550 | 219 | 163200046801 | 221 | 163200024920 | 222 | 886070806874 | 219 | 3409953738 | 221 | 3409452106 | 222 | 163200023209 | 219 | 163200027320 | [7 empty] | 149.6207 | 48.1217 | 38.0963 | 47.4533 | 72 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 0 | 3 | A | 0 |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 9 |  | 8% | 14.5% | 6.5% | 9.667% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.828 | 35.8624 | 44.828 | BAIK |  | 47.892 | 38.3136 | 47.892 | BAIK |  | 28 | 144.5087 | 19.376 | KURANG
237 | Manggar | KK0083 | JL. LAMA KELAPA KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10806445125 | -26939041 | Cantol | VOLTRA | 100 | 18060B099817 | 2018 | HERMATIK | 17:49 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 406 | 237 | 239 | 235 | R: 31; S: 36; T: 38; N: 21; JURUSAN C R: 31; JURUSAN C S: 3; JURUSAN C T: 38; JURUSAN C N: 21; JURUSAN D R: 0.952; JURUSAN D S: 0.942; JURUSAN D T: 0.921 | 406 | 409 | 407 | 237 | 238 | 235 | 23 | 27 | 36 | 10 | [8 empty] | 23 | 27 | 36 | 10 |  |  |  |  | 0.788 | 0.81 | 0.793 | [12 empty] | 235 | 5660139858560 | 236 | 56601414859 | 233 | 1632000134906 | [7 empty] | 142.3731 | 21.7738 | 25.2857 | 26.6904 | 38 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 11.43% | 2.857% | 8.571% | 7.619% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 24.881 | 19.9048 | 24.881 | BAIK |  | 20.337 | 16.2696 | 20.337 | BAIK |  | 21 | 144.5087 | 14.532 | CUKUP
238 | Manggar | KK0122 | JL. KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10806648295 | -2692014 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0077A | 2017 | HERMATIK | 17:57 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 399 | 230 | 233 | 228 | R: 52; S: 57; T: 61; N: 31; JURUSAN B R: 52; JURUSAN B S: 57; JURUSAN B T: 61; JURUSAN B N: 31; JURUSAN D R: 0.942; JURUSAN D S: 0.931; JURUSAN D T: 0.933 | 401 | 402 | 399 | 231 | 232 | 229 | 31 | 32 | 33 | 9 |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 9 | [8 empty] | 0.838 | 0.865 | 0.85 | [6 empty] | 229 | 856601445226 | 230 | 56601445731 | 227 | 16320006171 | [13 empty] | 144.3883 | 36.014 | 39.4769 | 42.2472 | 61 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 8.235% | 0.5882% | 7.647% | 5.49% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 39.149 | 31.3192 | 39.149 | BAIK |  | 22.142 | 17.7136 | 22.142 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
239 | Manggar | KK0003 | JL. SENYUBUK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1080684920 | -2691372 | Portal | TRAFINDO | 160 | 314191 | 1985 | NON-HERMATIK | 18:09 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 402 | 228 | 234 | 229 | 109 | 77 | 113 | 66 | 65 | 40 | 60 | 33 | 28 | 22 | 35 | 27 |  |  |  |  | 16 | 15 | 28 | 6 | 0.935 | 0.936 | 0.917 | 400 | 403 | 400 | 229 | 233 | 230 | 84 | 58 | 87 | 35 | 47 | 35 | 55 | 22 | 19 | 20 | 20 | 5 |  |  |  |  | 14 | 3 | 12 | 8 | 0.884 | 0.929 | 0.855 | 227 | 86051014974 | 231 | 56601388225 | 228 | 163200076770 | 227 | 56601388699 | 223 | 16320005631 | 228 | 163200005704 | [6 empty] | 227 | 163200076776 | 231 | 566013887872 | 228 | 163200005931 |  | 231.0214 | 47.1818 | 33.3303 | 48.9132 | 113 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 14 |  | 9.365% | 22.74% | 13.38% | 15.16% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 68.747 | 54.9976 | 42.9669 | BAIK |  | 52.76 | 42.208 | 32.975 | BAIK |  | 66 | 231.2139 | 28.545 | BURUK
240 | Manggar | KK0005 | JL. MERDEKA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10806590193 | -2684526583 | Portal | JNP | 100 | 90306C29 | 1997 | HERMATIK | 17:30 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 393 | 394 | 395 | 222 | 232 | 225 | 77 | 80 | 80 | 31 | 46 |  |  |  |  | 43 | 33 | 24 | 31 | 37 | 47 | 7 |  |  |  |  | 0.94 | 0.945 | 0.911 | 395 | 396 | 394 | 226 | 229 | 227 | 62 | 50 | 52 | 12 | 31 |  |  |  |  | 32 | 33 | 8 | 31 | 18 | 30 | 4 |  |  |  |  | 0.856 | 0.895 | 0.882 | 224 | 163200013578 | [6 empty] | 227 | 163200059159 | 225 | 3403835879 | 224 | 3403835190 | 227 | 163200059732 | 225 | 163200013734 | [7 empty] | 146.7093 | 52.4847 | 54.5296 | 54.5296 | 80 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 3 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 2.532% | 1.266% | 1.266% | 1.688% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 53.654 | 42.9232 | 53.654 | BAIK |  | 37.266 | 29.8128 | 37.266 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
241 | Manggar | KK0055 | JL. SELENDANG | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 108063455616 | -2680510983 | Cantol | SINTRA | 100 | 15069265 | 2015 | HERMATIK | 17:39 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 409 | 410 | 240 | 236 | 234 | 54 | 39 | 71 | 40 | 7 | 6 | 18 | 12 | 47 | 33 | 53 | 28 | [8 empty] | 0.947 | 0.916 | 0.944 | 407 | 406 | 406 | 237 | 234 | 232 | 36 | 28 | 49 | 18 | 5 | 7 | 14 | 8 | 31 | 21 | 35 | 10 | [8 empty] | 0.827 | 0.855 | 0.847 | 235 | 32190265457 | 232 | 86043010579 | 230 | 163200066395 | 235 | 86043010536 | 232 | 163200066391 | 230 | 163100208603 | [13 empty] | 140.9841 | 38.3022 | 27.6627 | 50.3603 | 71 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 1.22% | 28.66% | 29.88% | 19.92% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.778 | 31.0224 | 38.778 | BAIK |  | 26.452 | 21.1616 | 26.452 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
242 | Manggar | KK0073 | JL. SELENDANG | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10806281698 | -267074653 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180911 | 2012 | HERMATIK | 17:48 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 400 | 234 | 231 | 229 | 26 | 20 | 43 | 24 | 16 | 7 | 22 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 |  |  |  |  | 0.907 | 0.927 | 0.895 | 401 | 398 | 399 | 231 | 229 | 227 | 22 | 11 | 35 | 21 | 12 | 6 | 18 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 |  |  |  |  | 0.788 | 0.787 | 0.793 | 229 | 163200069421 | 228 | 22121674020 | 224 | 163200069986 | 229 | 566074198 | 228 | 163200069724 | 224 | 5660409327 | 229 | 22121633956 | 228 | 22121633823 | 224 | 22121637946 | [7 empty] | 143.909 | 18.067 | 13.8977 | 29.88 | 43 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 12.36% | 32.58% | 44.94% | 29.96% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.551 | 16.4408 | 20.551 | BAIK |  | 15.546 | 12.4368 | 15.546 | BAIK |  | 24 | 144.5087 | 16.608 | KURANG
243 | Manggar | KK0113 | JL. BANDARA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10807180006 | -268998059 | Portal | SINTRA | 100 | 15310587 | 2016 | HERMATIK | 17:59 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 385 | 388 | 388 | 223 | 228 | 223 | 74 | 49 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 20 | 53 | 49 | 23 | 23 |  |  |  |  | 0.956 | 0.955 | 0.958 | 388 | 390 | 390 | 223 | 227 | 223 | 57 | 32 | 54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 18 | 43 | 32 | 33 | 11 |  |  |  |  | 0.885 | 0.855 | 0.906 | [6 empty] | 221 | 56601291232 | 225 | 56601291729 | 221 | 163200011062 | 221 | 8607351760 | 225 | 163200011794 | 221 | 56601291233 | [7 empty] | 149.363 | 49.5437 | 32.806 | 32.1365 | 74 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 29.82% | 14.04% | 15.79% | 19.88% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.378 | 30.7024 | 38.378 | BAIK |  | 32.017 | 25.6136 | 32.017 | BAIK |  | 43 | 144.5087 | 29.756 | BURUK
244 | Manggar | KK0025 | JL. KP GUNUNG | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10807448525 | -269522216 | Portal | SINTRA | 160 | 15128402 | 2016 | HERMATIK | 18:09 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 392 | 390 | 393 | 228 | 225 | 224 | 64 | 61 | 61 | 24 | 5 | 23 | 12 | 10 | 59 | 38 | 49 | 14 | [8 empty] | 0.931 | 0.943 | 0.91 | 385 | 388 | 386 | 223 | 221 | 220 | 69 | 11 | 62 | 35 | 17 | 28 | 22 | 10 | 52 | 63 | 40 | 25 | [8 empty] | 0.88 | 0.958 | 0.818 | 221 | 56601409198 | 219 | 2212171037 | 218 | 56601409026 | 221 | 2212172041 | 219 | 56601401099 | 218 | 22121710332 | [13 empty] | 236.1333 | 27.1033 | 25.8329 | 25.8329 | 64 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 3.226% | 1.613% | 1.613% | 2.151% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 41.981 | 33.5848 | 26.2381 | BAIK |  | 31.458 | 25.1664 | 19.6613 | BAIK |  | 24 | 231.2139 | 10.38 | CUKUP
245 | Manggar | KK0012 | JL. PASAR KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1080741131 | -2688007286 | Portal | STARLITE | 100 | 061003 |  | HERMATIK | 18:19 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 410 | 310 | 234 | 235 | 238 | 65 | 70 | 71 | 56 | 53 | 37 | 48 | 34 |  |  |  |  | 2 | 8 | 18 | 11 | 10 | 25 | 15 | 11 | 0.967 | 0.927 | 0.921 | 405 | 407 | 406 | 233 | 233 | 236 | 36 | 46 | 57 | 36 | 28 | 23 | 51 | 29 |  |  |  |  | 2 | 11 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0.904 | 0.896 | 0.881 | 230 | 56601339338 | 231 | 16300041134 | 234 | 16320059613 | [6 empty] | 230 | 56601438197 | 231 | 56601339735 | 234 | 163200056001 | 230 | 56601310479 | 231 | 56601314142 | 234 | 163200048538 |  | 153.1894 | 42.4311 | 45.6951 | 46.3479 | 71 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 0 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 5.34% | 1.942% | 3.398% | 3.56% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 48.558 | 38.8464 | 48.558 | BAIK |  | 32.558 | 26.0464 | 32.558 | BAIK |  | 56 | 144.5087 | 38.752 | BURUK
246 | Manggar | KK0095 | JL. KOPERASI | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1080744548 | -268509126 | Cantol | VOLTRA | 100 | 150502B0105 | 2013 | HERMATIK | 18:21 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 414 | 413 | 411 | 239 | 235 | 235 | 53 | 71 | 62 | 40 | 11 | 18 | 10 | 13 |  |  |  |  | 42 | 53 | 52 | 27 |  |  |  |  | 0.923 | 0.951 | 0.938 | 404 | 406 | 403 | 233 | 234 | 232 | 42 | 51 | 33 | 20 | 7 | 13 | 6 | 6 |  |  |  |  | 35 | 38 | 28 | 14 |  |  |  |  | 0.849 | 0.873 | 0.836 | 230 | 564025008015 | 232 | 5640250745 | 230 | 56402576913 | [6 empty] | 230 | 163200027166 | 232 | 163200027665 | 230 | 163200021946 | [7 empty] | 140.073 | 37.8374 | 50.6878 | 44.2626 | 71 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 14.52% | 14.52% | 0% | 9.677% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 43.922 | 35.1376 | 43.922 | BAIK |  | 29.376 | 23.5008 | 29.376 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
247 | Manggar | KK0042 | JL. KOPERASI | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10807289883 | -26831281 | Cantol | STARLITE | 100 | 1000431056 | 2010 | HERMATIK | 18:31 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 390 | 389 | 398 | 225 | 222 | 222 | 68 | 95 | 67 | 51 | 22 | 49 | 30 | 25 |  |  |  |  | 46 | 46 | 37 | 26 |  |  |  |  | 0.932 | 0.959 | 0.94 | 395 | 398 | 395 | 228 | 224 | 225 | 36 | 60 | 52 | 27 | 13 | 33 | 25 | 17 |  |  |  |  | 26 | 27 | 27 | 10 |  |  |  |  | 0.817 | 0.872 | 0.872 | 226 | 22125679862 | 221 | 163200031724 | 224 | 22125678986 | [6 empty] | 226 | 163200036763 | 221 | 22125679823 | 224 | 163200039327 | [7 empty] | 147.3325 | 46.1541 | 64.48 | 45.4754 | 95 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 11.3% | 23.91% | 12.61% | 15.94% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 51.264 | 41.0112 | 51.264 | BAIK |  | 33.348 | 26.6784 | 33.348 | BAIK |  | 51 | 144.5087 | 35.292 | BURUK
248 | Manggar | KK0105 | JL.PASAR KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10807818916 | -2687760016 | Portal | TRAFINDO | 200 | 183375549 | 2018 | HERMATIK | 18:39 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 415 | 413 | 412 | 241 | 237 | 236 | 46 | 86 | 75 | 62 | 30 | 22 | 34 | 16 | 16 | 64 | 41 | 46 | [8 empty] | 0.962 | 0.968 | 0.911 | 417 | 417 | 118 | 242 | 240 | 238 | 25 | 47 | 60 | 32 | 16 | 14 | 20 | 2 |  |  |  |  | 9 | 33 | 40 | 30 |  |  |  |  | 0.954 | 0.907 | 0.92 | 240 | 56601418983 | 239 | 34038623781 | 236 | 163200012140 | [6 empty] | 240 | 163200012292 | 239 | 56601418129 | 236 | 340386427320 | [7 empty] | 279.6942 | 16.4465 | 30.7479 | 26.815 | 86 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 33.33% | 24.64% | 8.696% | 22.22% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 49.168 | 39.3344 | 24.584 | BAIK |  | 31.61 | 25.288 | 15.805 | BAIK |  | 62 | 289.0173 | 21.452 | BURUK
249 | Manggar | KK0002 | JL. PASAR KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10807985140 | -268805915 | Portal | TRAFINDO | 160 | 31499 | 1985 | NON-HERMATIK | 18:45 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 416 | 418 | 416 | 241 | 237 | 237 | 28 | 104 | 55 | 48 | 47 | 94 | 54 | 45 | 1 | 10 | 1 | 3 | [8 empty] | 0.911 | 0.903 | 0.972 | 411 | 410 | 410 | 241 | 237 | 236 | 29 | 88 | 39 | 51 | 29 | 88 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.83 | 0.981 | 0.979 | 239 | 56601319694 | 235 | 56601319756 | 234 | 16320000459 | [19 empty] | 221.9653 | 12.6146 | 46.8542 | 24.7786 | 104 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 4 | 11 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 16 |  | 55.08% | 66.84% | 11.76% | 44.56% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.431 | 35.5448 | 27.7694 | BAIK |  | 37.049 | 29.6392 | 23.1556 | BAIK |  | 48 | 231.2139 | 20.76 | BURUK
250 | Manggar | KK0120 | JL. BAHAGIA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10808078300 | -268660575 | Cantol | TRAFINDO | 25 | 164307786 | 2016 | HERMATIK | 42:56 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 389 | 392 | 391 | 226 | 228 | 224 | R: 5; S: 4; T: 5; N: 0.5; JURUSAN A R: 5; JURUSAN A S: 4; JURUSAN A T: 5; JURUSAN A N: 0.5; JURUSAN D R: 0.995; JURUSAN D S: 0.995; JURUSAN D T: 0.998 | 391 | 388 | 389 | 225 | 227 | 223 | 4 | 3 | 4 | 0.05 | 4 | 3 | 4 | 0.05 | [12 empty] | 0.994 | 0.991 | 0.996 | BTS | [24 empty] | 36.9903 | 13.5171 | 10.8137 | 13.5171 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 7.143% | 14.29% | 7.143% | 9.524% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 3.162 | 2.5296 | 12.648 | BAIK |  | 2.473 | 1.9784 | 9.892 | BAIK |  | 0.5 | 36.1272 | 1.384 | BAIK
251 | Manggar | KK0056 | JL. BAHAGIA | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 108081420100 | -268568308 | Portal | SINTRA | 160 | 19032080 | 2019 | HERMATIK | 43:09 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 394 | 391 | 392 | 226 | 226 | 224 | 108 | 62 | 31 | 59 | 91 | 45 | 28 | 49 |  |  |  |  | 107 | 17 | 3 | 10 |  |  |  |  | 0.928 | 0.951 | 0.944 | 394 | 393 | 390 | 226 | 225 | 223 | 64 | 48 | 28 | 23 | 57 | 37 | 24 | 18 |  |  |  |  | 7 | 11 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0.87 | #VALUE! | 0.933 | 224 | 86051019023 | 223 | 86051019739 | 221 | 163200069455 | [6 empty] | 224 | 86051027588 | 223 | 163200069766 | 221 | 163200069413 | [7 empty] | 235.7321 | 45.8147 | 26.301 | 13.1505 | 108 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 61.19% | 7.463% | 53.73% | 40.8% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 45.364 | 36.2912 | 28.3525 | BAIK |  | 31.508 | 25.2064 | 19.6925 | BAIK |  | 59 | 231.2139 | 25.5175 | BURUK
252 | Manggar | KK0124 | JL. KAMPIT | KMAPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10808746148 | -268046960 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300437 | 2017 | HERMATIK | 43:17 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 389 | 390 | 390 | 226 | 226 | 224 | R: 14; S: 30; T: 7; N: 19; JURUSAN B R: 14; JURUSAN B S: 30; JURUSAN B T: 7; JURUSAN B N: 19; JURUSAN D R: 0.922; JURUSAN D S: 0.923; JURUSAN D T: 0.944 | 388 | 392 | 387 | 225 | 225 | 223 | 9 | 19 | 4 | 12 |  |  |  |  | 9 | 19 | 4 | 12 | [8 empty] | 0.826 | 0.831 | 0.743 | [6 empty] | 223 | 56601342605 | 224 | 56601341994 | 220 | 1632000533913 | [13 empty] | 74.1704 | 18.8755 | 40.4474 | 9.4377 | 30 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 17.65% | 76.47% | 58.82% | 50.98% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.512 | 9.2096 | 23.024 | BAIK |  | 7.192 | 5.7536 | 14.384 | BAIK |  | 19 | 72.2543 | 26.296 | BURUK
253 | Manggar | KK0084 | JL. BILITON | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1080801907 | -2689554079 | Portal | SINTRA | 50 | 10008519 | 2010 | HERMATIK | 43:28 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 390 | 387 | 388 | 222 | 222 | 226 | 57 | 55 | 52 | 38 | 22 | 14 | 20 | 13 | 32 | 39 | 12 | 19 | 3 | 2 | 20 | 6 |  |  |  |  | 0.962 | 0.956 | 0.94 | 388 | 388 | 386 | 220 | 222 | 225 | 54 | 43 | 34 | 34 | 27 | 11 | 20 | 16 | 23 | 30 | 6 | 16 | 4 | 2 | 7 | 2 |  |  |  |  | 0.912 | 0.884 | 0.904 | 218 | 56601420616 | 220 | 56601437280 | 223 | 16320001578 | 218 | 16320000182 | 220 | 163200091797 | 223 | 56601417062 | 218 | 56601412416 | 220 | 56601412942 | 223 | 163200093978 | [7 empty] | 74.4251 | 76.5871 | 73.8998 | 69.8689 | 57 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 4.268% | 0.6098% | 4.878% | 3.252% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 36.616 | 29.2928 | 73.232 | CUKUP |  | 29.076 | 23.2608 | 58.152 | BAIK |  | 38 | 72.2543 | 52.592 | BURUK
254 | Manggar | KK0026 | JL. BILITON | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10807988446 | -2693436466 | Portal | STARLITE | 100 | 90303223 | 1991 | HERMATIK | 43:39 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 396 | 230 | 228 | 226 | 4 | 10 | 18 | 15 | 3 | 10 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.946 | 0.878 | 0.961 | 397 | 395 | 395 | 228 | 227 | 225 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.835 | 0.846 | 0.883 | 226 | 32201758789 | 226 | 3220175876 | 223 | 16320008937 | [19 empty] | 145.1133 | 2.7565 | 6.8912 | 12.4041 | 18 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 3 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 62.5% | 6.25% | 68.75% | 45.83% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 7.268 | 5.8144 | 7.268 | BAIK |  | 3.834 | 3.0672 | 3.834 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
255 | Manggar | KK0041 | JL. PASAR KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1080818978 | -26885487 | Cantol | STARLITE | 50 | 1019691055022 | 2010 | HERMATIK | 43:49 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 410 | 412 | 410 | 238 | 238 | 236 | R: 58; S: 27; T: 16; N: 37; JURUSAN B R: 58; JURUSAN B S: 27; JURUSAN B T: 16; JURUSAN B N: 37; JURUSAN D R: 0.975; JURUSAN D S: 0.907; JURUSAN D T: 0.87 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 41 | 21 | 12 | 20 |  |  |  |  | 41 | 21 | 12 | 20 | [8 empty] | 0.916 | 0.915 | 0.855 | [6 empty] | 233 | 56601404611 | 233 | 56601407231 | 234 | 1632000169541 | [13 empty] | 70.3776 | 82.4126 | 38.3645 | 22.7345 | 58 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 72.28% | 19.8% | 52.48% | 48.18% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 24.006 | 19.2048 | 48.012 | BAIK |  | 17.464 | 13.9712 | 34.928 | BAIK |  | 37 | 72.2543 | 51.208 | BURUK
256 | Manggar | KK0029 | JL. KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10808572546 | -2688283616 | Portal | TRAFINDO | 100 | 9431800 | 1994 | HERMATIK | 43:58 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 399 | 401 | 400 | 228 | 231 | 227 | 43 | 45 | 109 | 78 |  |  |  |  | 8 | 13 | 38 | 33 | 4 | 0 | 15 | 14 | 30 | 32 | 44 | 25 | 0.972 | 0.964 | 0.963 | 398 | 400 | 398 | 227 | 230 | 227 | 66 | 79 | 93 | 30 |  |  |  |  | 6 | 6 | 23 | 9 | 39 | 42 | 40 | 19 | 21 | 31 | 30 | 3 | 0.922 | 0.915 | 0.91 | [6 empty] | 225 | 16320001628 | 228 | 34011446977 | 225 | 163200017033 | 225 | 163200054343 | 228 | 56401449923 | 225 | 56401449863 | 225 | 163200069156 | 228 | 22121501286 | 225 | 22121507219 |  | 144.5087 | 29.756 | 31.14 | 75.428 | 109 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 3 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 34.52% | 31.47% | 65.99% | 43.99% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.942 | 35.9536 | 44.942 | BAIK |  | 54.263 | 43.4104 | 54.263 | BAIK |  | 78 | 144.5087 | 53.976 | BURUK
257 | Manggar | KK0057 | JL. KAMPIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10809095486 | -269019393 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008585 | 2010 | HERMATIK | 44:06 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 406 | 404 | 234 | 236 | 233 | R: 22; S: 22; T: 5; N: 14; JURUSAN A R: 22; JURUSAN A S: 22; JURUSAN A T: 5; JURUSAN A N: 14; JURUSAN D R: 0.852; JURUSAN D S: 0.727; JURUSAN D T: 0.821 | 412 | 412 | 410 | 236 | 237 | 232 | 20 | 17 | 3 | 13 | 20 | 17 | 3 | 13 | [12 empty] | 0.852 | 0.727 | 0.821 | 234 | 163200013495 | 235 | 56601404671 | 230 | 163200013221 | [19 empty] | 71.48 | 30.7779 | 30.7779 | 6.995 | 22 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 34.69% | 34.69% | 69.39% | 46.26% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.505 | 9.204 | 23.01 | BAIK |  | 9.445 | 7.556 | 18.89 | BAIK |  | 14 | 72.2543 | 19.376 | KURANG
258 | Manggar | KK0019 | JL.PERING | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10809811055 | -268590876 | Cantol | SINTRA | 50 | 15130119 | 2010 | HERMATIK | 44:19 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 405 | 234 | 234 | 231 | 69 | 40 | 35 | 38 | 25 | 19 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 20 | 19 | 18 |  |  |  |  | 0.953 | 0.938 | 0.93 | 407 | 407 | 405 | 236 | 236 | 233 | 37 | 25 | 28 | 14 | 25 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 3 |  |  |  |  | 0.848 | 0.886 | 0.86 | 234 | 86058175810 | 234 | 86058175200 | 231 | 163200052513 | [6 empty] | 234 | 860320357870 | 234 | 163200052722 | 231 | 163200052992 | [7 empty] | 71.6572 | 96.2918 | 55.8213 | 48.8437 | 69 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 43.75% | 16.67% | 27.08% | 29.17% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 33.591 | 26.8728 | 67.182 | CUKUP |  | 21.156 | 16.9248 | 42.312 | BAIK |  | 38 | 72.2543 | 52.592 | BURUK
259 | Manggar | KK0040 | JL. AIR SAGU | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10811031470 | -268127463 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 194309440 | 2019 | HERMATIK | 44:29 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 392 | 391 | 393 | 227 | 223 | 211 | R: 36; S: 19; T: 23; N: 22; JURUSAN A R: 36; JURUSAN A S: 19; JURUSAN A T: 23; JURUSAN A N: 22; JURUSAN D R: 0.933; JURUSAN D S: 0.929; JURUSAN D T: 0.958 | 396 | 393 | 390 | 227 | 225 | 223 | 18 | 9 | 14 | 9 | 18 | 9 | 14 | 9 | [12 empty] | 0.889 | 0.872 | 0.883 | 225 | 86051018082 | 223 | 86051018731 | 221 | 16320000177 | [19 empty] | 147.4578 | 24.4138 | 12.885 | 15.5977 | 36 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 38.46% | 26.92% | 11.54% | 25.64% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.262 | 13.8096 | 17.262 | BAIK |  | 9.233 | 7.3864 | 9.233 | BAIK |  | 22 | 144.5087 | 15.224 | KURANG
260 | Manggar | KK0136 | JL. AIR SAGU | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10814623986 | -26716405 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173314181 | 2017 | HERMATIK | 44:39 | 2022-08-22 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 393 | 390 | 391 | 226 | 227 | 225 | 8 | 15 | 0 | 16 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | [8 empty] | 0.833 | 0.957 | 0 | 390 | 389 | 390 | 225 | 225 | 223 | 9 | 25 | 0 | 25 | 9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.74 | 0.971 | 0 | 223 | 86051093994 | 223 | 8605103721 | 220 | 0 | [19 empty] | 73.8545 | 10.8321 | 20.3102 | 0 | 15 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 4.348% | 95.65% | 100% | 66.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5.213 | 4.1704 | 10.426 | BAIK |  | 7.65 | 6.12 | 15.3 | BAIK |  | 16 | 72.2543 | 22.144 | BURUK
261 | Manggar | KK0085 | JL. LAPANGAN BOLA PENIRUKAN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10809764535 | -2702143083 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180898 | 2010 | HERMATIK | 41:39 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 389 | 340 | 225 | 224 | 227 | R: 0; S: 0; T: 4; N: 4; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 4; JURUSAN A N: 4; JURUSAN D R: 0; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0.878 | 0 | 0 | 397 | 227 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.759 | 226 | 45017327144 | 0 | 0 | 228 | 566014932996 | [19 empty] | 154.9691 | 0 | 0 | 2.5812 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 100% | 100% | 200% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.908 | 0.7264 | 0.908 | BAIK |  | 1.145 | 0.916 | 1.145 | BAIK |  | 4 | 144.5087 | 2.768 | BAIK
262 | Tanjung Pandan | TP0294 | Jl. Jend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur - LBS Jl. Puncak | DESA | UTAMA | Long : 107.639015616 | Lat : -2.741923483 | Cantol | Sintra | 100 | 12034647 | 2012 | HERMATIK | 9:45 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 405 | 403 | 233 | 235 | 233 | 36.2 | 25.3 | 78.3 | 52.1 | 17.5 | 4 | 72.9 | 62.4 | 20.5 | 21.5 | 12.6 | 11.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 399 | 397 | 229 | 230 | 228 | 10.7 | 11 | 36.3 | 23 | 8.9 | 1.3 | 33.7 | 28.9 | 1.3 | 10.1 | 0.5 | 10.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 227 | 56601383377 | 225 | 86065073479 | 226 | 56601470323 | 226 | 52104494845 | 226 | 86058070086 | 232 | 86058033241 | [13 empty] | 143.4329 | 25.2383 | 17.6389 | 54.59 | 78.3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 22.32% | 45.71% | 68.03% | 45.35% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 32.624 | 26.0992 | 32.624 | BAIK |  | 13.2567 | 10.6054 | 13.2567 | BAIK |  | 52.1 | 144.5087 | 36.0532 | BURUK
263 | Tanjung Pandan | TP0445 | Jl. Jend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur - LBS Jl. Puncak | DESA | UTAMA | Long : 107.63950243 | Lat :. -2.74235145 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0039A | 2017 | HERMATIK | 10:15 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 407 | 406 | 234 | 235 | 234 | 25.9 | 18.9 | 6.7 | 20.5 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.9 | 16.9 | 17.8 | 6.5 | 14.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 397 | 395 | 229 | 230 | 228 | 68.6 | 30.9 | 16.4 | 45.3 | 34.9 | 1.8 | 0.4 | 11.2 | 29.2 | 25.4 | 23.9 | 11.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 233 | 32201817171 | 235 | 56601386594 | 232 | 86066113691 | 233 | 86069953999 | 231 | 45017567042 | 230 | 45016814803 | [13 empty] | 142.0233 | 18.2364 | 13.3077 | 4.7175 | 25.9 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 50.87% | 10.1% | 60.97% | 40.65% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.0699 | 9.6559 | 12.0699 | BAIK |  | 26.5556 | 21.2445 | 26.5556 | BAIK |  | 20.5 | 144.5087 | 14.186 | CUKUP
264 | Tanjung Pandan | TP0158 | Jl. Hend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur - LBS Jl. Puncak | DESA | UTAMA | Long : 107.63965826 | Lat : -2.74263723 | Cantol | Starlite | 100 | 1000431058-012 | 2010 | HERMATIK | 14:15 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 404 | 234 | 233 | 233 | R: 59; S: 76; T: 57.6; N: 27.2; JURUSAN C R: 60.8; JURUSAN C S: 74.1; JURUSAN C T: 59; JURUSAN C N: 28; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 393 | 392 | 393 | 227 | 226 | 226 | 65.4 | 72.5 | 79.6 | 21.5 | [8 empty] | 68.9 | 70.6 | 59.3 | 16.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [12 empty] | 231 (3 fasa) | 63000401813 | 229 (3 fasa) | 63000401813 | 228 (3 fasa) | 63000401813 | [7 empty] | 142.8422 | 41.3043 | 53.2056 | 40.3242 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 8.1% | 18.38% | 10.28% | 12.25% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.9348 | 35.9478 | 44.9348 | BAIK |  | 49.2204 | 39.3763 | 49.2204 | BAIK |  | 27.2 | 144.5087 | 18.8224 | KURANG
265 | Tanjung Pandan | TP0248 | Jl. Jend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur - LBS Jl. Puncak | DESA | UTAMA | Long : 107. 640323316 | Lat : -2.742675916 | Cantol | Trafindo | 100 | 193306298 | 2020 | HERMATIK | 14:35 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 405 | 407 | 234 | 234 | 233 | R: 6.4; S: 10.2; T: 7.8; N: 7.3; JURUSAN A R: 6.5; JURUSAN A S: 10.3; JURUSAN A T: 8; JURUSAN A N: 7.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 396 | 395 | 395 | 229 | 228 | 227 | 22.2 | 20.8 | 27.3 | 8.7 | 22.2 | 21.7 | 23.9 | 8.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 234 (3 fasa) | 163000299865 | 234 (3 fasa) | 163000299865 | 233 (3 fasa) | 163000299865 | [19 empty] | 142.1397 | 4.5026 | 7.176 | 5.4876 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 21.31% | 25.41% | 4.098% | 16.94% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5.7018 | 4.5614 | 5.7018 | BAIK |  | 16.0233 | 12.8186 | 16.0233 | BAIK |  | 7.3 | 144.5087 | 5.0516 | BAIK
266 | Tanjung Pandan | TP0339 | Jl. Jend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur - LBS Jl. Puncak | DESA | UTAMA | Long : 107.640577616 | Lat : -2.7430928 | Cantol | Sintra | 100 | 11060294 | 2013 | HERMATIK | 15:21 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 405 | 405 | 235 | 234 | 233 | R: 21.6; S: 8.3; T: 23.5; N: 17.1; JURUSAN A R: 21.5; JURUSAN A S: 8; JURUSAN A T: 23.6; JURUSAN A N: 16.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 396 | 394 | 395 | 228 | 227 | 227 | 23.1 | 44.6 | 32.8 | 29.3 | 22.8 | 43.4 | 54.2 | 28.6 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 234 (3 )fasa | 163000318649 | 233 (3 fasa) | 163000318649 | 233 (3 fasa) | 163000318649 | [19 empty] | 142.0233 | 15.2088 | 5.8441 | 16.5466 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 21.35% | 53.37% | 32.02% | 35.58% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.4937 | 9.995 | 12.4937 | BAIK |  | 22.8366 | 18.2693 | 22.8366 | BAIK |  | 17.1 | 144.5087 | 11.8332 | CUKUP
267 | Tanjung Pandan | TP0004 | Jl. Jend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur - LBS Jl. Puncak | DESA | UTAMA | Long : 107.641428216 | Lat : -2.743612216 | Portal | Starlite | 100 | 1123811033-105 | 2011 | HERMATIK | 15:45 | 2022-08-25 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 395 | 394 | 392 | 227 | 227 | 226 | 43 | 52.1 | 62.2 | 28.8 | 12.2 | 17.3 | 32.2 | 37.6 | 26.5 | 31.8 | 24.7 | 23.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 386 | 384 | 385 | 222 | 222 | 221 | 31.7 | 19.6 | 22.4 | 9.5 | 7.3 | 2.1 | 3 | 14 | 20.6 | 19.3 | 20.3 | 19.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 223 | 45017736797 | 223 | 45017790465 | 223 | 45017380192 | 225 | 56601383013 | [17 empty] | 146.8335 | 29.2849 | 35.4824 | 42.3609 | 62.2 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 17.99% | 0.6357% | 18.63% | 12.42% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 35.6449 | 28.5159 | 35.6449 | BAIK |  | 16.339 | 13.0712 | 16.339 | BAIK |  | 28.8 | 144.5087 | 19.9296 | KURANG
268 | Tanjung Pandan | TP0277 | Pangkal Lalang | ANDALAS | LBS Air Pancur | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.64497313 | Lat : -2.74413126 | Cantol | Starlite | 160 | 1208921021080 | 2012 | HERMATIK | 14:02 | 2022-08-26 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 401 | 231 | 233 | 231 | 129.2 | 103.8 | 141.6 | 73.2 |  |  |  |  | 91.6 | 77.7 | 116.3 | 58.3 | 30.8 | 27.6 | 20.6 | 20.8 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 399 | 398 | 230 | 270 | 229 | 83.2 | 85.2 | 111.5 | 52 |  |  |  |  | 65.9 | 52.6 | 91.8 | 46.7 | 18.8 | 31.7 | 16.6 | 15.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 232 | 56601389044 | 232 | 86065064288 | 211 | 860898111489 | 232 | 56601408406 | 232 | 32105631538 | 203 | 56600140885 | [7 empty] | 229.8729 | 56.205 | 45.1554 | 61.5992 | 141.6 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 3.47% | 16.87% | 13.4% | 11.25% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 86.7402 | 69.3922 | 54.2126 | BAIK |  | 67.6735 | 54.1388 | 42.2959 | BAIK |  | 73.2 | 231.2139 | 31.659 | BURUK
269 | Tanjung Pandan | TP0084 | Pangkal Lalang | ANDALAS | LBS Air Pancur | DESA | UTAMA | Long : 107.64452606 | Lat : -2.745110783 | Portal | Sintra | 160 | 11010005 | 2011 | HERMATIK | 14:55 | 2022-08-26 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 401 | 231 | 232 | 231 | 89.7 | 113 | 50.9 | 60.9 | 88.7 | 107.4 | 45.9 | 51.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 399 | 400 | 398 | 230 | 230 | 230 | 99.7 | 115.1 | 43.7 | 60.2 | 93.4 | 102.4 | 32.7 | 57.2 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 4.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 237 | 45017070561 | 233 | 45017373072 | 227 | 32104492189 | 231 | 32900834469 | [17 empty] | 229.8729 | 39.0216 | 49.1576 | 22.1427 | 113 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 6.112% | 33.68% | 39.79% | 26.52% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 58.6946 | 46.9557 | 36.6841 | BAIK |  | 59.455 | 47.564 | 37.1594 | BAIK |  | 60.9 | 231.2139 | 26.3393 | BURUK
270 | Tanjung Pandan | TP0366 | Jl. Letda Zainudin | ANDALAS | LBS Air Pancur | DESA | UTAMA | Long : 107.643977 | Lat : -2.745835616 | Portal | Voltra | 100 | 140602B1241 | 2014 | HERMATIK | 15:26 | 2022-08-26 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 401 | 231 | 231 | 231 | 46.8 | 77 | 64.2 | 33.9 | 70.4 | 20.4 | 64.9 | - | 19 | 64.4 | 64.9 | - | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 400 | 231 | 231 | 230 | 38.5 | 52.9 | 38.2 | 17.8 | 17.7 | 8.5 | 2.6 | - | 20.5 | 44.1 | 37.5 | - | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 233 | 22121649267 | 233 | 86017649145 | 232 | 86065070301 | 232 | 45017113213 | 232 | 45017139002 | 230 | 45017442067 | [13 empty] | 144.2682 | 32.4396 | 53.3728 | 44.5004 | 77 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 25.32% | 22.87% | 2.447% | 16.88% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 43.428 | 34.7424 | 43.428 | BAIK |  | 29.8994 | 23.9195 | 29.8994 | BAIK |  | 33.9 | 144.5087 | 23.4588 | BURUK
271 | Tanjung Pandan | TP0291 | Jl. Rahat | ANDALAS | LBS Air Pancur | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.641942083 | Lat : -2.74480086 | Cantol | Sintra | 100 | 12034649 | 2012 | HERMATIK | 10:20 | 2022-08-27 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 403 | 233 | 235 | 232 | 65.2 | 11.7 | 23.2 | 54.1 | 48.2 | 4.2 | 0.8 | 44.7 | 17 | 5.5 | 18.1 | 12.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 405 | 401 | 399 | 231 | 233 | 230 | 60.9 | 8 | 24.6 | 48.4 | 51.2 | 4 | 5.6 | 47.9 | 11.3 | 1.9 | 24.7 | 17.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 45017793360 | 228 | 32115263884 | 231 | 86058133231 | 225 | 86064875320 | 226 | 86089820418 | 226 | 45017731378 | [13 empty] | 142.7246 | 45.6824 | 8.1976 | 16.2551 | 65.2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 95.4% | 64.94% | 30.47% | 63.6% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.3235 | 18.6588 | 23.3235 | BAIK |  | 21.5899 | 17.2719 | 21.5899 | BAIK |  | 54.1 | 144.5087 | 37.4372 | BURUK
272 | Tanjung Pandan | TP0169 | Jl. Depati Rahat | ANDALAS | LBS Simpang Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.637962016 | Lat : -2.73931606 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233718 | 2010 | HERMATIK | 10:55 | 2022-08-27 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 403 | 233 | 233 | 232 | 44 | 43.6 | 20.4 | 23.9 | 23.9 | 24.7 | 16.5 | 10.1 | 17.9 | 15.9 | 3.3 | 15.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 398 | 399 | 229 | 228 | 229 | 43.6 | 68.1 | 30.1 | 23.4 | 20.1 | 20.5 | 9.3 | 9.6 | 29.9 | 49.8 | 20.4 | 24.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 231 | 45016963600 | [6 empty] | 226 | 856601421680 | [15 empty] | 143.3144 | 30.7017 | 30.4226 | 14.2344 | 44 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 22.22% | 21.11% | 43.33% | 28.89% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 25.1436 | 20.1149 | 25.1436 | BAIK |  | 32.4041 | 25.9233 | 32.4041 | BAIK |  | 23.9 | 144.5087 | 16.5388 | KURANG
273 | Tanjung Pandan | TP0127 | Jl. Depati Rahat | ANDALAS | LBS Jl. Puncak | KOTA | UTAMA | Long : 107.63814995 | Lat : -2.741341116 | Portal | Sintra | 100 | 08009301 | 2008 | HERMATIK | 11:02 | 2022-08-27 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 406 | 403 | 231 | 233 | 233 | 80.5 | 38.5 | 59.7 | 46.5 | 70.3 | 29.5 | 46.3 | 50.8 | [8 empty] | 9.3 | 8 | 12.2 | 7.6 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 398 | 401 | 397 | 228 | 231 | 230 | 57.7 | 29.8 | 69.2 | 35.2 | 50.4 | 32.9 | 40.7 | 33.5 | [8 empty] | 5.8 | 5.6 | 17.2 | 13.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 86065250432 | [18 empty] | 229 | 86065262973 |  |  |  | 143.196 | 56.2166 | 26.8862 | 41.6911 | 80.5 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 2 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 35.14% | 35.37% | 0.2238% | 23.58% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 41.4761 | 33.1809 | 41.4761 | BAIK |  | 35.9554 | 28.7643 | 35.9554 | BAIK |  | 46.5 | 144.5087 | 32.178 | BURUK
274 | Tanjung Pandan | TP0378 | Jl. Sekolah | ANDALAS | LBS Jl. Sekolah - ACR Simpang Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.636977716 | Lat : -2.742435983 | Portal | Voltra | 100 | Tidak Terlihat | 2014 | HERMATIK | 10:18 | 2022-08-29 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 403 | 233 | 233 | 232 | 56.2 | 49.5 | 35.7 | 26.2 | 55.6 | 50.4 | 40.7 | 14.1 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 62.7 | 59.2 | 37.9 | 21.6 | 60.9 | 56.4 | 36.9 | 21.9 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 4601514113 | [8 empty] | 230 | 32106308615 | [13 empty] | 143.196 | 39.2469 | 34.568 | 24.9309 | 56.2 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 19.24% | 5.021% | 24.26% | 16.17% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 32.9105 | 26.3284 | 32.9105 | BAIK |  | 36.8759 | 29.5007 | 36.8759 | BAIK |  | 26.2 | 144.5087 | 18.1304 | KURANG
275 | Tanjung Pandan | TP0048 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.64206979 | Lat : -2.73621713 | Portal | Sintra | 200 | 15120219 | 2015 | HERMATIK | 13:52 | 2022-08-29 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 406 | 406 | 235 | 235 | 234 | R: 2.3; S: 17.1; T: 14.6; N: 13.2; JURUSAN D R: 2.4; JURUSAN D S: 14.9; JURUSAN D T: 15.3; JURUSAN D N: 12; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 402 | 400 | 400 | 231 | 231 | 230 | 22.2 | 27.2 | 29.2 | 6 | [12 empty] | 21.9 | 21.3 | 31.9 | 6.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [18 empty] | 228 (Target Jayanti) | 18002769 | 228 (Target Jayanti) | 18002769 | 228 (Target Jayanti) | 18002769 |  | 284.2794 | 0.80906 | 6.0152 | 5.1358 | 17.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 14 |  | 79.71% | 50.88% | 28.82% | 53.14% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 7.9754 | 6.3803 | 3.9877 | BAIK |  | 18.1274 | 14.5019 | 9.0637 | BAIK |  | 13.2 | 289.0173 | 4.5672 | BAIK
276 | Tanjung Pandan | TP0296 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Simpang Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.63742883 | Lat : -2.738440616 | Portal | Trafindo | 50 | 05130563 | 2012 | HERMATIK | 11:13 | 2022-08-29 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 406 | 405 | 233 | 234 | 234 | R: 21.5; S: 5.1; T: 0.6; N: 20.5; JURUSAN B R: 22; JURUSAN B S: 5.4; JURUSAN B T: 0.8; JURUSAN B N: 20.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 402 | 404 | 403 | 231 | 231 | 230 | 29.4 | 0 | 0.5 | 29.1 |  |  |  |  | 29.2 | 0 | 0.4 | 29.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 229 | 86064874760 | 229 | 86077757721 | [15 empty] | 71.3036 | 30.1527 | 7.1525 | 0.84147 | 21.5 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 137.1% | 43.75% | 93.38% | 91.42% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.3433 | 5.0746 | 12.6866 | BAIK |  | 6.9064 | 5.5251 | 13.8128 | BAIK |  | 20.5 | 72.2543 | 28.372 | BURUK
277 | Tanjung Pandan | TP0358 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long : 107.65536003 | Lat : -2.73799453 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007649 | 2014 | HERMATIK | 8:59 | 2022-09-01 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 415 | 414 | 410 | 240 | 237 | 236 | R: 11.7; S: 17.7; T: 46.7; N: 32.2; JURUSAN A R: 11.1; JURUSAN A S: 15.6; JURUSAN A T: 45.7; JURUSAN A N: 29.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 401 | 397 | 399 | 231 | 230 | 228 | 12.1 | 23 | 52.2 | 36.1 | 11.2 | 23.9 | 52.6 | 32.4 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 235 | 45017044129 | 235 | 50174140082 | [21 empty] | 139.96 | 8.3595 | 12.6465 | 33.3667 | 46.7 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 53.88% | 30.22% | 84.1% | 56.07% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 18.0241 | 14.4193 | 18.0241 | BAIK |  | 19.9867 | 15.9894 | 19.9867 | BAIK |  | 32.2 | 144.5087 | 22.2824 | BURUK
278 | Tanjung Pandan | TP0466 | Jl. Estika | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.641995 | Lat : -2.73434943 | Portal | Trafindo | 50 | Tidak Terlihat | 2017 | HERMATIK | 9:42 | 2022-09-01 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 399 | 231 | 233 | 230 | R: 26.2; S: 21.2; T: 39.4; N: 22.9; JURUSAN B R: 24; JURUSAN B S: 23.1; JURUSAN B T: 45.1; JURUSAN B N: 27.7; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 400 | 397 | 396 | 230 | 233 | 230 | 16.6 | 19 | 32.9 | 15.4 |  |  |  |  | 14.6 | 18.7 | 32.4 | 15.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 230 | 45017041505 |  |  | 231 | 32100267024 | [13 empty] | 71.9545 | 36.4119 | 29.4631 | 54.7568 | 39.4 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 9.447% | 26.73% | 36.18% | 24.12% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.0538 | 16.043 | 40.1076 | BAIK |  | 15.812 | 12.6496 | 31.624 | BAIK |  | 22.9 | 72.2543 | 31.6936 | BURUK
279 | Tanjung Pandan | TP0365 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long : 107.63916016 | Lat : -2.73786686 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1428 | 2014 | HERMATIK | 9:55 | 2022-09-01 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 403 | 233 | 232 | 231 | 32.2 | 45.3 | 39.6 | 27.8 | 5.5 | 32.7 | 8 | 12 | 30.8 | 18.8 | 32 | 11.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 397 | 395 | 397 | 229 | 228 | 228 | 52 | 48.9 | 59.7 | 11.7 | 38.5 | 39.6 | 31.8 | 16 | 14.3 | 14.3 | 28.2 | 10.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 229 | 45016860954 | [8 empty] | 228 | 86041987349 | [13 empty] | 143.3144 | 22.4681 | 31.6088 | 27.6316 | 45.3 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 17.51% | 16.05% | 1.452% | 11.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.1598 | 21.7278 | 27.1598 | BAIK |  | 36.6688 | 29.335 | 36.6688 | BAIK |  | 27.8 | 144.5087 | 19.2376 | KURANG
280 | Tanjung Pandan | TP0555 (BARU) | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.640313 | Lat : -2.737274 | Portal | Trafindo | 100 | 194304442 | 2019 |  | 9:40 | 2022-08-30 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 412 | 411 | 410 | 237 | 237 | 236 | R: 11.8; S: 15.2; T: 19.6; N: 15.4; JURUSAN B R: 11.7; JURUSAN B S: 14.7; JURUSAN B T: 19; JURUSAN B N: 15.2; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 400 | 397 | 397 | 230 | 230 | 228 | 35.4 | 42.8 | 45.4 | 14.7 |  |  |  |  | 34.5 | 40.9 | 43.1 | 14.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 235 | 45016820214 | 231 | 32198699491 | [15 empty] | 140.641 | 8.3902 | 10.8077 | 13.9362 | 19.6 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 24.03% | 2.146% | 26.18% | 17.45% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.0246 | 8.8197 | 11.0246 | BAIK |  | 28.3372 | 22.6698 | 28.3372 | BAIK |  | 15.4 | 144.5087 | 10.6568 | CUKUP
281 | Tanjung Pandan | TP0487 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long : 107.64106365 | Lat : -2.73722883 | Portal | Lucky Light | 160 | 1636D018 | 2016 | HERMATIK | 9:19 | 2022-08-30 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 413 | 411 | 410 | 237 | 238 | 236 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 408 | 406 | 406 | 235 | 235 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 224.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Y | 4 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231.2139 | 0 | 0
282 | Tanjung Pandan | TP0382 | Jl. Kamboja | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.63996823 | Lat : -2.73913583 | Portal | Sintra | 100 | 15069276 | 2015 | HERMATIK | 9:50 | 2022-08-31 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 409 | 407 | 236 | 237 | 235 | 37.8 | 31.6 | 46.5 | 23.3 | [8 empty] | 33.1 | 24.3 | 24.9 | 17.6 | 3.3 | 8.3 | 17.1 | 12.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 401 | 398 | 399 | 230 | 231 | 229 | 24.8 | 20.6 | 32.5 | 11 | [8 empty] | 23.5 | 14.2 | 22.1 | 9.8 | 2.7 | 5.3 | 9.9 | 7.6 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [12 empty] | 226 | 45017387932 | [8 empty] | 229 | 32104375624 |  | 141.3288 | 26.7461 | 22.3592 | 32.902 | 46.5 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 2.157% | 18.21% | 20.36% | 13.57% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.3375 | 21.87 | 27.3375 | BAIK |  | 17.9051 | 14.3241 | 17.9051 | BAIK |  | 23.3 | 144.5087 | 16.1236 | KURANG
283 | Tanjung Pandan | TP0057 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long : 107.6399616 | Lat : -2.73759943 | Portal | Schneider | 160 | 13-97202 | 2013 | HERMATIK | 10:11 | 2022-08-31 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 408 | 406 | 235 | 237 | 234 | 63.4 | 66.2 | 98.7 | 60.7 | 55.9 | 53.9 | 90.1 | 58.9 | 7.2 | 14.6 | 6.4 | 8.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 404 | 401 | 400 | 231 | 232 | 230 | 66.6 | 62.1 | 74.1 | 31.7 | 60.8 | 47 | 69.8 | 33.7 | 10.4 | 15.8 | 5.6 | 5.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 230 | 45017182465 |  |  | 232 (Pengadilan Negeri) | 5219019067 | 232 (Pengadilan Negeri) | 5219019067 | 232 (Pengadilan Negeri) | 5219019067 | [13 empty] | 226.6803 | 27.9689 | 29.2041 | 43.5415 | 98.7 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 16.69% | 13.01% | 29.7% | 19.8% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 53.6842 | 42.9474 | 33.5526 | BAIK |  | 46.8348 | 37.4678 | 29.2718 | BAIK |  | 60.7 | 231.2139 | 26.2528 | BURUK
284 | Tanjung Pandan | TP0179 | Jl. Kamboja | ANDALAS | LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.64059235 | Lat : -2.74126575 | Cantol | Trafindo | 100 | 05131111 | Tidak Terlihat | HERMATIK | 10:44 | 2022-08-31 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 409 | 408 | 235 | 234 | 235 | 23.7 | 35.7 | 36.2 | 21.3 | 1.9 | 6.6 | 13.4 | 10.3 | 22.5 | 25.8 | 26.9 | 15.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 391 | 400 | 398 | 230 | 230 | 224 | 23.9 | 24.1 | 25.7 | 11.2 | 2.7 | 6.6 | 9.2 | 6.5 | 22.5 | 19.4 | 14.1 | 10 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 230 | 56601419874 | [6 empty] | 229 | 56601456843 | [15 empty] | 141.2137 | 16.7831 | 25.2808 | 25.6349 | 36.2 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 25.63% | 12.03% | 13.6% | 17.09% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.4303 | 17.9442 | 22.4303 | BAIK |  | 16.7968 | 13.4374 | 16.7968 | BAIK |  | 21.3 | 144.5087 | 14.7396 | CUKUP
285 | Tanjung Pandan | TP0596 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | ANDALAS | LBS Air Pancur | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.642499 | Lat : -2.744442 | Portal | Weltraf | 100 | 21ACN00788 | 2021 | HERMATIK | 9:10 | 2022-08-31 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 19.4 | 32.4 | 17 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.6 | 16.4 | 22.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 403 | 400 | 400 | 232 | 232 | 230 | 11 | 13.7 | 9.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.2 | 9.4 | 15.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 232 (3 fasa) | 163000278994 | 232 (3 fasa) | 163000278994 | 232 (3 fasa) | 163000278994 | [13 empty] | 143.6706 | 13.5031 | 22.5516 | 11.8326 | 32.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 15.41% | 41.28% | 25.87% | 27.52% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 15.9446 | 12.7557 | 15.9446 | BAIK |  | 7.9614 | 6.3691 | 7.9614 | BAIK |  | 22.4 | 144.5087 | 15.5008 | KURANG
286 | Tanjung Pandan | TP0469 | Jl. Kampung Damai | ANDALAS | LBS DOLOG | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65420073 | Lat : -2.736851183 | Portal | Trafindo | 50 | 173300508 | 2017 | HERMATIK | 19:48 | 2022-09-01 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 399 | 232 | 232 | 229 | 20.8 | 36.4 | 38.1 | 20.9 | 1.2 | 5.6 | 8.4 | 0 | 20.6 | 27.9 | 31.6 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 400 | 397 | 397 | 230 | 229 | 228 | 13 | 30.6 | 28.7 | 19 | 1.2 | 5.7 | 6.7 | 0 | 12.4 | 26.3 | 15.5 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 230 | 86032078841 | 227 | 45017436986 | 225 | 95017519294 | 225 | 450168617629 | 222 | 45017763876 | 225 | 22101012146 | [13 empty] | 72.0741 | 28.8592 | 50.5035 | 52.8622 | 38.1 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 34.52% | 14.59% | 19.94% | 23.02% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 21.9953 | 17.5962 | 43.9906 | BAIK |  | 16.541 | 13.2328 | 33.082 | BAIK |  | 20.9 | 72.2543 | 28.9256 | BURUK
287 | Tanjung Pandan | TP0472 | Jl. Wahab Aziz | ANDALAS | LBS DOLOG | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.63871225 | Lat : -2.7313159 | Portal | Trafindo | 50 | 173300498 | 2017 | HERMATIK | 18:49 | 2022-09-02 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 398 | 400 | 230 | 229 | 230 | 50.3 | 60.2 | 42.8 | 34.7 | 43.7 | 50.7 | 36.1 | 24 | 5 | 14 | 6.3 | 10.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 394 | 393 | 392 | 227 | 226 | 226 | 45.6 | 47.1 | 32.7 | 15.2 | 26.2 | 29.1 | 24.6 | 7.8 | 18.3 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 223 | 8606104037 | 225 | 45016992153 | 219 | 86056986598 | 230 | 45017689444 | 232 | 45027377834 | 231 | 56601401872 | [13 empty] | 72.496 | 69.3831 | 83.0391 | 59.0377 | 60.2 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 1.566% | 17.81% | 16.24% | 11.87% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 35.1988 | 28.159 | 70.3976 | CUKUP |  | 28.386 | 22.7088 | 56.772 | BAIK |  | 34.7 | 72.2543 | 48.0248 | BURUK
288 | Tanjung Pandan | TP0063 | Jl. Wahab Aziz | ANDALAS | LBS DOLOG | DESA | UTAMA | Long : 107.63926815 | Lat : -2.73436670 | Portal | Trafindo | 100 | 15131121 | 2005 | HERMATIK | 18:27 | 2022-09-11 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 406 | 234 | 233 | 233 | 38.7 | 68.5 | 69.5 | 73.1 | 23.2 | 21.4 | 26.9 | 16.5 | 11 | 44.7 | 37.2 | 28.2 | 4 | 4.1 | 4.9 | 3.3 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 393 | 396 | 395 | 226 | 227 | 229 | 73.5 | 84.8 | 59.7 | 29.2 | 8.3 | 12.4 | 9.8 | 3.7 | 52.8 | 82.4 | 80.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 229 | 45017767887 | 226 | 45016762044 | 228 | 45017379822 | 228 | 22121634853 | 231 | 45016860325 | 231 | 22126203737 | [13 empty] | 142.8422 | 27.0928 | 47.955 | 48.6551 | 69.5 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 34.3% | 16.3% | 18% | 22.86% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 41.2098 | 32.9678 | 41.2098 | BAIK |  | 49.5319 | 39.6255 | 49.5319 | BAIK |  | 73.1 | 144.5087 | 50.5852 | BURUK
289 | Tanjung Pandan | TP0100 | Jl. Dr. Susilo | ANDALAS | LBS Dr. Susilo | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.64227075 | Lat : -2.73089935 | Portal | Trafindo | 200 | 193304109 | 2019 | HERMATIK | 19:22 | 2022-09-02 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 410 | 407 | 234 | 236 | 235 | 23.2 | 24.9 | 23 | 7.4 | 23.5 | 24.4 | 23.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 398 | 398 | 400 | 229 | 230 | 230 | 132.9 | 141.6 | 132.2 | 9.4 | 136.2 | 135.5 | 133.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 234 (3 fasa) | 163000185626 | 234 (3 fasa) | 163000185626 | 233 (3 fasa) | 163000185626 | [19 empty] | 283.119 | 8.1944 | 8.7949 | 8.1238 | 24.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 2.11% | 5.063% | 2.954% | 3.376% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 16.7102 | 13.3682 | 8.3551 | BAIK |  | 93.4081 | 74.7265 | 46.7041 | BAIK |  | 7.4 | 289.0173 | 2.5604 | BAIK
290 | Tanjung Pandan | TP0102 | Jl. Gatot Subroto | ANDALAS | LBS Dr. Susilo | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.64419860 | Lat : -2.731122683 | Portal | Sintra | 200 | 07011054 | 2007 | HERMATIK | 19:42 | 2022-09-02 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 389 | 388 | 387 | 224 | 224 | 223 | R: 14.1; S: 13.4; T: 14.8; N: 2.6; JURUSAN D R: 14; JURUSAN D S: 13.4; JURUSAN D T: 14.8; JURUSAN D N: 0; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 387 | 385 | 386 | 223 | 222 | 222 | 13.7 | 10.2 | 12.8 | 1.4 | [12 empty] | 10.7 | 13.4 | 11.2 | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [18 empty] | 223 (3 fasa) | 163000188127 | 222 (3 fasa) | 163000188127 | 222 (3 fasa) | 163000188127 |  | 297.956 | 4.7322 | 4.4973 | 4.9672 | 14.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 0% | 4.965% | 4.965% | 3.31% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.4604 | 7.5683 | 4.7302 | BAIK |  | 8.1611 | 6.5289 | 4.0806 | BAIK |  | 2.6 | 289.0173 | 0.8996 | BAIK
291 | Tanjung Pandan | TP0025 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Simpang Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.634130783 | Lat : -2.73994849 | Portal | Trafindo | 200 | 10232745 | 2010 | HERMATIK | 20:36 | 2022-09-05 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 401 | 231 | 231 | 232 | 113.6 | 154.3 | 137.4 | 52.5 | 66.4 | 77.5 | 41.5 | 35.9 |  |  |  |  | 76.4 | 71.3 | 73.5 | 30.8 |  |  |  |  | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 398 | 399 | 400 | 230 | 230 | 230 | 94.7 | 135.6 | 138.4 | 38.8 | 75.1 | 66.2 | 48.7 | 25.2 |  |  |  |  | 62.2 | 56.8 | 42.6 | 19.6 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 230 (3 fasa) | 16300010086 | 230 (3 fasa) | 16300010086 | 230 (3 fasa) | 16300010086 | [19 empty] | 288.2966 | 39.4039 | 53.5213 | 47.6593 | 154.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 15.91% | 14.21% | 1.702% | 10.61% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 93.7617 | 75.0094 | 46.8809 | BAIK |  | 84.801 | 67.8408 | 42.4005 | BAIK |  | 52.5 | 289.0173 | 18.165 | KURANG
292 | Tanjung Pandan | TP0569 (BARU) | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Simpang Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.635383 | Lat : -2.73935 | Portal | Trafindo | 100 | 193304634 | 2019 | HERMATIK | 18:47 | 2022-09-05 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 401 | 232 | 233 | 232 | 33.4 | 50.2 | 71.4 | 37.3 | 54.6 | 69.5 | 70.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 400 | 400 | 397 | 229 | 232 | 229 | 40.3 | 43.2 | 67.7 | 36.8 | 39.9 | 43.1 | 68.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 229 (3 fasa) | 163000136917 | 231 (3 fasa) | 163000136917 | 223 (3 fasa) | 163000136917 | [19 empty] | 143.4329 | 23.2861 | 34.9989 | 49.7794 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 35.35% | 2.839% | 38.19% | 25.46% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 36.0102 | 28.8082 | 36.0102 | BAIK |  | 34.7544 | 27.8035 | 34.7544 | BAIK |  | 37.3 | 144.5087 | 25.8116 | BURUK
293 | Tanjung Pandan | TP0126 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Simpang Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.634400216 | Lat : -2.73982173 | Portal | Trafindo | 200 | 183313522 | 2018 | HERMATIK | 20:15 | 2022-09-05 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 401 | 232 | 232 | 231 | 138.2 | 113.8 | 143 | 56.9 | 52.5 | 19.4 | 50 | 43.4 | 90.3 | 87.6 | 89.2 | 23.9 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 400 | 397 | 398 | 230 | 230 | 229 | 102.2 | 87.8 | 107.6 | 41.2 | 31.6 | 11.7 | 27.8 | 26.3 | 75.6 | 77.2 | 69.6 | 21.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 226 | 86051019940 | 226 | 86058134510 | 227 | 45017394680 | 231 (3 fasa) | 163000217485 | 223 (3 fasa) | 163000217485 | 222 (3 fasa) | 163000217485 | [13 empty] | 287.8181 | 48.0164 | 39.5389 | 49.6842 | 143 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 4.962% | 13.57% | 8.608% | 9.046% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 91.497 | 73.1976 | 45.7485 | BAIK |  | 68.3404 | 54.6723 | 34.1702 | BAIK |  | 56.9 | 289.0173 | 19.6874 | KURANG
294 | Tanjung Pandan | TP0594 (BARU) | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Simpang Rahat | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.636446 | Lat : -2.738688 | Portal | Trafindo | 100 | 203302442 | 2020 | HERMATIK | 19:42 | 2022-09-05 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 402 | 231 | 232 | 231 | R: 37.9; S: 40.2; T: 39; N: 14.3; JURUSAN D R: 35.9; JURUSAN D S: 42; JURUSAN D T: 37.9; JURUSAN D N: 11.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 397 | 395 | 397 | 229 | 228 | 228 | 33.4 | 52.9 | 35.6 | 20.9 | [12 empty] | 31.9 | 52.6 | 35.5 | 20.2 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | [18 empty] | 229 (3 fasa) | 163000518752 | 228 (3 fasa) | 163000518752 | 228 (3 fasa) | 163000518752 |  | 143.5517 | 26.4016 | 28.0039 | 27.1679 | 40.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 2.904% | 2.989% | 0.0854% | 1.993% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.0903 | 21.6722 | 27.0903 | BAIK |  | 27.8266 | 22.2613 | 27.8266 | BAIK |  | 14.3 | 144.5087 | 9.8956 | BAIK
295 | Tanjung Pandan | TP0023 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS DOLOG | KOTA | UTAMA | Long : 107.638366 | Lat : -2.737626349 | Portal | Trafindo | 160 | 31467 | 1985 | HERMATIK | 20:49 | 2022-09-05 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 386 | 384 | 383 | 222 | 222 | 221 | 69 | 93 | 105.8 | 27 | 28.9 | 43.4 | 31.5 | 17.4 | 39.6 | 38.9 | 61 | 32.7 | 21.9 | 10.6 | 2 | 23 |  |  |  |  | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 381 | 380 | 379 | 218 | 219 | 218 | 87.1 | 79.9 | 75.3 | 27.3 | 34.7 | 23.8 | 28.5 | 11.2 | 34.7 | 23.8 | 28.5 | 11.2 | 23.5 | 9.3 | 4.4 | 20.6 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 220 | 86057074642 | 221 | 56601418793 | 216 | 86057993254 | 225 | 45017755542 | 216 | 45017284584 | 223 | 14432248780 | [13 empty] | 240.6389 | 28.6737 | 38.6471 | 43.9663 | 105.8 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 22.7% | 4.182% | 18.52% | 15.14% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 59.3458 | 47.4766 | 37.0911 | BAIK |  | 52.9013 | 42.321 | 33.0633 | BAIK |  | 27 | 231.2139 | 11.6775 | CUKUP
296 | Tanjung Pandan | TP0096 | Jl. Gegedek KJUB | BANGKA | LBS Pujasena (OG Patimura) | KOTA | UTAMA | Long : 107.6267056 | Lat : -2.7450229 | Portal | Sintra | 160 | Tidak terlihat | 2019 | HERMATIK | 19:00 | 2022-09-14 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 406 | 405 | 234 | 235 | 233 | R: 1.3; S: 15.7; T: 0; N: 16.1; JURUSAN A R: 1.2; JURUSAN A S: 15.6; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 16.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 408 | 407 | 406 | 234 | 233 | 234 | 2.8 | 12.4 | 0 | 12.2 | 2.8 | 12.4 | 0 | 12.2 | 2 8 | 12.2 | 0 | 12.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 233 (3 fasa) | 163000163040 | 234 (3 fasa) | 163000163040 | 233 (3 fasa) | 163000163040 | [19 empty] | 227.61 | 0.57115 | 6.8978 | 0 | 15.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 77.06% | 177.1% | 100% | 118% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 3.9937 | 3.195 | 2.4961 | BAIK |  | 3.5444 | 2.8355 | 2.2152 | BAIK |  | 16.1 | 231.2139 | 6.9633 | BAIK
297 | Tanjung Pandan | TP0511 | Jl. Komplek Pelabuhan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.63394785 | Lat : -2.743640016 | Portal | Voltra | 100 | 171002B1910A | 2017 | HERMATIK | 20:02 | 2022-09-10 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 139 | 294 | 236 | 183 | 66.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 419 | 144 | 293 | 235 | 184 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 235 (3 fasa) | 163000553070 | 184 (3 fasa) | 163000553070 | 65,4 (3 fasa) | 163000553070 | [19 empty] | 204.0122 | 0 | 0.24508 | 0.19607 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 100% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.11794 | 0.094352 | 0.11794 | BAIK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 144.5087 | 0.5536 | BAIK
298 | Tanjung Pandan | TP0498 | Jl. Komplek Pelabuhan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.63394785 | Lat : -2.743640016 | Portal | Sintra | 200 | 17049597 | 2017 | HERMATIK | 20:27 | 2022-09-10 | PLN | UMJ |  |  | 3 | 20000 | 391 | 390 | 387 | 224 | 283 | 224 | R: 134.9; S: 135.3; T: 124.5; N: 1.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 387 | 391 | 390 | 224 | 225 | 223 | 134.3 | 141.4 | 133.2 | 3.6 | [16 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 223 (CV. JAYA BERSAMA) | 163000542087 | 224 (CV. JAYA BERSAMA) | 163000542087 | 224 (CV. JAYA BERSAMA) | 163000542087 | [19 empty] | 296.9356 | 45.4307 | 45.5654 | 41.9283 | 135.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 2.534% | 2.838% | 5.371% | 3.581% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 96.3955 | 77.1164 | 48.1977 | BAIK |  | 91.6018 | 73.2814 | 45.8009 | BAIK |  | 1.8 | 289.0173 | 0.6228 | BAIK
299 | Tanjung Pandan | TP0214 | Jl. Pelabuhan Ikan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.634702 | Lat : -2.744466 | Portal | Starlite | 160 | 1191602009-063 | 2011 | HERMATIK | 18:36 | 2022-09-10 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 405 | 405 | 233 | 234 | 234 | R: 45.7; S: 45.9; T: 20; N: 3.6; JURUSAN A R: 45; JURUSAN A S: 44.4; JURUSAN A T: 19; JURUSAN A N: 3.7; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 408 | 406 | 405 | 235 | 235 | 233 | 6.3 | 9.9 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 9.7 | 7.2 | 6.1 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 232 (3 fasa) | 163000292359 | 233 (3 fasa) | 163000292359 | 232 (3 fasa) | 163000292359 | [19 empty] | 228.3594 | 20.0123 | 20.0999 | 8.7581 | 45.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 22.85% | 23.39% | 46.24% | 30.82% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 26.0687 | 20.855 | 16.2929 | BAIK |  | 5.5079 | 4.4063 | 3.4424 | BAIK |  | 3.6 | 231.2139 | 1.557 | BAIK
300 | Tanjung Pandan | TP0436 | Jl. Pelabuhan Ikan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.63492190 | Lat : -2.74464043 | Portal | B & D | 200 | 1603906 | 2016 | HERMATIK | 18:56 | 2022-09-15 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 401 | 231 | 231 | 230 | R: 134.6; S: 130.4; T: 129.8; N: 3.1; JURUSAN A R: 133.6; JURUSAN A S: 131.6; JURUSAN A T: 127.8; JURUSAN A N: 4.9; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.85 | 400 | 396 | 398 | 233 | 231 | 231 | 141 | 139.8 | 130.2 | 2.8 | 150.3 | 151.6 | 145.8 | 3.9 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 230 (3 fasa) | 163000484299 | 231 (3 fasa) | 163000484299 | 230 (3 fasa) | 163000484299 | [19 empty] | 288.7767 | 46.6104 | 45.156 | 44.9482 | 134.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 2.28% | 0.9119% | 1.368% | 1.52% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 91.069 | 72.8552 | 45.5345 | BAIK |  | 95.223 | 76.1784 | 47.6115 | BAIK |  | 3.1 | 289.0173 | 1.0726 | BAIK
301 | Tanjung Pandan | TP0123 | Jl. Pelabuhan Ikan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.63434316 | Lat : -2.74452483 | Portal | UNINDO | 200 | 78699 | 2004 | HERMATIK | 20:43 | 2022-09-14 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 388 | 385 | 385 | 223 | 223 | 221 | 66.4 | 65.6 | 59.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 69.9 | 65.5 | 58.2 | 7.3 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 382 | 382 | 382 | 220 | 221 | 221 | 130.8 | 139.1 | 106.2 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 134.1 | 142.3 | 105.9 | 9.9 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 219 (3 fasa) | 163000108526 | 220 (3 fasa) | 163000108526 | 221 (3 fasa) | 163000108526 | [19 empty] | 299.4998 | 22.1703 | 21.9032 | 19.7997 | 66.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 2 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 4.13% | 2.875% | 7.005% | 4.67% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 42.5413 | 34.033 | 21.2707 | BAIK |  | 82.9873 | 66.3898 | 41.4937 | BAIK |  | 9.4 | 289.0173 | 3.2524 | BAIK
302 | Tanjung Pandan | TP0216 | Jl. Pelabuhan Ikan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.6357524 | Lat : -2.74473603 | Portal | Starlite | 250 | 1600181021-297 | 2016 | HERMATIK | 19:12 | 2022-09-15 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 397 | 231 | 231 | 229 | R: 139.8; S: 136.7; T: 139.3; N: 4.6; JURUSAN A R: 141; JURUSAN A S: 139; JURUSAN A T: 136.5; JURUSAN A N: 4.8; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 402 | 404 | 403 | 232 | 233 | 232 | 86 | 76.3 | 119.3 | 46.7 | 86 | 76.3 | 119.3 | 46.7 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 226 (3 fasa) | 163000209654 | 244 (3 fasa) | 163000209654 | 231 (3 fasa) | 163000209654 | [19 empty] | 362.1771 | 38.5999 | 37.744 | 38.4618 | 139.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 0.8658% | 1.371% | 0.5051% | 0.9139% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 95.7712 | 76.617 | 38.3085 | BAIK |  | 65.4075 | 52.326 | 26.163 | BAIK |  | 4.6 | 361.2717 | 1.2733 | BAIK
303 | Tanjung Pandan | TP0417 | Jl. Pelabuhan Ikan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.6356308 | Lat : -2.74491625 | Portal | Sintra | 160 | 15128397 | 2016 | HERMATIK | 19:33 | 2022-09-15 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 399 | 401 | 232 | 231 | 230 | R: 65.4; S: 64.2; T: 64; N: 3.6; JURUSAN C R: 63.4; JURUSAN C S: 64; JURUSAN C T: 65.1; JURUSAN C N: 4.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 401 | 399 | 401 | 231 | 231 | 230 | 66.4 | 64.5 | 68.2 | 6 | [8 empty] | 65.8 | 63.1 | 70.4 | 6.2 |  |  |  |  | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 232 (3 fasa) | 163000414096 | 231 (3 fasa) | 163000414096 | 230 (3 fasa) | 163000414096 | [19 empty] | 230.8292 | 28.3326 | 27.8128 | 27.7261 | 65.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 1.343% | 0.5165% | 0.8264% | 0.8953% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.723 | 35.7784 | 27.9519 | BAIK |  | 45.9239 | 36.7391 | 28.7024 | BAIK |  | 3.6 | 231.2139 | 1.557 | BAIK
304 | Tanjung Pandan | TP0351 | Jl. Kemuning (RS. TIMAH) | BANGKA | LBS Pujasena | KOTA | UTAMA | Long : 107.6267115 | Lat : -2.7422907 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007-287 | 2014 | HERMATIK | 20:24 | 2022-09-07 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 400 | 231 | 232 | 231 | 43.1 | 40.3 | 22.4 | 25.4 | 44.5 | 40.3 | 22.9 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 398 | 398 | 399 | 230 | 230 | 230 | 65.7 | 55.6 | 34.2 | 20.9 | 62.7 | 46.2 | 33.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 230 | 45017060471 | [23 empty] | 143.909 | 29.9495 | 28.0038 | 15.5654 | 43.1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 22.21% | 14.27% | 36.48% | 24.32% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 24.4801 | 19.5841 | 24.4801 | BAIK |  | 35.765 | 28.612 | 35.765 | BAIK |  | 25.4 | 144.5087 | 17.5768 | KURANG
305 | Tanjung Pandan | TP0460 | Jl. Kemuning | BANGKA | LBS Pujasena - LBS Hotel Hatika | KOTA | UTAMA | Long : 107.626016 | Lat : -2.741399616 | Portal | B & D | 200 | 1603899 | 2017 | HERMATIK | 20:03 | 2022-09-06 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 406 | 408 | 236 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 404 | 401 | 403 | 233 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [25 empty] | 283.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Y | 4 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 289.0173 | 0 | 0
306 | Tanjung Pandan | TP0573 (BARU) | Jl. Kemuning | BANGKA | LBS Pujasena - LBS Tg. Pendam | KOTA | UTAMA | Long : 107.625869 | Lat : -2.739359 | Portal | Trafindo | 100 | 193304598 | 2019 | HERMATIK | 20:06 | 2022-09-07 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 406 | 407 | 233 | 235 | 232 | R: 68.2; S: 43.9; T: 77.9; N: 44.7; JURUSAN A R: 73.3; JURUSAN A S: 75.3; JURUSAN A T: 43.7; JURUSAN A N: 41.5; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 401 | 400 | 397 | 230 | 231 | 229 | 43.9 | 41.8 | 63.1 | 25.9 | 43.5 | 41.5 | 56.9 | 23.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 228 | 86064887465 | [23 empty] | 142.8422 | 47.745 | 30.7332 | 54.5357 | 77.9 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 7.684% | 30.68% | 23% | 20.46% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.2799 | 35.4239 | 44.2799 | BAIK |  | 34.2027 | 27.3622 | 34.2027 | BAIK |  | 44.7 | 144.5087 | 30.9324 | BURUK
307 | Tanjung Pandan | TP0018 | Jl. Siburik / Kelenteng | BANGKA | ACR Jl. Pantai - LBS Pujasena | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.631380916 | Lat : -2.74250935 | Portal | Starlite | 160 | Tidak Terlihat | 2017 | HERMATIK | 20:53 | 2022-09-07 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 402 | 399 | 397 | 231 | 232 | 228 | 117.3 | 135.5 | 188.4 | 77.3 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.3 |  |  |  |  | 63.8 | 84 | 57 | 36.8 | 21.5 | 11.9 | 11.1 | 18.5 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 397 | 397 | 394 | 228 | 230 | 228 | 132.9 | 129.5 | 165.5 | 50.9 | 56.1 | 48 | 98 | 13.7 |  |  |  |  | 64 | 65.4 | 50.7 | 31.3 | 19.8 | 19.1 | 9 | 1.9 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 228 | 56601465968 | [12 empty] | 229 | 86076812782 | [6 empty] | 228 | 56601475108 |  | 231.5999 | 50.6477 | 58.5061 | 81.3472 | 188.4 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | A | 4 | Y | 4 | 1 | 9 | A | KURANG |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 15 |  | 20.24% | 7.865% | 28.11% | 18.74% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 101.4875 | 81.19 | 63.4297 | CUKUP |  | 97.8202 | 78.2562 | 61.1376 | CUKUP |  | 77.3 | 231.2139 | 33.4323 | BURUK
308 | Tanjung Pandan | TP0589 (BARU) | Jl. Kemuning | BANGKA | LBS Pujasena | KOTA | UTAMA | Long : 107.62803 | Lat : -2.742215 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031224 | 2019 | HERMATIK | 19:42 | 2022-09-12 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 394 | 387 | 390 | 227 | 225 | 223 | R: 4.4; S: 38.3; T: 10.1; N: 27.7; JURUSAN A R: 36.5; JURUSAN A S: 38.4; JURUSAN A T: 7; JURUSAN A N: 30.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 397 | 391 | 394 | 229 | 225 | 221 | 3.1 | 30.2 | 3.5 | 32.5 | 2.9 | 34.7 | 2.8 | 28.1 | [12 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 228 | 56702416142 | 228 | 86031996647 | [21 empty] | 74.0437 | 5.9424 | 51.7262 | 13.6406 | 38.3 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 75% | 117.6% | 42.61% | 78.41% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.8686 | 9.4949 | 23.7372 | BAIK |  | 8.2784 | 6.6227 | 16.5568 | BAIK |  | 27.7 | 72.2543 | 38.3368 | BURUK
309 | Tanjung Pandan | TP0181 | Jl. Pattimura | BANGKA | LBS Tg. Pendam | KOTA | UTAMA | Long : 107.626316516 | Lat : -2.73859526 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233712 | 2010 | HERMATIK | 19:21 | 2022-09-06 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 405 | 234 | 234 | 233 | R: 10.7; S: 5.7; T: 7.8; N: 8.8; JURUSAN B R: 10.4; JURUSAN B S: 5.8; JURUSAN B T: 8; JURUSAN B N: 8.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.86 | 400 | 398 | 384 | 230 | 230 | 229 | 10.8 | 16.1 | 6.6 | 9.9 |  |  |  |  | 10.9 | 16.2 | 5.2 | 10.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.88 | 0.89 | [6 empty] | 225 | 32198688056 | [17 empty] | 142.3731 | 7.5155 | 4.0036 | 5.4786 | 10.7 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 32.64% | 29.34% | 3.306% | 21.76% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5.655 | 4.524 | 5.655 | BAIK |  | 7.6984 | 6.1587 | 7.6984 | BAIK |  | 8.8 | 144.5087 | 6.0896 | BAIK
310 | Tanjung Pandan | TP0564 (BARU) | Jl. Pattimura (Karaoke Ayu Ting Ting) | BANGKA | LBS Tg. Pendam | KOTA | UTAMA | Long : 107.626885 | Lat : -2.737643 | Portal | Trafindo | 100 | 194304455 | 2019 | HERMATIK | 19:42 | 2022-09-06 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 1 | 21000 | 389 | 385 | 389 | 225 | 218 | 223 | R: 7.8; S: 22.1; T: 9.5; N: 16.4; JURUSAN A R: 10.2; JURUSAN A S: 19.4; JURUSAN A T: 9.3; JURUSAN A N: 13.8; JURUSAN D R: 0.89; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 389 | 381 | 384 | 221 | 220 | 220 | 2.3 | 2 | 5.1 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 5 | 4 | [12 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 221 | 86031993917 | [23 empty] | 149.1061 | 5.2312 | 14.8217 | 6.3713 | 22.1 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 40.61% | 68.27% | 27.66% | 45.52% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 8.6913 | 6.953 | 8.6913 | BAIK |  | 2.0703 | 1.6562 | 2.0703 | BAIK |  | 16.4 | 144.5087 | 11.3488 | CUKUP
311 | Tanjung Pandan | TP0071 | Jl. Kemuning | BANGKA | LBS Pujasena | KOTA | UTAMA | Long : 107.62752346 | Lat : -2.7420733 | Portal | Sintra | 160 | 15128399 | 2016 | HERMATIK | 20:04 | 2022-09-07 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 401 | 231 | 231 | 231 | 92 | 129.9 | 112.8 | 41.3 | 102.4 | 125 | 112.9 | 41.5 | [8 empty] | 2.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 398 | 398 | 399 | 230 | 229 | 230 | 121 | 116.4 | 116.7 | 37.3 | 86.4 | 100.4 | 94.1 | 29.5 | [8 empty] | 32.9 | 12.3 | 18.4 | 21.7 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 228 | 32104495778 | [18 empty] | 228 | 56601452347 |  |  |  | 230.6373 | 39.8895 | 56.3222 | 48.908 | 129.9 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 17.54% | 16.43% | 1.105% | 11.69% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 77.3157 | 61.8526 | 48.3223 | BAIK |  | 81.3266 | 65.0613 | 50.8291 | BAIK |  | 41.3 | 231.2139 | 17.8622 | KURANG
312 | Tanjung Pandan | TP0069 | Jl. Pattimura | BANGKA | LBS Tg. Pendam - LBS Pattimura | KOTA | UTAMA | Long : 107.627993216 | Lat : -2.73325895 | Portal | Trafindo | 200 | 10232746 | 2010 | HERMATIK | 19:01 | 2022-09-06 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 404 | 403 | 232 | 232 | 234 | 128.9 | 153.8 | 114.1 | 56 | 79.3 | 76.7 | 39.4 | 30.3 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 36.4 | 75.3 | 45.4 | 39.3 |  |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 398 | 400 | 401 | 230 | 229 | 231 | 91.2 | 112.3 | 83.9 | 26.1 | 50.5 | 49.9 | 44.8 | 13.4 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.8 | 38.3 | 66.8 | 39.2 | 32.8 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 227 | 45017498010 | [6 empty] | 227 | 32198642111 | [6 empty] | 228 | 45017490132 | [7 empty] | 286.6288 | 44.9711 | 53.6583 | 39.8076 | 153.8 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 2.545% | 16.28% | 13.73% | 10.85% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 92.2858 | 73.8286 | 46.1429 | BAIK |  | 66.0736 | 52.8589 | 33.0368 | BAIK |  | 56 | 289.0173 | 19.376 | KURANG
313 | Tanjung Pandan | TP0132 | Jl. Pattimura | BANGKA | LBS Tg. Pendam - LBS Pattimura | KOTA | UTAMA | Long : 107.637235 | Lat : -2.738818 | Cantol | Starlite | 100 | 1400031007286 | 2014 | HERMATIK | 18:51 | 2022-09-06 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 399 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | R: 68.1; S: 40.8; T: 55.1; N: 33.3; JURUSAN C R: 70.9; JURUSAN C S: 40.6; JURUSAN C T: 56.6; JURUSAN C N: 36.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.86 | 402 | 402 | 400 | 231 | 232 | 231 | 58.3 | 17.6 | 57.5 | 33.5 | [8 empty] | 60.2 | 18.2 | 59.4 | 33.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.86 | [16 empty] | 227 | 86058197889 | [7 empty] | 144.992 | 46.9681 | 28.1395 | 38.0021 | 68.1 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 24.57% | 25.37% | 0.7927% | 16.91% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.6649 | 30.1319 | 37.6649 | BAIK |  | 30.833 | 24.6664 | 30.833 | BAIK |  | 33.3 | 144.5087 | 23.0436 | BURUK
314 | Tanjung Pandan | TP0360 | Jl. Pattimura | BANGKA | LBS Tg. Pendam - LBS Pattimura | KOTA | UTAMA | Long : 107.629772116 | Lat : -2.7281515 | Portal | Voltra | 100 | 140702B1361 | 2014 | HERMATIK | 18:32 | 2022-09-06 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 403 | 403 | 234 | 234 | 231 | 92.9 | 62.2 | 64.8 | 30.5 | 63.6 | 43.4 | 56.3 | 16.6 | 33.3 | 22.6 | 14 | 6.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 400 | 399 | 397 | 229 | 230 | 229 | 76.7 | 52.4 | 44.3 | 30.8 | 51.5 | 32.2 | 40.3 | 12.5 | 25.1 | 17.5 | 6.7 | 11.6 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 228 | 45017491825 | [6 empty] | 228 | 45017713152 | [15 empty] | 142.9599 | 64.9832 | 43.5087 | 45.3274 | 92.9 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 26.74% | 15.14% | 11.6% | 17.83% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 51.2622 | 41.0098 | 51.2622 | BAIK |  | 39.761 | 31.8088 | 39.761 | BAIK |  | 30.5 | 144.5087 | 21.106 | BURUK
315 | Tanjung Pandan | TP0495 | Jl. Dok | BANGKA | LBS Jl. Sekolah | KOTA | UTAMA | Long : 107.637008850 | Lat : -2.745748783 | Portal | Lucky Light | 160 | 16.36.D016.1407 | 2016 | HERMATIK | 20:02 | 2022-09-08 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 393 | 391 | 391 | 226 | 226 | 224 | 51.7 | 46 | 41.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 46.1 | 41.6 | 8.6 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 393 | 391 | 392 | 226 | 226 | 225 | 53.8 | 46.6 | 44.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.7 | 46.1 | 42.6 | 8.5 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 226 (3 fasa) | 163000534188 | 227 (3 fasa) | 163000534188 | 226 (3 fasa) | 163000534188 | [6 empty] | 222 (3 fasa) | 16300044936 | 230 (3 fasa) | 16300044936 | 232 (3 fasa) | 16300044936 | [7 empty] | 236.1333 | 21.8944 | 19.4805 | 17.6172 | 51.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 11.34% | 0.9332% | 10.41% | 7.562% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.3986 | 25.1189 | 19.6241 | BAIK |  | 32.6804 | 26.1443 | 20.4253 | BAIK |  | 8.6 | 231.2139 | 3.7195 | BAIK
316 | Tanjung Pandan | TP0499 | Jl. Re Martadinata | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.633922449 | Lat : -2.74353423 | Portal | Trafindo | 100 | 174314554 | 2017 | HERMATIK | 19:44 | 2022-09-10 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 406 | 232 | 233 | 232 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN B R: 0; JURUSAN B S: 0; JURUSAN B T: 0; JURUSAN B N: 0; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 407 | 407 | 404 | 234 | 235 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 142.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
317 | Tanjung Pandan | TP0066 | Jl. Dok | BANGKA | LBS Jl. Sekolah | KOTA | UTAMA | Long : 107.63654485 | Lat : -2.74482736 | Portal | Trafindo | 100 | 193306349 | 2020 | HERMATIK | 20:25 | 2022-09-08 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 394 | 391 | 392 | 226 | 226 | 225 | R: 29.6; S: 32.9; T: 39.6; N: 17.3; JURUSAN D R: 29.6; JURUSAN D S: 33; JURUSAN D T: 47.2; JURUSAN D N: 17.5; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.87 | 395 | 392 | 393 | 227 | 227 | 226 | 35.6 | 31.8 | 47.5 | 17.6 | [12 empty] | 35.8 | 31.5 | 46.9 | 16.5 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [18 empty] | 223 (3 fasa) | 163000085493 | 235 (3 fasa) | 163000085493 | 227 (3 fasa) | 163000085493 |  | 147.3325 | 20.0906 | 22.3304 | 26.878 | 39.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 13.03% | 3.33% | 16.36% | 10.9% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.035 | 18.428 | 23.035 | BAIK |  | 26.0348 | 20.8278 | 26.0348 | BAIK |  | 17.3 | 144.5087 | 11.9716 | CUKUP
318 | Tanjung Pandan | TP0061 | Jl. Re Martadinata | BANGKA | LBS Jl. Sekolah | KOTA | UTAMA | Long : 107.636046716 | Lat : -2.744139583 | Portal | Trafindo | 200 | 213300453 | 2021 | HERMATIK | 19:03 | 2022-09-08 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 399 | 402 | 398 | 230 | 231 | 230 | 122.5 | 118.8 | 100.3 | 50.9 | 60.3 | 21.7 | 24.8 | 0 |  |  |  |  | 61.7 | 76.8 | 76.1 | 0 | 0 | 18.3 | 1.2 | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 395 | 398 | 396 | 228 | 228 | 230 | 158.5 | 170.7 | 131.4 | 58.5 | 90.9 | 41.4 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 64.1 | 96.6 | 77 | 0 | 2.9 | 25.6 | 25.5 | 0 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 228 (3 fasa) | 16300021590 | 228 (3 fasa) | 16300021590 | 226 (3 fasa) | 16300021590 | [6 empty] | 232 | 45017773481 | 221 | 56601462247 |  |  |  |  | 221 | 56601462247 |  |  |  | 289.2584 | 42.3497 | 41.0705 | 34.6749 | 122.5 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 7.582% | 4.333% | 11.91% | 7.943% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 78.6868 | 62.9494 | 39.3434 | BAIK |  | 105.2796 | 84.2237 | 52.6398 | BAIK |  | 50.9 | 289.0173 | 17.6114 | KURANG
319 | Tanjung Pandan | TP0212 | Jl. Re Martadinata | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.6356297 | Lat : -2.74422016 | Portal | Trafindo | 200 | 193304130 | 2019 | HERMATIK | 19:23 | 2022-09-10 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | R: 98.7; S: 94.3; T: 97.2; N: 6; JURUSAN A R: 94.3; JURUSAN A S: 96.2; JURUSAN A T: 94.9; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 402 | 404 | 401 | 231 | 233 | 231 | 74.8 | 48.1 | 57.8 | 25.8 | 75.2 | 49.5 | 58.3 | 25.8 | [12 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 232 (3 fasa) | 163000204072 | 232 (3 fasa) | 163000204072 | 231 (3 fasa) | 163000204072 | [19 empty] | 289.0173 | 34.1502 | 32.6278 | 33.6312 | 98.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 2.033% | 2.516% | 0.4824% | 1.677% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 66.939 | 53.5512 | 33.4695 | BAIK |  | 41.8379 | 33.4703 | 20.9189 | BAIK |  | 6 | 289.0173 | 2.076 | BAIK
320 | Tanjung Pandan | TP0349 | Jl. Yos Sudarso | BANGKA | LBS Jl. Sekolah | KOTA | UTAMA | Long : 107.636449316 | Lat : -2.74337705 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007628 | 2014 | HERMATIK | 18:42 | 2022-09-08 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 409 | 407 | 235 | 236 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 3.5 | 7.6 | 15.6 | 18.7 | 3.3 | 7 | 16.4 | [8 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 404 | 402 | 402 | 232 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 5.8 | 2.8 | 12.1 | 14.1 | 5.7 | 2.7 | 12 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 228 | 45017344099 |  |  |  |  | 228 | 86065026006 | [17 empty] | 141.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
321 | Tanjung Pandan | TP0037 | Jl. Gegedek | BANGKA | ACR Jl. Pantai - LBS Pujasena | KOTA | UTAMA | Long : 207.6337404 | Lat : -2.742489816 | Portal | Voltra | 100 | 171202B2113A | 2017 | HERMATIK | 20:45 | 2022-09-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 398 | 390 | 230 | 231 | 229 | 78.8 | 81.6 | 63.9 | 33.1 | 35.7 | 39.7 | 40.9 | 19.2 | 50.2 | 35.7 | 27.5 | 32.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 401 | 401 | 402 | 232 | 231 | 231 | 49.9 | 106.1 | 43 | 47.4 | 13.1 | 42.4 | 52.1 | 37.2 | 45.6 | 58.1 | 22.4 | 25.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 234 | 45017347548 | 234 | 56601313838 | 226 | 56601313820 | 223 | 86089834553 | 234 | 86032074170 | 226 | 4501723384 | [13 empty] | 145.8456 | 54.0297 | 55.9496 | 43.8135 | 81.6 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 5.395% | 9.14% | 14.53% | 9.689% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 51.6067 | 41.2854 | 51.6067 | BAIK |  | 46.0189 | 36.8151 | 46.0189 | BAIK |  | 33.1 | 144.5087 | 22.9052 | BURUK
322 | Tanjung Pandan | TP0131 | Jl. Pantai | BANGKA | ACR Jl. Pantai - LBS Pujasena | KOTA | UTAMA | Long : 107.6309977 | Lat : -2.743150283 | Portal | Unindo | 200 | 40156 | 2017 | HERMATIK | 21:01 | 2022-09-15 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 399 | 402 | 398 | 229 | 231 | 230 | 125.3 | 116.8 | 92.6 | 38.4 |  |  |  |  | 62.6 | 73.9 | 36.2 | 45.5 | 10.1 | 20.4 | 19.9 | 44.7 | 60.6 | 31.1 | 28.1 | 46.5 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 403 | 404 | 400 | 231 | 233 | 231 | 137.5 | 122.1 | 135.6 | 46.4 |  |  |  |  | 32 | 31.9 | 27.6 | 12.5 | 27 | 33.4 | 37.2 | 28.5 | 81.4 | 57.7 | 69.1 | 30.5 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [6 empty] | 233 | 56601463112 | 231 | 56601462205 | 231 | 56601383989 | 231 | 56601384961 |  |  |  |  | 224 | 86073520420 | [5 empty] | 289.2584 | 43.3177 | 40.3791 | 32.0129 | 125.3 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 12.31% | 4.691% | 17% | 11.33% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 76.9725 | 61.578 | 38.4862 | BAIK |  | 91.5354 | 73.2283 | 45.7677 | BAIK |  | 38.4 | 289.0173 | 13.2864 | CUKUP
323 | Tanjung Pandan | TP0119 | Jl. Murai | BATAM | LBS SP. Jl. Murai | DESA | UTAMA | Long : 107.67500715 | Lat : -2.740138583 | Portal | Sintra | 100 | Tidak terlihat | 2015 | HERMATIK | 19:41 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | R: 31.4; S: 30; T: 29; N: 21; JURUSAN A R: 30.7; JURUSAN A S: 31.8; JURUSAN A T: 28.3; JURUSAN A N: 2.1; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.85 | 407 | 406 | 405 | 234 | 234 | 234 | 23.1 | 21.5 | 20.9 | 6.3 | 22.1 | 23.6 | 21.3 | 5.4 | [12 empty] | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 232 | 45017740343 | 231 | 45017380242 | [21 empty] | 143.6706 | 21.8556 | 20.8811 | 20.1851 | 31.4 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.204% | 0.4425% | 3.761% | 2.802% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.9438 | 16.755 | 20.9438 | BAIK |  | 15.327 | 12.2616 | 15.327 | BAIK |  | 21 | 144.5087 | 14.532 | CUKUP
324 | Tanjung Pandan | TP0297 | Jl. Murai | BATAM | LBS SP. Jl. Murai | DESA | UTAMA | Long : 107.677971983 | Lat : -2.738873 | Cantol | Voltra | 100 | 130502B0057 | 2013 | HERMATIK | 19:18 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 402 | 402 | 232 | 232 | 230 | 20.3 | 38.3 | 24 | 26.4 |  |  |  |  | 3.3 | 7.9 | 5.8 | 3.9 | 17.9 | 33.5 | 22.7 | 22.1 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 404 | 402 | 403 | 233 | 233 | 231 | 17.5 | 21.3 | 12.8 | 9.2 |  |  |  |  | 2.9 | 4.4 | 2.4 | 4.9 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 5.9 |  |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [6 empty] | 231 | 32190483050 | 232 | 56702382492 | 232 | 56702382500 | 232 | 56702382518 | 229 | 32104182384 | 228 | 86017506089 | [7 empty] | 143.7897 | 14.1178 | 26.6361 | 16.691 | 38.3 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 26.27% | 39.1% | 12.83% | 26.07% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.1152 | 15.2922 | 19.1152 | BAIK |  | 11.9972 | 9.5978 | 11.9972 | BAIK |  | 26.4 | 144.5087 | 18.2688 | KURANG
325 | Tanjung Pandan | TP0557 (BARU) | Jl. Murai dalam | BATAM | LBS SPM Jl. Murai | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.67786 | Lat : -2.742039 | Portal | Trafindo | 100 | 194304469 | 2019 | HERMATIK | 19:32 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 399 | 231 | 231 | 230 | 78.3 | 74.9 | 61.5 | 50.4 | 8.4 | 14.9 | 13.6 | 10.8 | 69.4 | 57.1 | 48.1 | 41.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 405 | 403 | 402 | 233 | 233 | 272 | 61 | 57.6 | 42.4 | 20 | 6.4 | 15.6 | 10.9 | 9.7 | 54.8 | 42.1 | 33.4 | 23.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 228 | 86076773034 | 230 | 4220181546 | 229 | 82058223834 | 231 | 32115484290 | [17 empty] | 144.5087 | 54.1836 | 51.8308 | 42.558 | 78.3 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 9.408% | 4.658% | 14.07% | 9.377% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 49.5342 | 39.6274 | 49.5342 | BAIK |  | 39.1666 | 31.3333 | 39.1666 | BAIK |  | 50.4 | 144.5087 | 34.8768 | BURUK
326 | Tanjung Pandan | TP0577 (BARU) | Jl. Murai | BATAM | LBS 3W PT. AKU | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.690255 | Lat : -2.73093 | Portal | Trafindo | 100 | 193306275 | 2020 | HERMATIK | 20:14 | 2022-09-19 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 403 | 233 | 233 | 227 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 2.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | [8 empty] | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 404 | 403 | 403 | 233 | 233 | 232 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | [8 empty] | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 232 | 1442287463 |  |  |  |  | 233 | 3219043603 | [17 empty] | 143.3144 | 3.3493 | 4.6053 | 4.3262 | 6.6 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 18.18% | 12.5% | 5.682% | 12.12% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.0636 | 3.2509 | 4.0636 | BAIK |  | 1.7924 | 1.4339 | 1.7924 | BAIK |  | 5.4 | 144.5087 | 3.7368 | BAIK
327 | Tanjung Pandan | TP0587 (BARU) | Jl. Muarai | BATAM | LBS 3W PT. AKU | DESA | UTAMA | Long : 107.682779 | Lat: -2.734047 | Portal | Trafindo | 100 | 194304448 | 2019 | HERMATIK | 19:07 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 405 | 403 | 232 | 233 | 233 | 12.8 | 9.6 | 18.7 | 14.4 | 3.8 | 1.8 | 0 | 3.3 | 8.6 | 8.8 | 17.9 | 14.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 401 | 403 | 401 | 231 | 232 | 232 | 12.8 | 19.6 | 18.4 | 11.4 | 4 | 3 | 0 | 4.1 | 11 | 13.2 | 16.6 | 8.4 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 233 | 56702382921 |  |  |  |  | 243 (3 fasa) | 163000513146 | 216 (3 fasa) | 163000513146 | 213 (3 fasa) | 163000513146 | [13 empty] | 143.3144 | 8.9314 | 6.6986 | 13.0482 | 18.7 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 6.569% | 29.93% | 36.5% | 24.33% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.5635 | 7.6508 | 9.5635 | BAIK |  | 11.7728 | 9.4182 | 11.7728 | BAIK |  | 14.4 | 144.5087 | 9.9648 | BAIK
328 | Tanjung Pandan | TP0395 | Jl. Murai | BATAM | LBS SP. Jl murai | DESA | UTAMA | Long : 107.67375330 | Lat : -2.7410475 | Portal | Sintra | 100 | 15069161 | 2015 | HERMATIK | 18:50 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 400 | 230 | 231 | 231 | 94.1 | 57.8 | 63.2 | 61.5 | 9.4 | 3.8 | 11.8 | 9.4 | [8 empty] | 85.2 | 53.2 | 51 | 51 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 402 | 403 | 402 | 231 | 232 | 232 | 79.1 | 58.8 | 49.7 | 26.6 | 9.6 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | [8 empty] | 68 | 55.7 | 46.7 | 17.1 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 228 | 86057036948 | 229 | 56601479316 | 228 | 86046460597 | [12 empty] | 230 | 56601477054 | 229 | 32191108598 |  |  |  | 144.5087 | 65.1172 | 39.9976 | 43.7344 | 94.1 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 31.24% | 19.39% | 11.85% | 20.83% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 49.594 | 39.6752 | 49.594 | BAIK |  | 43.4441 | 34.7553 | 43.4441 | BAIK |  | 61.5 | 144.5087 | 42.558 | BURUK
329 | Tanjung Pandan | TP0015 | Jl. Jend. Sudirman | BATAM | ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.67446343 | Lat : -2.74372975 | Portal | Unindo | 160 | 78539 | 2004 | HERMATIK | 18:30 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 400 | 231 | 232 | 230 | 101.2 | 54.4 | 51.1 | 56.5 | 75.8 | 39.7 | 39.4 | 50.8 | 23.4 | 15.5 | 14.5 | 11 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 401 | 400 | 398 | 230 | 231 | 230 | 65.7 | 62.8 | 37.8 | 21.5 | 66.9 | 46 | 36.4 | 29.6 | 0 | 11.7 | 0.6 | 12.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 230 | 45017776204 | 230 | 86070018410 |  |  | 228 | 86057044983 | 230 | 56601429832 | 229 | 56601381538 | [13 empty] | 230.4457 | 43.9149 | 23.6064 | 22.1744 | 101.2 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 2 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 46.88% | 21.04% | 25.83% | 31.25% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 47.751 | 38.2008 | 29.8444 | BAIK |  | 38.3118 | 30.6494 | 23.9449 | BAIK |  | 56.5 | 231.2139 | 24.4363 | BURUK
330 | Tanjung Pandan | TP0449 | Jl. Jend. Sudirman | BATAM | ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.678473583 | Lat : -2.746054583 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0082A | 2017 | HERMATIK | 19:15 | 2022-09-16 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 405 | 404 | 232 | 234 | 233 | R: 54.8; S: 15.4; T: 17.2; N: 35.6; JURUSAN A R: 52.6; JURUSAN A S: 16; JURUSAN A T: 17.1; JURUSAN A N: 31.2; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 401 | 400 | 400 | 230 | 231 | 230 | 48.8 | 10.7 | 10.3 | 41.4 | 48.3 | 11.8 | 9.1 | 33.1 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 220 | 32191103574 | 220 | 86064978173 | 228 | 86077293049 | [19 empty] | 142.9599 | 38.3324 | 10.7722 | 12.0313 | 54.8 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 88.1% | 47.14% | 40.96% | 58.73% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.3248 | 16.2598 | 20.3248 | BAIK |  | 16.0647 | 12.8518 | 16.0647 | BAIK |  | 35.6 | 144.5087 | 24.6352 | BURUK
331 | Tanjung Pandan | TP0369 | Jl. Jend. Sudirman | BATAM | ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.67802806 | Lat : -2.74575686 | Portal | Voltra | 100 | 140502B1201 | 2014 | HERMATIK | 19:30 | 2022-09-16 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 406 | 405 | 234 | 234 | 233 | R: 0; S: 0; T: 2.6; N: 1.8; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 2.1; JURUSAN A N: 2.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.86 | 404 | 401 | 401 | 232 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 233 | 56601462353 | 232 | 45017703820 | 232 | 45017209698 | [19 empty] | 142.6072 | 0 | 0 | 1.8232 | 2.6 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 100% | 100% | 200% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.6058 | 0.48464 | 0.6058 | BAIK |  | 0.3927 | 0.31416 | 0.3927 | BAIK |  | 1.8 | 144.5087 | 1.2456 | BAIK
332 | Tanjung Pandan | TP0016 | Jl. Jend. Sudirman | BATAM | ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.68193353 | Lat : -2.74732795 | Portal | Sintra | 160 | Tidak terlihat | 2018 | HERMATIK | 18:57 | 2022-09-16 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 403 | 233 | 233 | 231 | 89 | 63.1 | 118.3 | 70.6 | 48.3 | 43.7 | 48.3 | 29.8 | 42.1 | 19 | 61.4 | 45.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 401 | 396 | 398 | 229 | 230 | 228 | 74.7 | 64.3 | 133.4 | 70.1 | 40.9 | 47.7 | 41.2 | 14.9 | 35.2 | 21.9 | 98.6 | 78.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 223 | 86076694990 | 227 | 32190416159 |  |  | 198 | 32198615786 | 197 | 56601462361 | 202 | 56702384464 | [13 empty] | 229.303 | 38.8133 | 27.5182 | 51.5911 | 118.3 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 1.257% | 29.99% | 31.25% | 20.83% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 62.7666 | 50.2133 | 39.2291 | BAIK |  | 62.3105 | 49.8484 | 38.9441 | BAIK |  | 70.6 | 231.2139 | 30.5345 | BURUK
333 | Tanjung Pandan | TP0149 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | BATAM | LBS Kedai 46 | DESA | UTAMA | Long : 107.66890855 | Lat : -2.7437804 | Cantol | Sintra | 100 | 12034677 | 2012 | HERMATIK | 19:50 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 400 | 230 | 231 | 231 | 81.8 | 61.6 | 59.5 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.7 | 62.2 | 58.3 | 40.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 400 | 395 | 400 | 231 | 230 | 230 | 70.5 | 60.8 | 32.5 | 26.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | 2 | 73.7 | 61.5 | 37.1 | 25.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | [6 empty] | 212 | 8607786357 | 223 | 86058207142 | 231 | 56601422589 | [13 empty] | 144.2682 | 56.6999 | 42.6982 | 41.2426 | 81.8 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 20.95% | 8.921% | 12.03% | 13.96% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 46.7881 | 37.4305 | 46.7881 | BAIK |  | 37.7445 | 30.1956 | 37.7445 | BAIK |  | 40.1 | 144.5087 | 27.7492 | BURUK
334 | Tanjung Pandan | TP0385 | Jl. Sudirman Air Raya | BATAM | LBS Kedai 46 | DESA | UTAMA | Long : 107.666541950 | Lat : -2.744254149 | Portal | Sintra | 100 | 15069281 | 2015 | HERMATIK | 20:06 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 402 | 233 | 230 | 231 | 21.3 | 55.2 | 39.4 | 45.9 | 10.8 | 9.9 | 4.9 | 6.9 | [8 empty] | 11.4 | 46.2 | 32.9 | 40.4 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 405 | 401 | 402 | 232 | 231 | 230 | 19.7 | 41.4 | 26.4 | 19.8 | 10.6 | 9.9 | 4.7 | 4.6 | [8 empty] | 7.1 | 29.4 | 22.2 | 21.8 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 231 | 32106731154 | 231 | 32106731196 | [14 empty] | 230 | 56601332796 | 224 | 32190239130 | 224 | 32121503546 |  | 143.6706 | 14.8256 | 38.4212 | 27.4238 | 55.2 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 44.87% | 42.88% | 1.984% | 29.91% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 26.7603 | 21.4082 | 26.7603 | BAIK |  | 20.2058 | 16.1646 | 20.2058 | BAIK |  | 45.9 | 144.5087 | 31.7628 | BURUK
335 | Tanjung Pandan | TP0444 | Jl. Jend. A. Yani | BATAM | LBS Kedai 46 - LBS Ahmad Yani | DESA | UTAMA | Long : 107.66251423 | Lat : -2.745163916 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0102A | 2017 | HERMATIK | 20:26 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 401 | 232 | 232 | 231 | 37.4 | 16.7 | 26.9 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 17 | 26.9 | 19.8 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 405 | 403 | 403 | 234 | 233 | 232 | 32.6 | 28.8 | 42.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 28.1 | 42.4 | 12.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [6 empty] | 223 | 56400407724 | 230 | 32198668389 | 230 | 45017461877 | [13 empty] | 143.6706 | 26.0318 | 11.6238 | 18.7234 | 37.4 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 38.52% | 38.15% | 0.3704% | 25.68% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 18.7651 | 15.0121 | 18.7651 | BAIK |  | 24.222 | 19.3776 | 24.222 | BAIK |  | 20.2 | 144.5087 | 13.9784 | CUKUP
336 | Tanjung Pandan | TP0372 | Jl. Jend. Sudirman | BATAM | CAR Jl. Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.67298226 | Lat : -2.74288663 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1375 | 2014 | HERMATIK | 18:39 | 2022-09-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 399 | 230 | 231 | 230 | 88.3 | 61.3 | 81.7 | 47.7 | 79 | 57.6 | 70 | 26.3 | 9.4 | 7.9 | 11.4 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 403 | 403 | 401 | 230 | 233 | 230 | 79.5 | 68.6 | 61.1 | 30.7 | 76 | 59.5 | 55.6 | 28.2 | 4.7 | 7.2 | 5.4 | 4.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 224 | 45017002630 | 230 | 56601463005 | 224 | 56601477070 | 228 | 45097360293 | [17 empty] | 144.8708 | 60.9508 | 42.3136 | 56.3951 | 88.3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 14.53% | 20.49% | 5.966% | 13.66% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 53.2603 | 42.6082 | 53.2603 | BAIK |  | 48.3218 | 38.6574 | 48.3218 | BAIK |  | 47.7 | 144.5087 | 33.0084 | BURUK
337 | Tanjung Pandan | TP0124 | Jl. Dukong | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.660131216 | Lat : -2.768185883 | Cantol | Morawa | 100 | Tidak terlihat | 2013 | HERMATIK | 20:34 | 2022-09-26 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 404 | 402 | 232 | 232 | 232 | 148 | 116.4 | 101.5 | 72.4 | 49.4 | 55.3 | 59.9 | 40.8 | 94.7 | 62.1 | 40.1 | 46.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 397 | 396 | 397 | 229 | 229 | 228 | 85.6 | 90.1 | 81.5 | 22.2 | 28 | 39.6 | 45.5 | 19.8 | 58.3 | 47.9 | 36.6 | 16.6 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 224 | 86065059163 | [6 empty] | 205 | 86046402529 | [15 empty] | 143.4329 | 103.1841 | 81.1529 | 70.7648 | 148 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | A | 7 | Z | 2 | 1 | 10 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 15 |  | 21.34% | 4.564% | 16.78% | 14.23% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 84.8888 | 67.911 | 84.8888 | KURANG |  | 58.8173 | 47.0538 | 58.8173 | BAIK |  | 72.4 | 144.5087 | 50.1008 | BURUK
338 | Tanjung Pandan | TP0329 | Jl. Dukong | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.655517316 | Lat : -2.76357923 | Cantol | Trafindo | 50 | 123300217 | 2012 | HERMATIK | 20:00 | 2022-09-26 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 405 | 235 | 234 | 233 | R: 17; S: 17.5; T: 20.2; N: 4.1; JURUSAN C R: 16.7; JURUSAN C S: 17.3; JURUSAN C T: 20.2; JURUSAN C N: 3.8; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.87 | 401 | 398 | 399 | 231 | 230 | 229 | 17.3 | 17.8 | 25.3 | 8.7 | [8 empty] | 16.4 | 17.3 | 24.5 | 8.3 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [12 empty] | 226 | 86046313309 | [11 empty] | 71.1865 | 23.8809 | 24.5833 | 28.3762 | 20.2 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 6.764% | 4.022% | 10.79% | 7.191% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.7966 | 10.2373 | 25.5932 | BAIK |  | 13.884 | 11.1072 | 27.768 | BAIK |  | 4.1 | 72.2543 | 5.6744 | BAIK
339 | Tanjung Pandan | TP0370 | Jl. Gunung Payung | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.65541905 | Lat : -2.7619866 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1385 | 2014 | HERMATIK | 19:40 | 2022-09-23 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 403 | 232 | 233 | 232 | 104.6 | 83.5 | 91.3 | 56 | 20.7 | 17.4 | 22 | 43.8 | 83.5 | 69.5 | 60.4 | 42.5 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 397 | 396 | 393 | 227 | 229 | 227 | 102.7 | 78.3 | 114.6 | 31.2 | 28.9 | 22.6 | 16 | 13.8 | 74.4 | 57.2 | 130.7 | 35.6 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 220 | 86064911398 | [6 empty] | 224 | 56601471370 | [15 empty] | 143.4329 | 72.9261 | 58.2154 | 63.6534 | 104.6 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 12.31% | 10.34% | 1.969% | 8.208% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 64.9043 | 51.9234 | 64.9043 | CUKUP |  | 67.2578 | 53.8062 | 67.2578 | CUKUP |  | 56 | 144.5087 | 38.752 | BURUK
340 | Tanjung Pandan | TP0166 | Jl. Gunung Payung | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.655544016 | Lat : -2.7599529493 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233706 | 2010 | HERMATIK | 19:39 | 2022-09-26 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 408 | 403 | 234 | 236 | 233 | R: 44.3; S: 38; T: 110; N: 83.6; JURUSAN A R: 41.3; JURUSAN A S: 36.2; JURUSAN A T: 108.6; JURUSAN A N: 85.1; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.87 | 403 | 399 | 395 | 229 | 231 | 227 | 41 | 37.4 | 97.6 | 61.7 | 42.3 | 36.4 | 98.4 | 63.9 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 223 | 45017541744 | [23 empty] | 142.2563 | 31.141 | 26.7124 | 77.3252 | 110 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 30.89% | 40.72% | 71.61% | 47.74% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.9642 | 35.9714 | 44.9642 | BAIK |  | 40.1836 | 32.1469 | 40.1836 | BAIK |  | 83.6 | 144.5087 | 57.8512 | BURUK
341 | Tanjung Pandan | TP0391 | Jl. Air Kelubi | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.6588728 | Lat : -2.754857283 | Portal | Sintra | 100 | 15069115 | 2015 | HERMATIK | 19:11 | 2022-09-23 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 406 | 407 | 234 | 235 | 234 | 49.8 | 33.9 | 54.2 | 37.4 | 19.3 | 31.6 | 28.5 | 19.4 | [8 empty] | 31.4 | 1.8 | 28.7 | 30.7 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 404 | 402 | 401 | 232 | 232 | 231 | 58.4 | 30.8 | 49.2 | 14.3 | 16.2 | 32.1 | 26.6 | 14.8 | [8 empty] | 26.6 | 0.8 | 21.1 | 23.2 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 224 | 45017571980 | [18 empty] | 225 | 86076793107 |  |  |  | 142.0233 | 35.0647 | 23.8693 | 38.1628 | 54.2 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 8.339% | 26.25% | 17.91% | 17.5% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 32.3025 | 25.842 | 32.3025 | BAIK |  | 32.0596 | 25.6477 | 32.0596 | BAIK |  | 37.4 | 144.5087 | 25.8808 | BURUK
342 | Tanjung Pandan | TP0336 | Jl. Air Kelubi | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.66268963 | Lat : -2.7571203 | Cantol | Voltra | 100 | 130502B0094 | 2013 | HERMATIK | 19:24 | 2022-09-26 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 393 | 404 | 222 | 232 | 233 | R: 29.9; S: 84.4; T: 48; N: 61.9; JURUSAN C R: 29; JURUSAN C S: 81; JURUSAN C T: 46.5; JURUSAN C N: 57.9; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.89 | 399 | 400 | 399 | 230 | 230 | 230 | 29.7 | 56 | 38.5 | 37.8 | [8 empty] | 34.1 | 63.2 | 38.1 | 40.2 |  |  |  |  | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 224 | 45017371639 | [23 empty] | 144.3883 | 20.708 | 58.4535 | 33.2437 | 84.4 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 44.73% | 56.01% | 11.28% | 37.34% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.4026 | 29.9221 | 37.4026 | BAIK |  | 28.566 | 22.8528 | 28.566 | BAIK |  | 61.9 | 144.5087 | 42.8348 | BURUK
343 | Tanjung Pandan | TP0463 | Jl. Air Kelubi | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.666274116 | Lat : -2.75899983 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0048A | 2017 | HERMATIK | 19:25 | 2022-09-23 | PLN | UMJ | 4 |  | 3 | 20000 | 401 | 399 | 399 | 230 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 393 | 391 | 391 | 226 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 144.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
344 | Tanjung Pandan | TP0130 | Jl. Air Kelubi | BATAM | LBS Martapura | DESA | UTAMA | Long : 107.66637513 | Lat : -2.759112883 | Cantol | Sintra | 50 | 8008818 | 2008 | HERMATIK | 19:06 | 2022-09-26 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 396 | 232 | 230 | 226 | R: 38.9; S: 81.1; T: 45.5; N: 47.4; JURUSAN B R: 40.1; JURUSAN B S: 83.8; JURUSAN B T: 49.4; JURUSAN B N: 25.3; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 398 | 393 | 395 | 230 | 228 | 226 | 32.1 | 63.1 | 47.3 | 27.5 |  |  |  |  | 32.8 | 61.8 | 44.2 | 24.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.88 | [6 empty] | 225 | 45016614674 | [17 empty] | 72.2543 | 53.8376 | 112.2424 | 62.972 | 81.1 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 2 | 9 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 14 |  | 29.49% | 47.01% | 17.52% | 31.34% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.9608 | 30.3686 | 75.9216 | CUKUP |  | 32.4596 | 25.9677 | 64.9192 | CUKUP |  | 47.4 | 72.2543 | 65.6016 | BURUK
345 | Tanjung Pandan | TP0014 | Jl. Anwar | BATAM | LBS Martapura | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6569204 | Lat : -2.753158 | Portal | Morawa | 100 | 11180916 | 2011 | HERMATIK | 19:53 | 2022-09-23 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 407 | 406 | 235 | 234 | 234 | 50.7 | 56.2 | 24 | 32.9 | 36.7 | 36.7 | 17.3 | 22.7 | 17.3 | 20.8 | 7.3 | 11.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 233 | 59.2 | 48.5 | 18.5 | 37.1 | 36.9 | 18.6 | 13.7 | 18.2 | 23.3 | 30.3 | 4.9 | 24.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 221 | 86058065557 | [6 empty] | 222 | 32115209440 | [15 empty] | 142.0233 | 35.6984 | 39.571 | 16.8986 | 56.2 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 16.2% | 28.8% | 45% | 30% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.6813 | 24.545 | 30.6813 | BAIK |  | 29.2969 | 23.4375 | 29.2969 | BAIK |  | 32.9 | 144.5087 | 22.7668 | BURUK
346 | Tanjung Pandan | TP0244 | Jl. Anwar | BATAM | LBS Martapura - LBS Kedai 46 | DESA | UTAMA | Long : 107.6571853 | Lat : -2.751075983 | Portal | Starlite | 160 | 1208921021-078 | 2012 | HERMATIK | 18:43 | 2022-09-23 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 407 | 235 | 235 | 234 | 46 | 28.1 | 19.5 | 33.6 | 17.2 | 18.1 | 10.3 | 13.6 | 26.3 | 10.2 | 8.2 | 19.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 402 | 401 | 400 | 231 | 231 | 231 | 104.5 | 106.1 | 64.8 | 42.2 | 34.7 | 49.5 | 20.7 | 19.1 | 69.8 | 55.8 | 44.5 | 24.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 228 | 56601407903 | [6 empty] | 227 | 45017096897 | [15 empty] | 226.8656 | 20.2763 | 12.3862 | 8.5954 | 46 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 47.44% | 9.936% | 37.5% | 31.62% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 21.9765 | 17.5812 | 13.7353 | BAIK |  | 63.6174 | 50.8939 | 39.7609 | BAIK |  | 33.6 | 231.2139 | 14.532 | CUKUP
347 | Tanjung Pandan | TP0270 | Jl. Anwar | BATAM | LBS Martapura - LBS Kedai 46 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6601799 | Lat : -2.74921875 | Cantol | B & D | 100 | 1204981 | 2012 | HERMATIK | 18:34 | 2022-09-26 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 407 | 235 | 235 | 233 | 40.1 | 44 | 31.8 | 25.3 | 13.3 | 29.8 | 21.3 | 16.5 |  |  |  |  | 26.7 | 5.5 | 8.8 | 21.7 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 403 | 402 | 402 | 232 | 233 | 231 | 38.7 | 30.5 | 25.9 | 12.6 | 15.4 | 32.6 | 26.8 | 8.2 |  |  |  |  | 21.8 | 3.7 | 6.8 | 16.7 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 227 | 450173433877 | [12 empty] | 228 | 86089855380 | [9 empty] | 141.791 | 28.2811 | 31.0316 | 22.4274 | 44 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 3.796% | 13.89% | 17.69% | 11.79% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.1729 | 21.7383 | 27.1729 | BAIK |  | 22.0678 | 17.6542 | 22.0678 | BAIK |  | 25.3 | 144.5087 | 17.5076 | KURANG
348 | Tanjung Pandan | TP0579 (BARU) | Jl. Anwar | BATAM | LBS Martapura - LBS Kedai 46 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.657494 | Lat : -2.750762 | Portal | Trafindo | 100 | 193304670 | 2019 | HERMATIK | 18:58 | 2022-09-23 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 409 | 405 | 409 | 236 | 236 | 235 | R: 0.7; S: 0; T: 0; N: 0.6; JURUSAN B R: 0; JURUSAN B S: 0; JURUSAN B T: 0; JURUSAN B N: 0; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 405 | 403 | 403 | 232 | 231 | 232 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [25 empty] | 141.791 | 0.49368 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 200% | 100% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.1652 | 0.13216 | 0.1652 | BAIK |  | 0.4176 | 0.33408 | 0.4176 | BAIK |  | 0.6 | 144.5087 | 0.4152 | BAIK
349 | Tanjung Pandan | TP0367 | Jl. Sudirman | BATAM | LBS Kedai 46 - ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.660921683 | Lat : -2.746578916 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1397 | 2014 | HERMATIK | 18:51 | 2022-09-22 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 403 | 232 | 232 | 231 | R: 31.6; S: 22.6; T: 18.8; N: 14.4; JURUSAN B R: 27.7; JURUSAN B S: 22.1; JURUSAN B T: 17.4; JURUSAN B N: 13.7; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.87 | 404 | 403 | 404 | 232 | 233 | 232 | 16.2 | 15.6 | 13.8 | 5.1 |  |  |  |  | 17.4 | 17.6 | 13.6 | 4.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [25 empty] | 143.3144 | 22.0494 | 15.7695 | 13.118 | 31.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 29.86% | 7.123% | 22.74% | 19.91% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 16.9172 | 13.5338 | 16.9172 | BAIK |  | 10.5948 | 8.4758 | 10.5948 | BAIK |  | 14.4 | 144.5087 | 9.9648 | BAIK
350 | Tanjung Pandan | TP0406 | Jl. Sudirman | BATAM | LBS Kedai 46 - ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.6590724 | Lat : -2.74680703 | Portal | Sintra | 200 | 15167001 | 2015 | HERMATIK | 19:01 | 2022-09-22 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 389 | 402 | 401 | 232 | 233 | 231 | 240.3 | 90.1 | 148.8 | 112.4 | 78.8 | 31.6 | 38.2 | 49.6 |  |  |  |  | 26 | 17.4 | 28.1 | 10.1 | 82.8 | 30.5 | 66.1 | 42.6 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 403 | 400 | 399 | 231 | 231 | 230 | 191 | 123.4 | 116.3 | 79.1 | 47.1 | 49.6 | 24.6 | 27.3 |  |  |  |  | 21.1 | 10.3 | 18 | 12.7 | 134.4 | 77.4 | 76.4 | 51.8 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | [25 empty] | 290.9571 | 82.5895 | 30.9668 | 51.1416 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 50.44% | 43.59% | 6.845% | 33.63% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 111.1157 | 88.8926 | 55.5579 | BAIK |  | 99.3754 | 79.5003 | 49.6877 | BAIK |  | 112.4 | 289.0173 | 38.8904 | BURUK
351 | Tanjung Pandan | TP0157 | Jl. Sudirman | BATAM | LBS Kedai 46 - ACR Air Raya | DESA | UTAMA | Long : 107.658970816 | Lat : -2.74700936 | Cantol | Starlite | 100 | Tidak terlihat | 2014 | HERMATIK | 19:40 | 2022-09-22 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 403 | 233 | 234 | 232 | 65.7 | 41.4 | 35.6 | 34.4 | 18.5 | 33.7 | 11.7 | 27 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 44.8 | 5.7 | 24.4 | 28.7 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 404 | 402 | 402 | 233 | 231 | 233 | 63.7 | 38.6 | 59.3 | 34.7 | 32.8 | 37.8 | 26.7 | 31.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 31.6 | 0.5 | 35.9 | 32.8 |  |  |  |  | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 142.9599 | 45.9569 | 28.9592 | 24.9021 | 65.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 38.12% | 12.96% | 25.16% | 25.41% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 33.2549 | 26.6039 | 33.2549 | BAIK |  | 37.5756 | 30.0605 | 37.5756 | BAIK |  | 34.4 | 144.5087 | 23.8048 | BURUK
352 | Tanjung Pandan | TP0461 (BARU) | Jl. Abadi | BATAM | LBS Kedai 46 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.659995 | Lat : -2.748044 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0067A | 2017 | HERMATIK | 20:30 | 2022-09-22 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 404 | 230 | 231 | 232 | 34.9 | 58.4 | 12.3 | 45.3 | 4.9 | 11.4 | 8.5 | 7.5 |  |  |  |  | 31.6 | 44 | 5.5 | 36.3 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 403 | 401 | 402 | 232 | 231 | 231 | 21.1 | 37.5 | 10.9 | 22.2 | 2.6 | 6.5 | 5.8 | 5.1 |  |  |  |  | 23.5 | 28.6 | 4.1 | 23.6 |  |  |  |  | 0.86 | 0.88 | 0.89 | [25 empty] | 143.4329 | 24.3319 | 40.7159 | 8.5754 | 58.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 0.8523% | 65.91% | 65.06% | 43.94% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 24.371 | 19.4968 | 24.371 | BAIK |  | 16.0756 | 12.8605 | 16.0756 | BAIK |  | 45.3 | 144.5087 | 31.3476 | BURUK
353 | Manggar | KK0102 | JL. AIK KELIK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10810618601 | -269683570 | Portal | SINTRA | 100 | 15069265 | 2015 | HERMATIK | 12:49 | 2022-08-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 390 | 393 | 389 | 225 | 228 | 222 | 77 | 67 | 79 | 45 | [8 empty] | 37 | 51 | 58 | 28 | 40 | 16 | 21 | 28 | 955 | 969 | 957 | 382 | 384 | 382 | 221 | 224 | 220 | 55 | 49 | 51 | 17 | [8 empty] | 30 | 33 | 41 | 81 | 15 | 16 | 10 | 9 | 0.915 | 0.954 | 0.865 | [12 empty] | 219 | 32201903146 | 222 | 86058596322 | 218 | 163200008498 | 219 | 86058597013 | 222 | 32201903762 | 218 | 163200013238 |  | 147.9611 | 52.0407 | 45.2822 | 53.3924 | 79 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 3.587% | 9.865% | 6.278% | 6.577% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 50.139 | 40.1112 | 50.139 | BAIK |  | 34.351 | 27.4808 | 34.351 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
354 | Manggar | KK0027 | JL. PENIRUKAN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233710 | 2010 | HERMATIK | 10:56 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 410 | 238 | 241 | 236 | 32 | 19 | 40 | 25 | 28 | 13 | 24 | 19 | 4 | 6 | 16 | 6 | [8 empty] | 927 | 928 | 947 | 402 | 400 | 399 | 233 | 237 | 226 | 30 | 18 | 31 | 12 | 24 | 17 | 24 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | [8 empty] | 0.855 | 0.849 | 0.909 | 230 | 86058362749 | 235 | 163200054291 | 224 | 163200004627 | 230 | 56601339684 | 235 | 86058367829 | 224 | 163200054848 | [13 empty] | 141.444 | 22.6238 | 13.4329 | 28.2797 | 40 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 5.495% | 37.36% | 31.87% | 24.91% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 21.635 | 17.308 | 21.635 | BAIK |  | 18.262 | 14.6096 | 18.262 | BAIK |  | 25 | 144.5087 | 17.3 | KURANG
355 | Manggar | KK0067 | JL. AIR LANCI | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10812430153 | -2705349 | Cantol | STARLITE | 25 | 190088100 | 2019 | HERMATIK | 12:29 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 |  | 396 |  |  | 227 | 227 | S: 7; T: 23; N: 21; JURUSAN A S: 4; JURUSAN A T: 11; JURUSAN A N: 10; JURUSAN B S: 3; JURUSAN B T: 12; JURUSAN B N: 11; JURUSAN D S: 899; JURUSAN D T: 958 |  | 398 |  |  | 223 | 223 |  | 5 | 18 | 15 |  | 3 | 13 | 10 |  | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 0 | 0.924 | 0.904 |  |  | 221 | 56601344213 | 220 | 163200013747 |  |  | 221 | 86058853055 | 220 | 163200069222 | [13 empty] | 36.4921 | 0 | 19.1822 | 63.0274 | 23 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 150% | 80% | 80% | 103.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.81 | 5.448 | 27.24 | BAIK |  | 5.129 | 4.1032 | 20.516 | BAIK |  | 21 | 36.1272 | 58.128 | BURUK
356 | Manggar | KK0006 | JL. AIR LANCI | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 108134590149 | -27139923 | Portal | VOLTRA | 100 | 140802B1374 | 2017 | HERMATIK | 12:13 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 405 | 231 | 235 | 229 | 44 | 30 | 42 | 39 | 35 | 13 | 18 | 20 | 9 | 17 | 24 | 19 | [8 empty] | 922 | 916 | 945 | 398 | 400 | 399 | 226 | 230 | 226 | 65 | 22 | 26 | 40 | 26 | 10 | 13 | 12 | 39 | 22 | 13 | 28 | [8 empty] | 0.83 | 0.839 | 0.809 | 224 | 56601339136 | 228 | 8601414859 | 224 | 153200051139 | 224 | 86058074534 | 228 | 86058074691 | 224 | 163200013208 | [13 empty] | 143.4329 | 30.6764 | 20.9157 | 29.282 | 44 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 13.79% | 22.41% | 8.621% | 14.94% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 26.832 | 21.4656 | 26.832 | BAIK |  | 25.626 | 20.5008 | 25.626 | BAIK |  | 39 | 144.5087 | 26.988 | BURUK
357 | Manggar | KK0101 | JL. AIK KELIK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1081467103 | -272668196 | Portal | VOLTRA | 100 | 140502B1191 | 2014 | HERMATIK | 11:26 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 404 | 235 | 232 | 230 | R: 25; S: 10; T: 29; N: 19; JURUSAN B R: 25; JURUSAN B S: 10; JURUSAN B T: 29; JURUSAN B N: 19; JURUSAN D R: 937; JURUSAN D S: 851; JURUSAN D T: 983 | 400 | 398 | 398 | 230 | 228 | 226 | 23 | 7 | 23 | 14 |  |  |  |  | 23 | 7 | 23 | 14 | [8 empty] | 0.878 | 0.695 | 0.87 | [6 empty] | 228 | 566013470112 | 226 | 56601347291 | 224 | 163200013930 | [13 empty] | 143.6706 | 17.4009 | 6.9604 | 20.1851 | 29 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 17.19% | 53.12% | 35.94% | 35.42% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.865 | 11.892 | 14.865 | BAIK |  | 12.084 | 9.6672 | 12.084 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
358 | Manggar | KK0125 | PELABUHAN SAWIT | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 1081523826 | -270821795 | Portal | SINTRA | 50 | 20030139 | 2021 | HERMATIK | 11:35 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 401 | 233 | 231 | 230 | 13 | 10 | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 | [8 empty] | 979 | 955 | 941 | 400 | 400 | 398 | 230 | 230 | 228 | 22 | 8 | 11 | 16 | 19 | 0 | 5 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | [8 empty] | 0.995 | 0.903 | 0.98 | 228 | 56402842688 | 228 | 32199120968 | 226 | 1632000137971 | KWH 3 PHAS | 14323027236 | SWP KEBUN TIMUR GUNUNG NANYOK | [16 empty] | 72.0741 | 18.037 | 13.8746 | 20.8119 | 15 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 2.632% | 21.05% | 18.42% | 14.04% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 8.789 | 7.0312 | 17.578 | BAIK |  | 9.408 | 7.5264 | 18.816 | BAIK |  | 10 | 72.2543 | 13.84 | CUKUP
359 | Manggar | KK0007 | JL. AIK KELIK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 10815687316 | -273279096 | Portal | STARLITE | 100 | 90303386 | 1990 | HERMATIK | 11:15 | 2022-08-29 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 413 | 412 | 410 | 240 | 238 | 237 | R: 25; S: 17; T: 18; N: 15; JURUSAN A R: 25; JURUSAN A S: 17; JURUSAN A T: 18; JURUSAN A N: 15; JURUSAN D R: 886; JURUSAN D S: 923; JURUSAN D T: 931 | 408 | 410 | 408 | 237 | 234 | 234 | 14 | 15 | 11 | 4 | 14 | 15 | 11 | 4 | [12 empty] | 0.687 | 0.886 | 0.855 | 406 | 56601344221 | 232 | 56601344739 | 232 | 163200013769 | [19 empty] | 140.4133 | 17.8046 | 12.1071 | 12.8193 | 25 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 3 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 25% | 15% | 10% | 16.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.312 | 11.4496 | 14.312 | BAIK |  | 9.402 | 7.5216 | 9.402 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
360 | Manggar | KK0086 | JL. AIK KELIK | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1081616232 | -273683346 | Cantol | SINTRA | 100 | 12304666 | 2012 | HERMATIK | 21:17 | 2022-08-31 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 398 | 233 | 231 | 228 | 78 | 47 | 70 | 37 | 36 | 3 | 33 | 19 | 42 | 44 | 37 | 18 | [8 empty] | 961 | 960 | 947 | 388 | 390 | 391 | 227 | 224 | 221 | 58 | 39 | 52 | 16 | 26 | 17 | 24 | 11 | 32 | 22 | 28 | 5 | [8 empty] | 0.914 | 0.79 | 0.851 | 225 | 56601418629 | 222 | 86058352781 | 219 | 163200022650 | 225 | 56601317854 | 222 | 163200056441 | 219 | 163200046453 | [13 empty] | 144.1483 | 54.1109 | 32.6053 | 48.5611 | 78 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 20% | 27.69% | 7.692% | 18.46% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.991 | 35.9928 | 44.991 | BAIK |  | 33.394 | 26.7152 | 33.394 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
361 | Manggar | KK0116 | JL. GUNUNG NAYO | KAMPIT | KAMPIT | DESA | PERCABANGAN | 10819091741 | -272116366 | Portal | TRAFINDO | 50 | 163310983 | 2016 | HERMATIK | 17:30 | 2022-08-13 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 385 | 387 | 385 | 223 | 226 | 221 | R: 5; S: 14; T: 5; N: 8; JURUSAN A R: 5; JURUSAN A S: 14; JURUSAN A T: 5; JURUSAN A N: 8; JURUSAN D R: 947; JURUSAN D S: 984; JURUSAN D T: 942 | 393 | 385 | 385 | 221 | 223 | 219 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | [12 empty] | 0.934 | 0.95 | 0.931 | 219 | 86032010075 | 220 | 86032025379 | 217 | 860320257860 | [19 empty] | 74.9397 | 6.672 | 18.6817 | 6.672 | 14 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 37.5% | 75% | 37.5% | 50% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5.384 | 4.3072 | 10.768 | BAIK |  | 3.11 | 2.488 | 6.22 | BAIK |  | 8 | 72.2543 | 11.072 | CUKUP
362 | Manggar | KK0001 | JL. PENIRUKAN | KAMPIT | KAMPIT | DESA | UTAMA | 1080946355 | -269757925 | Portal | TRAFINDO | 200 | 183311413 | 2018 | HERMATIK | 20:24 | 2022-08-31 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 402 | 400 | 235 | 232 | 229 | 83 | 60 | 133 | 65 | 57 | 25 | 25 | 41 | 26 | 35 | 108 | 24 | [8 empty] | 965 | 952 | 934 | 400 | 403 | 402 | 234 | 232 | 230 | 93 | 66 | 108 | 41 | 47 | 18 | 35 | 17 | 46 | 48 | 73 | 24 | [8 empty] | 0.909 | 0.952 | 0.919 | 232 | 8607351043 | 230 | 860751047 | 228 | 163200089062 | 232 | 163200013761 | 230 | 56601344592 | 228 | 163200089723 | [13 empty] | 287.1033 | 28.9095 | 20.8984 | 46.3248 | 133 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 9.783% | 34.78% | 44.57% | 29.71% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 63.882 | 51.1056 | 31.941 | BAIK |  | 61.914 | 49.5312 | 30.957 | BAIK |  | 65 | 289.0173 | 22.49 | BURUK
363 | Manggar | KK0099 | JL. SMP 2 DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | CENTRADO | 50 | 1307036 | 2013 | HERMATIK | 17:40 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 382 | 403 | 395 | 235 | 233 | 232 | R: 5; S: 0.7; T: 0; N: 4; JURUSAN A R: 5; JURUSAN A S: 0.7; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 4; JURUSAN D R: 0.924; JURUSAN D S: 0.689; JURUSAN D T: 0 | 397 | 395 | 396 | 228 | 228 | 226 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | [12 empty] | 0.99 | 0.996 | 0 | KWH 3 PHAS SMP 2 DAMAR | [24 empty] | 73.479 | 6.8047 | 0.95265 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 163.2% | 63.16% | 100% | 108.8% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.3381 | 1.0705 | 2.6762 | BAIK |  | 4.104 | 3.2832 | 8.208 | BAIK |  | 4 | 72.2543 | 5.536 | BAIK
364 | Manggar | KK0130 | JL. BANDARA | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN | 108142311 | -2722231 | Portal | TRAFINDO | 100 | 17431454 | 2017 | HERMATIK | 17:48 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 408 | 406 | 236 | 234 | 232 | R: 4; S: 0.9; T: 5; N: 3; JURUSAN B R: 4; JURUSAN B S: 0.9; JURUSAN B T: 5; JURUSAN B N: 3; JURUSAN D R: 0.983; JURUSAN D S: 0.712; JURUSAN D T: 0.929 | 398 | 396 | 395 | 229 | 228 | 226 | 5 | 6 | 1 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 1 | 4 | [8 empty] | 0.974 | 0.687 | 0.953 | [6 empty] | 227 | 22125140438 | 228 | 163200003637 | 224 | 22125140325 | [13 empty] | 142.1397 | 2.8141 | 0.63318 | 3.5177 | 5 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 21.21% | 72.73% | 51.52% | 48.48% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.3146 | 1.8517 | 2.3146 | BAIK |  | 2.739 | 2.1912 | 2.739 | BAIK |  | 3 | 144.5087 | 2.076 | BAIK
365 | Manggar | KK0076 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA | 108184561 | -2758324 | Cantol | STARLITE | 100 | 903060 | 1997 | HERMATIK | 17:55 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 400 | 232 | 229 | 229 | 46 | 41 | 43 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 9 | 33 | 28 | 37 | 20 |  |  |  |  | 939 | 909 | 920 | 394 | 396 | 393 | 227 | 226 | 227 | 39 | 31 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | 5 | 21 | 21 | 20 | 3 |  |  |  |  | 0.862 | 0.852 | 0.778 | 225 | 163200052978 | 224 | 163200010716 | 225 | 56601443472 | 225 | 56601443866 | 224 | 56602260231 | 225 | 163200051778 | 225 | 56602260195 | 224 | 163200052730 | 225 | 163200031211 | [7 empty] | 144.0286 | 31.9381 | 28.4666 | 29.8552 | 46 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 3 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 6.154% | 5.385% | 0.7692% | 4.103% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 29.908 | 23.9264 | 29.908 | BAIK |  | 22.896 | 18.3168 | 22.896 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
366 | Manggar | KK0008 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA | 108142311 | -2722231 | Portal | STARLITE | 50 | 914026090 | 1994 | HERMATIK | 18:01 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 400 | 230 | 234 | 230 | 29 | 10 | 17 | 17 | 13 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 | 11 | 8 | [8 empty] | 0.945 | 0.902 | 0.967 | 400 | 398 | 400 | 228 | 231 | 229 | 26 | 6 | 9 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 9 | [8 empty] | 0.896 | 0.755 | 0.878 | 226 | 56601449160 | 229 | 16320005062 | 227 | 163200017366 | 226 | 163200010942 | 229 | 56601449736 | 227 | 56601443733 | [13 empty] | 72.1341 | 40.2029 | 13.8631 | 23.5672 | 29 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 55.36% | 46.43% | 8.929% | 36.9% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.92 | 10.336 | 25.84 | BAIK |  | 9.375 | 7.5 | 18.75 | BAIK |  | 17 | 72.2543 | 23.528 | BURUK
367 | Manggar | KK0059 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | TRAFINDO | 100 | 10233696 | 2010 | HERMATIK | 18:06 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 418 | 420 | 418 | 241 | 244 | 242 | 67 | 64 | 100 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | 63 | 99 | 39 | [8 empty] | 0.956 | 0.945 | 0.963 | 413 | 411 | 412 | 239 | 241 | 239 | 51 | 49 | 63 | 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 49 | 49 | 60 | 17 | [8 empty] | 0.877 | 0.843 | 0.866 | 237 | 22126648545 | 239 | 163200044312 | 227 | 22126648571 | 237 | 56601314554 | 239 | 5660134739 | 227 | 163200044799 | [13 empty] | 138.0656 | 48.5277 | 46.3548 | 72.4293 | 100 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 12.99% | 16.88% | 29.87% | 19.91% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 55.963 | 44.7704 | 55.963 | BAIK |  | 39.055 | 31.244 | 39.055 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
368 | Manggar | KK0021 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | UNINDO | 160 | 85845 | 2016 | HERMATIK | 18:13 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 401 | 232 | 230 | 230 | R: 91; S: 69; T: 41; N: 46; JURUSAN D R: 91; JURUSAN D S: 69; JURUSAN D T: 41; JURUSAN D N: 46; JURUSAN D R: 0.944; JURUSAN D S: 0.972; JURUSAN D T: 0.951 | 400 | 400 | 399 | 230 | 229 | 228 | 56 | 56 | 29 | 23 | [12 empty] | 56 | 56 | 29 | 23 | 0.831 | 0.87 | 0.834 | [18 empty] | 228 | 163200057883 | 227 | 163200005782 | 226 | 163200057639 |  | 230.2545 | 39.5215 | 29.9668 | 17.8064 | 91 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 35.82% | 2.985% | 38.81% | 25.87% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 46.412 | 37.1296 | 29.0075 | BAIK |  | 32.316 | 25.8528 | 20.1975 | BAIK |  | 46 | 231.2139 | 19.895 | KURANG
369 | Manggar | KK0009 | JL. MERAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA | 108213472 | -2781885 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034654 | 2012 | HERMATIK | 18:20 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 414 | 413 | 418 | 236 | 238 | 240 | 41 | 13 | 41 | 35 | 36 | 7 | 31 | 30 | 5 | 6 | 10 | 5 | [8 empty] | 985 | 962 | 971 | 409 | 411 | 412 | 235 | 237 | 239 | 21 | 14 | 19 | 9 | 20 | 9 | 14 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | [8 empty] | 0.904 | 0.93 | 0.943 | 233 | 56601444047 | 235 | 163200070797 | 237 | 163200010731 | 233 | 1632000108118 | 235 | 56601444321 | 237 | 56601444321 | [13 empty] | 139.2855 | 29.4359 | 9.3333 | 29.4359 | 41 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 29.47% | 58.95% | 29.47% | 39.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.61 | 18.088 | 22.61 | BAIK |  | 12.794 | 10.2352 | 12.794 | BAIK |  | 35 | 144.5087 | 24.22 | BURUK
370 | Manggar | KK0070 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | SINTRA | 50 | 1000852 | 2018 | HERMATIK | 18:27 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 401 | 234 | 232 | 230 | 10 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | 0.943 | 0.921 | 0.945 | 401 | 400 | 400 | 231 | 230 | 228 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 0.8 | 0.816 | 0.892 | 229 | 56601474386 | 228 | 163200001468 | 226 | 163200007642 | 229 | 56601341638 | 228 | 56601391803 | 226 | 56601471331 | [13 empty] | 72.0741 | 13.8746 | 4.1624 | 15.2621 | 11 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 25% | 62.5% | 37.5% | 41.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5.566 | 4.4528 | 11.132 | BAIK |  | 3.212 | 2.5696 | 6.424 | BAIK |  | 9 | 72.2543 | 12.456 | CUKUP
371 | Manggar | KK0091 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | CENTRADO | 50 | 1111089 | 2011 | HERMATIK | 18:34 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 410 | 413 | 412 | 237 | 239 | 241 | R: 0.7; S: 0; T: 7; N: 6; JURUSAN A R: 0.7; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 7; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 0.888; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0.931 | 405 | 407 | 406 | 235 | 237 | 237 | 0.5 | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 0 | 7 | 7 | [12 empty] | 0.863 | 0.843 | 0.958 | 233 | 163200057332 | 235 | 56601416946 | 235 | 163200057621 | [19 empty] | 70.2066 | 0.99706 | 0 | 9.9706 | 7 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 72.73% | 100% | 172.7% | 115.2% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.8529 | 1.4823 | 3.7058 | BAIK |  | 1.7765 | 1.4212 | 3.553 | BAIK |  | 6 | 72.2543 | 8.304 | BAIK
372 | Manggar | KK0087 | JL. TANAH TEBOK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | VOLTRA | 100 | 171002B1881A | 2017 | HERMATIK | 19:02 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 406 | 404 | 234 | 233 | 232 | 16 | 12 | 24 | 22 | 6 | 7 | 18 | 13 |  |  |  |  | 10 | 5 | 6 | 9 |  |  |  |  | 0.922 | 0.932 | 0.896 | 396 | 397 | 397 | 229 | 228 | 227 | 18 | 8 | 13 | 13 | 12 | 4 | 12 | 8 |  |  |  |  | 6 | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0.853 | 0.855 | 0.856 | 227 | 163200031550 | 226 | 163200024874 | 225 | 566013423232 | [6 empty] | 227 | 3403945819 | 226 | 163200031573 | 225 | 3211521603 | [7 empty] | 142.9599 | 11.1919 | 8.394 | 16.7879 | 24 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 7.692% | 30.77% | 38.46% | 25.64% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.108 | 9.6864 | 12.108 | BAIK |  | 8.897 | 7.1176 | 8.897 | BAIK |  | 22 | 144.5087 | 15.224 | KURANG
373 | Manggar | KK0088 | JL. TANAH TEBOK | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | UNINDO | 100 | 78605 | 2004 | HERMATIK | 17:59 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 424 | 423 | 420 | 246 | 244 | 242 | 36 | 25 | 37 | 21 |  |  |  |  | 32 | 18 | 32 | 20 |  |  |  |  | 4 | 7 | 5 | 1 | 0.912 | 0.917 | 0.888 | 414 | 412 | 414 | 241 | 239 | 237 | 23 | 24 | 23 | 16 |  |  |  |  | 21 | 14 | 21 | 8 |  |  |  |  | 2 | 10 | 2 | 8 | 0.793 | 0.829 | 0.806 | [6 empty] | 239 | 22121757698 | 237 | 22121757854 | 235 | 1632000137366 | [6 empty] | 239 | 32104378968 | 237 | 163200013283 | 235 | 22121757362 |  | 136.8669 | 26.3029 | 18.2659 | 27.0336 | 37 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 2 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 10.2% | 23.47% | 13.27% | 15.65% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.91 | 19.128 | 23.91 | BAIK |  | 16.73 | 13.384 | 16.73 | BAIK |  | 21 | 144.5087 | 14.532 | CUKUP
374 | Manggar | KK0134 | PT TIMAH | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | TRAFINDO | 50 | 173300434 | 2017 | HERMATIK | 17:40 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 401 | 234 | 232 | 231 | R: 0.3; S: 0.4; T: 1; N: 1; JURUSAN B R: 0.3; JURUSAN B S: 0.4; JURUSAN B T: 1; JURUSAN B N: 1; JURUSAN D R: 0.697; JURUSAN D S: 0.689; JURUSAN D T: 0.837 | 396 | 398 | 399 | 229 | 227 | 228 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | [8 empty] | 0.637 | 0.669 | 0.84 | KWH 3PHAS PT TIMAH | [24 empty] | 71.8949 | 0.41728 | 0.55637 | 1.3909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 47.06% | 29.41% | 76.47% | 50.98% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.394 | 0.3152 | 0.788 | BAIK |  | 0.2963 | 0.23704 | 0.5926 | BAIK |  | 1 | 72.2543 | 1.384 | BAIK
375 | Manggar | KK0031 | JL. BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | TRAFINDO | 50 | 05130566 | 2005 | HERMATIK | 18:06 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 402 | 235 | 233 | 232 | R: 7; S: 15; T: 7; N: 10; JURUSAN B R: 7; JURUSAN B S: 15; JURUSAN B T: 7; JURUSAN B N: 10; JURUSAN D R: 0.819; JURUSAN D S: 0.891; JURUSAN D T: 0.864 | 400 | 399 | 397 | 229 | 228 | 227 | 6 | 13 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 13 | 6 | 5 | [8 empty] | 0.775 | 0.832 | 0.897 | [6 empty] | 227 | 32191103798 | 226 | 163200041239 | 225 | 163200041128 | [13 empty] | 71.6572 | 9.7687 | 20.933 | 9.7687 | 15 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 27.59% | 55.17% | 27.59% | 36.78% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.764 | 5.4112 | 13.528 | BAIK |  | 5.7 | 4.56 | 11.4 | BAIK |  | 10 | 72.2543 | 13.84 | CUKUP
376 | Manggar | KK0032 | JL. SIMPANG LEPAU | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | VOLTRA | 50 | 13021060 | 2013 | HERMATIK | 18:35 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 404 | 229 | 236 | 232 | 14 | 13 | 29 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 22 | 13 | [8 empty] | 0.977 | 0.975 | 0.982 | 399 | 401 | 398 | 228 | 231 | 227 | 10 | 12 | 21 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 15 | 7 | [8 empty] | 0.962 | 0.992 | 0.975 | 226 | 8606500589 | 229 | 8606500366 | 225 | 163200059966 | 226 | 22125140479 | 229 | 22125140321 | 225 | 163200059381 | [13 empty] | 71.8353 | 19.489 | 18.097 | 40.3701 | 29 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 25% | 30.36% | 55.36% | 36.9% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 13.002 | 10.4016 | 26.004 | BAIK |  | 9.819 | 7.8552 | 19.638 | BAIK |  | 17 | 72.2543 | 23.528 | BURUK
377 | Manggar | KK0131 | JL. BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | VOLTRA | 100 | 171052B1909A | 2017 | HERMATIK | 18:18 | 2022-09-07 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 405 | 236 | 233 | 232 | 7 | 24 | 31 | 26 | 6 | 24 | 27 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 2 | 916 | 937 | 952 | 400 | 396 | 398 | 230 | 228 | 227 | 6 | 16 | 23 | 13 | 6 | 16 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.8 | 0.899 | 228 | 56601401138 | 226 | 56601401177 | 225 | 163200041116 | 228 | 3219867802 | 226 | 32198673600 | 225 | 163200048125 | [13 empty] | 142.9599 | 4.8965 | 16.7879 | 21.6844 | 31 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 66.13% | 16.13% | 50% | 44.09% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.436 | 11.5488 | 14.436 | BAIK |  | 10.249 | 8.1992 | 10.249 | BAIK |  | 26 | 144.5087 | 17.992 | KURANG
378 | Manggar | KK0033 | JL.BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | B&D | 50 | 20092137 | 2009 | HERMATIK | 18:22 | 2009-09-07 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 400 | 233 | 236 | 233 | 18 | 5 | 18 | 18 | 13 | 5 | 16 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | [8 empty] | 928 | 983 | 933 | 398 | 400 | 397 | 228 | 230 | 227 | 13 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 0.859 | 0.703 | 0.895 | 228 | 163200082866 | 228 | 163200082041 | 225 | 564014491733 | 226 | 34010279734 | 228 | 34010279366 | 225 | 163200056391 | [13 empty] | 72.0143 | 24.995 | 6.9431 | 24.995 | 18 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 31.71% | 63.41% | 31.71% | 42.28% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.568 | 7.6544 | 19.136 | BAIK |  | 6.602 | 5.2816 | 13.204 | BAIK |  | 18 | 72.2543 | 24.912 | BURUK
379 | Manggar | KK0063 | JL. BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | STARLITE | 25 | 610676161 | 1997 | HERMATIK | 18:32 | 2022-09-03 | PLN | GTA |  |  | 3 | 20000 | GARDU OFF | [5 empty] | R: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: TRAFO OFF | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 3 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.1272 | 0 | 0
380 | Manggar | KK0089 | JL. BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | CENTRADO | 50 | 1103025 | 2011 | HERMATIK | 18:30 | 2022-09-03 | PLN | GTA |  |  | 3 | 20000 | GARDU OFF | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
381 | Manggar | KK0053 | JL. BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | SINTRA | 50 | 10008399 | 2010 | HERMATIK | 18:43 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 398 | 233 | 232 | 225 | 38 | 0.01 | 67 | 39 | 14 | 0.01 | 18 | 10 | 24 | 0.01 | 49 | 29 | [8 empty] | 0.949 | 0.863 | 0.947 | 400 | 400 | 398 | 229 | 229 | 224 | 27 | 0 | 48 | 20 | 8 | 0 | 14 | 5 | 19 | 0 | 34 | 15 | [8 empty] | 0.813 | 0 | 0.833 | 227 | 16320001037 | 226 | 22121988271 | 222 | 22121988026 | 227 | 163200023099 | 226 | 163200023007 | 222 | 22121988693 | [13 empty] | 71.8353 | 52.8988 | 0.013921 | 93.2689 | 67 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 8.561% | 99.97% | 91.41% | 66.65% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.9313 | 19.1451 | 47.8626 | BAIK |  | 16.935 | 13.548 | 33.87 | BAIK |  | 39 | 72.2543 | 53.976 | BURUK
382 | Manggar | KK0034 | JL. BURUNG MANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | BSD | 50 | 20110439 | 2011 | HERMATIK | 18:52 | 2022-09-03 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 400 | 231 | 233 | 228 | R: 23; S: 25; T: 34; N: 18; JURUSAN B R: 23; JURUSAN B S: 25; JURUSAN B T: 34; JURUSAN B N: 18; JURUSAN D R: 0.934; JURUSAN D S: 0.904; JURUSAN D T: 0.972 | 395 | 398 | 397 | 228 | 229 | 226 | 20 | 18 | 30 | 13 |  |  |  |  | 20 | 18 | 30 | 13 | [8 empty] | 0.833 | 0.849 | 0.787 | [6 empty] | 226 | 56401309745 | 227 | 56401309663 | 224 | 56601449665 | [13 empty] | 71.9545 | 31.9646 | 34.7442 | 47.2521 | 34 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 15.85% | 8.537% | 24.39% | 16.26% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 18.89 | 15.112 | 37.78 | BAIK |  | 15.462 | 12.3696 | 30.924 | BAIK |  | 18 | 72.2543 | 24.912 | BURUK
383 | Manggar | KK0119 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | VOLTRA | 25 | 1603010014A | 2016 | HERMATIK | 18:46 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 400 | 231 | 234 | 230 | R: 3; S: 3; T: 3; N: 0.3; JURUSAN B R: 3; JURUSAN B S: 3; JURUSAN B T: 3; JURUSAN B N: 0.3; JURUSAN D R: 0.993; JURUSAN D S: 0.993; JURUSAN D T: 0.994 | 401 | 404 | 400 | 231 | 233 | 230 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.3 | [8 empty] | 0.982 | 0.99 | 0.99 | BTS | [24 empty] | 35.9773 | 8.3386 | 8.3386 | 8.3386 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.085 | 1.668 | 8.34 | BAIK |  | 1.388 | 1.1104 | 5.552 | BAIK |  | 0.3 | 36.1272 | 0.8304 | BAIK
384 | Manggar | KK0038 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | SINTRA | 100 | 08009298 | 2018 | HERMATIK | 18:52 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 407 | 403 | 232 | 237 | 233 | 95 | 66 | 79 | 51 | 31 | 23 | 31 | 19 | 64 | 43 | 48 | 32 | [8 empty] | 0.949 | 0.927 | 0.969 | 401 | 405 | 407 | 231 | 236 | 238 | 85 | 44 | 77 | 35 | 25 | 15 | 28 | 13 | 60 | 29 | 49 | 22 | [8 empty] | 0.881 | 0.904 | 0.952 | 229 | 3401457883 | 234 | 32115240890 | 236 | 1632000326381 | 229 | 56601447081 | 234 | 163200032766 | 236 | 32115240873 | [13 empty] | 142.8422 | 66.507 | 46.2048 | 55.3058 | 95 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 18.75% | 17.5% | 1.25% | 12.5% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 56.089 | 44.8712 | 56.089 | BAIK |  | 48.345 | 38.676 | 48.345 | BAIK |  | 51 | 144.5087 | 35.292 | BURUK
385 | Manggar | KK0077 | JL. MEMPAYAK | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | MORAWA | 100 | 12180918 | 2012 | HERMATIK | 19:09 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 395 | 393 | 391 | 232 | 221 | 226 | 80 | 15 | 97 | 87 | 0 | 6 | 7 | 8 | 25 | 8 | 17 | 20 | 55 | 1 | 73 | 59 |  |  |  |  | 0.979 | 0.935 | 0.949 | 400 | 402 | 403 | 232 | 231 | 227 | 62 | 10 | 72 | 55 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 | 44 | 1 | 58 | 41 |  |  |  |  | 0.91 | 0.796 | 0.868 | 230 | 34011458170 | 229 | 34011896155 | 225 | 56613424736 | 230 | 32115440367 | 229 | 32115440791 | 225 | 32115440631 | 230 | 163200048431 | 229 | 163200048760 | 225 | 163200048760 | [7 empty] | 147.0826 | 54.3912 | 10.1983 | 65.9493 | 97 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 25% | 76.56% | 51.56% | 51.04% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 43.797 | 35.0376 | 43.797 | BAIK |  | 33.038 | 26.4304 | 33.038 | BAIK |  | 87 | 144.5087 | 60.204 | BURUK
386 | Manggar | KK0097 | PDAM | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | VOLTA | 100 | 130502B0040 | 2013 | HERMATIK | 18:20 | 2022-09-02 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 399 | 232 | 229 | 228 | R: 46; S: 45; T: 44; N: 2; JURUSAN C R: 46; JURUSAN C S: 45; JURUSAN C T: 44; JURUSAN C N: 2; JURUSAN D R: 897; JURUSAN D S: 926; JURUSAN D T: 904 | 400 | 400 | 397 | 230 | 230 | 228 | 60 | 60 | 57 | 2 | [8 empty] | 60 | 60 | 57 | 2 |  |  |  |  | 0.838 | 0.877 | 0.859 | [13 empty] | KWH 3 PHASA PDAM | [11 empty] | 144.3883 | 31.8585 | 31.1659 | 30.4734 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 2.222% | 0% | 2.222% | 1.481% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.009 | 24.8072 | 31.009 | BAIK |  | 40.596 | 32.4768 | 40.596 | BAIK |  | 2 | 144.5087 | 1.384 | BAIK
387 | Manggar | KK0054 | JL DESA MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | UNINDO | 25 | 77895 | 2004 | HERMATIK | 18:27 | 2022-09-06 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 416 | 414 | 417 | 243 | 239 | 236 | 21 | 31 | 44 | 25 | 17 | 10 | 15 | 13 | 11 | 11 | 21 | 7 | [8 empty] | 924 | 830 | 927 | 415 | 413 | 412 | 238 | 240 | 236 | 22 | 17 | 29 | 9 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 9 | 17 | 2 | [8 empty] | 0.894 | 0.741 | 0.817 | 236 | 56601406103 | 238 | 163200014303 | 234 | 3401457321 | 236 | 3401457883 | 238 | 56601406173 | 234 | 32115440370 | [13 empty] | 34.7655 | 60.4047 | 89.1688 | 126.5622 | 44 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | B | 8 | Z | 2 | 2 | 12 | B | BURUK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 17 |  | 34.38% | 3.125% | 37.5% | 25% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.896 | 18.3168 | 91.584 | KURANG |  | 16.16 | 12.928 | 64.64 | CUKUP |  | 25 | 36.1272 | 69.2 | BURUK
388 | Manggar | KK0010 | JL MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | STARLITE | 100 | 0306627 | 1997 | HERMATIK | 18:33 | 2022-09-07 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 406 | 405 | 237 | 239 | 234 | R: 14; S: 28; T: 22; N: 18; JURUSAN D R: 14; JURUSAN D S: 28; JURUSAN D T: 22; JURUSAN D N: 18; JURUSAN D R: 938; JURUSAN D S: 873; JURUSAN D T: 921 | 408 | 410 | 407 | 237 | 238 | 235 | 12 | 19 | 6 | 10 | [12 empty] | 12 | 19 | 6 | 10 | 0.874 | 0.734 | 0.816 | [18 empty] | 235 | 56601310913 | 236 | 163200005782 | 233 | 56601310731 |  | 142.2563 | 9.8414 | 19.6828 | 15.465 | 28 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 34.37% | 31.25% | 3.125% | 22.92% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 15.158 | 12.1264 | 15.158 | BAIK |  | 8.776 | 7.0208 | 8.776 | BAIK |  | 18 | 144.5087 | 12.456 | CUKUP
389 | Manggar | KK0138 | JL.MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN | ` |  | Cantol | TRAFINDO | 100 | 1913306354 | 2020 | NON-HERMATIK | 18:50 | 2022-09-06 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 233 | 229 | 51 | 42 | 51 | 40 | 37 | 20 | 34 | 26 | 14 | 22 | 17 | 14 | [8 empty] | 935 | 922 | 949 | 400 | 402 | 399 | 229 | 231 | 229 | 51 | 31 | 37 | 21 | 41 | 21 | 20 | 15 | 10 | 10 | 17 | 6 | [8 empty] | 0.992 | 0.835 | 0.866 | 227 | 56601301379 | 229 | 56601349683 | 227 | 163200032211 | 227 | 163200032259 | 229 | 56601301731 | 227 | 56601301766 | [13 empty] | 144.1483 | 35.3802 | 29.1367 | 35.3802 | 51 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 8.333% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 33.195 | 26.556 | 33.195 | BAIK |  | 27.313 | 21.8504 | 27.313 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
390 | Manggar | KK0058 | JL..MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | TRAFINDO | 100 | 193306354 | 2020 | HERMATIK | 18:58 | 2022-09-06 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 402 | 229 | 230 | 232 | 47 | 67 | 43 | 28 | 45 | 39 | 41 | 25 | 2 | 28 | 2 | 3 | [8 empty] | 0.945 | 965 | 948 | 400 | 399 | 402 | 229 | 230 | 232 | 40 | 33 | 24 | 16 | 37 | 32 | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 0.836 | 0.906 | 0.877 | 227 | 34014570099 | 228 | 566014106103 | 230 | 3211527366 | 227 | 54601447096 | 228 | 340145703621 | 230 | 32115447637 | [13 empty] | 144.2682 | 32.5782 | 46.4413 | 29.8056 | 67 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 10.19% | 28.03% | 17.83% | 18.68% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 36.149 | 28.9192 | 36.149 | BAIK |  | 22.318 | 17.8544 | 22.318 | BAIK |  | 28 | 144.5087 | 19.376 | KURANG
391 | Manggar | KK0137 | JL MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | MASTERGREEN | 50 | 1905031250 | 2019 | HERMATIK | 19:08 | 2022-09-07 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 392 | 395 | 399 | 230 | 228 | 225 | 64 | 35 | 60 | 34 | 63 | 35 | 58 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 971 | 931 | 966 | 393 | 396 | 395 | 227 | 226 | 223 | 65 | 48 | 66 | 16 | 50 | 47 | 63 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 0.979 | 0.943 | 0.953 | 225 | 22121577724 | 224 | 3401145327 | 221 | 221215776370 | 225 | 163200036763 | 224 | 2212577821 | 221 | 3401145327 | [13 empty] | 73.1073 | 87.5426 | 47.8749 | 82.0712 | 64 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 20.75% | 33.96% | 13.21% | 22.64% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 36.2 | 28.96 | 72.4 | CUKUP |  | 40.321 | 32.2568 | 80.642 | KURANG |  | 34 | 72.2543 | 47.056 | BURUK
392 | Manggar | KK0078 | JL MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | TRAFINDO | 50 | 17330049 | 2017 | HERMATIK | 19:27 | 2022-09-07 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 400 | 233 | 233 | 229 | 13 | 10 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 21 | 13 | [8 empty] | 905 | 905 | 921 | 401 | 399 | 397 | 231 | 229 | 228 | 10 | 7 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 13 | 8 | [8 empty] | 0.774 | 0.908 | 0.941 | 229 | 22121577823 | 227 | 56601449732 | 225 | 163200003988 | 229 | 163200003986 | 227 | 22121577621 | 225 | 22121577931 | [13 empty] | 72.1341 | 18.022 | 13.8631 | 29.1124 | 21 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 11.36% | 31.82% | 43.18% | 28.79% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 10.168 | 8.1344 | 20.336 | BAIK |  | 6.877 | 5.5016 | 13.754 | BAIK |  | 15 | 72.2543 | 20.76 | BURUK
393 | Manggar | KK0093 | JL MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | VOLTRA | 100 | 130502B0107 | 2013 | HERMATIK | 19:34 | 2022-06-07 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 402 | 232 | 233 | 230 | 14 | 13 | 17 | 8 | 11 | 12 | 16 | 7 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 896 | 853 | 967 | 400 | 401 | 398 | 229 | 231 | 228 | 8 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.743 | 0.775 | 0.792 | 227 | 56601449665 | 224 | 56601416946 | 226 | 163200027132 | [19 empty] | 144.0286 | 9.7203 | 9.026 | 11.8032 | 17 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 4.545% | 11.36% | 15.91% | 10.61% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 10.187 | 8.1496 | 10.187 | BAIK |  | 5.738 | 4.5904 | 5.738 | BAIK |  | 8 | 144.5087 | 5.536 | BAIK
394 | Manggar | KK0020 | JL.MENGKUBANG | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | SINTRA | 160 | 18032332 | 2018 | HERMATIK | 19:37 | 2022-09-06 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 401 | 399 | 230 | 231 | 229 | 97 | 66 | 94 | 40 | 20 | 10 | 32 | 12 | 77 | 56 | 62 | 28 | [8 empty] | 967 | 927 | 954 | 401 | 398 | 399 | 231 | 229 | 228 | 48 | 58 | 62 | 16 | 10 | 12 | 24 | 7 | 38 | 46 | 38 | 9 | [8 empty] | 0.872 | 0.876 | 0.903 | 229 | 86058878108 | 228 | 163200077491 | 226 | 86058878177 | 229 | 163200077467 | 228 | 86058878108 | 226 | 163200077731 | [13 empty] | 231.2139 | 41.9525 | 28.545 | 40.655 | 97 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 13.23% | 22.96% | 9.728% | 15.3% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 59.082 | 47.2656 | 36.9262 | BAIK |  | 38.506 | 30.8048 | 24.0663 | BAIK |  | 40 | 231.2139 | 17.3 | KURANG
395 | Manggar | KK0022 | JL.SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | TRAFINDO | 160 | 10132511 | 2010 | HERMATIK | 19:45 | 2022-09-09 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 232 | 230 | 229 | 68 | 102 | 92 | 39 | 65 | 66 | 73 | 25 | [8 empty] | 3 | 36 | 19 | 14 | 956 | 975 | 979 | 400 | 402 | 400 | 232 | 230 | 230 | 52 | 69 | 62 | 18 | 46 | 41 | 45 | 11 | [8 empty] | 6 | 28 | 17 | 7 | 0.879 | 0.921 | 0.918 | 230 | 56601430277 | 228 | 163200059730 | 228 | 163200001136 | [12 empty] | 230 | 22111831073 | 228 | 22121501776 | 228 | 163200024213 |  | 231.5999 | 29.361 | 44.0415 | 39.7237 | 102 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 22.14% | 16.79% | 5.344% | 14.76% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 60.304 | 48.2432 | 37.69 | BAIK |  | 42.194 | 33.7552 | 26.3713 | BAIK |  | 39 | 231.2139 | 16.8675 | KURANG
396 | Manggar | KK0115 | JL.SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | SINTRA | 100 | 15130111 | 2016 | HERMATIK | 19:56 | 2022-09-09 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 410 | 409 | 237 | 236 | 233 | R: 100; S: 99; T: 98; N: 45; JURUSAN C R: 100; JURUSAN C S: 99; JURUSAN C T: 98; JURUSAN C N: 45; JURUSAN D R: 965; JURUSAN D S: 961; JURUSAN D T: 948 | 408 | 410 | 407 | 237 | 236 | 234 | 61 | 47 | 48 | 12 | [8 empty] | 61 | 47 | 48 | 12 |  |  |  |  | 0.922 | 0.967 | 0.817 | [12 empty] | 235 | 2212707479 | 234 | 56401440219 | 232 | 56401449863 | [7 empty] | 141.3288 | 70.757 | 70.0494 | 69.3419 | 100 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 1.01% | 0% | 1.01% | 0.6734% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 69.898 | 55.9184 | 69.898 | CUKUP |  | 36.781 | 29.4248 | 36.781 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
397 | Manggar | KK0079 | JL. SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | MURAWA | 100 | NAMEPLET TERJEPIT | 2012 | HERMATIK | 19:57 | 2022-09-09 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 398 | 231 | 233 | 225 | 43 | 32 | 28 | 28 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 13 | 7 | 8 | 22 | 16 | 9 | 8 |  |  |  |  | 900 | 942 | 914 | 403 | 405 | 399 | 232 | 233 | 227 | 23 | 22 | 14 | 13 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0.845 | 0.857 | 0.845 | 230 | 163200050495 | 231 | 163200051280 | 225 | 56601412227 | 230 | 566013424738 | 231 | 56601341345 | 225 | 163200013239 | 230 | 32115264320 | 231 | 32115263895 | 225 | 22121577721 | [7 empty] | 144.1483 | 29.8304 | 22.1994 | 19.4244 | 43 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 25.24% | 6.796% | 18.45% | 16.83% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.689 | 18.9512 | 23.689 | BAIK |  | 13.64 | 10.912 | 13.64 | BAIK |  | 28 | 144.5087 | 19.376 | KURANG
398 | Manggar | KK0071 | JL SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | TRAFINDO | 100 | 06131370 | 2006 | HERMATIK | 20:12 | 2022-09-09 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 399 | 229 | 233 | 228 | 49 | 30 | 59 | 40 | 36 | 21 | 37 | 20 |  |  |  |  | 13 | 9 | 22 | 20 |  |  |  |  | 948 | 968 | 983 | 400 | 402 | 400 | 230 | 232 | 228 | 44 | 36 | 62 | 23 | 26 | 19 | 36 | 14 |  |  |  |  | 18 | 17 | 26 | 9 |  |  |  |  | 0.854 | 0.859 | 0.87 | 228 | 163200073554 | 230 | 3403945548 | 226 | 566013421042 | [6 empty] | 228 | 163200058612 | 230 | 163200053137 | 226 | 163200003332 | [7 empty] | 144.3883 | 33.9363 | 20.7773 | 40.862 | 59 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 6.522% | 34.78% | 28.26% | 23.19% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.663 | 25.3304 | 31.663 | BAIK |  | 32.608 | 26.0864 | 32.608 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
399 | Manggar | KK0072 | JL SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | MURAWA | 100 | 12180914 | 2012 | HERMATIK | 22:23 | 2022-09-09 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 407 | 405 | 237 | 239 | 235 | 48 | 40 | 37 | 31 | 11 | 14 | 10 | 8 | 37 | 26 | 27 | 23 | [8 empty] | 946 | 931 | 926 | 414 | 415 | 413 | 237 | 239 | 236 | 39 | 30 | 29 | 14 | 10 | 10 | 7 | 3 | 29 | 20 | 22 | 11 | [8 empty] | 0.828 | 0.814 | 0.789 | 235 | 163200036025 | 237 | 86058878694 | 234 | 163200077483 | 235 | 163200004896 | 237 | 163200077459 | 234 | 86058872705 | [13 empty] | 142.1397 | 33.7696 | 28.1413 | 26.0307 | 48 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 15.2% | 4% | 11.2% | 10.13% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 29.631 | 23.7048 | 29.631 | BAIK |  | 23.257 | 18.6056 | 23.257 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
400 | Manggar | KK0011 | JL.SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | TRAPINDO | 100 | 174314520 | 2017 | HERMATIK | 20:31 | 2022-09-09 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 400 | 234 | 231 | 229 | 31 | 26 | 55 | 30 | 11 | 18 | 21 | 26 | [8 empty] | 20 | 8 | 34 | 4 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 406 | 402 | 404 | 234 | 233 | 230 | 19 | 18 | 16 | 11 | 7 | 13 | 5 | 6 | [8 empty] | 12 | 5 | 11 | 5 | 0.922 | 0.832 | 0.857 | 232 | 22121593762 | 231 | 163200083730 | 228 | 3403835766 | [12 empty] | 232 | 32115391016 | 231 | 163200017466 | 228 | 22121501766 |  | 144.0286 | 21.5235 | 18.052 | 38.1869 | 55 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 16.96% | 30.36% | 47.32% | 31.55% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 25.855 | 20.684 | 25.855 | BAIK |  | 12.32 | 9.856 | 12.32 | BAIK |  | 30 | 144.5087 | 20.76 | BURUK
401 | Manggar | KK0050 | JL SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | SINTRA | 50 | 10008366 | 2010 | HERMATIK | 20:41 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 410 | 412 | 409 | 237 | 242 | 238 | R: 75; S: 42; T: 70; N: 38; JURUSAN A R: 75; JURUSAN A S: 42; JURUSAN A T: 70; JURUSAN A N: 38; JURUSAN D R: 956; JURUSAN D S: 924; JURUSAN D T: 971 | 414 | 415 | 413 | 239 | 242 | 240 | 53 | 39 | 49 | 12 | 53 | 39 | 49 | 12 | [12 empty] | 0.86 | 0.75 | 0.867 | 237 | 56601294822 | 240 | 56601294731 | 238 | 163200014302 | [19 empty] | 70.4348 | 106.4815 | 59.6296 | 99.3827 | 75 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | B | 8 | Z | 2 | 1 | 11 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 16 |  | 20.32% | 32.62% | 12.3% | 21.75% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.599 | 35.6792 | 89.198 | KURANG |  | 33.865 | 27.092 | 67.73 | CUKUP |  | 38 | 72.2543 | 52.592 | BURUK
402 | Manggar | KK0126 | JL SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0073A | 2017 | HERMATIK | 20:52 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 406 | 404 | 234 | 236 | 232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 859 | - | - | 403 | 401 | 400 | 233 | 234 | 232 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | [8 empty] | 0.745 | 0.745 | 0.745 | [6 empty] | 230 | 86053406806 | [17 empty] | 142.6072 | 0.70123 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 200% | 100% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.234 | 0.1872 | 0.234 | BAIK |  | 0.1864 | 0.14912 | 0.1864 | BAIK |  | 1 | 144.5087 | 0.692 | BAIK
403 | Manggar | KK0092 | JL SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | VOLTRA | 100 | 130502B0055 | 2013 | HERMATIK | 20:50 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 398 | 399 | 233 | 228 | 227 | 62 | 52 | 56 | 31 | 11 | 13 | 6 | 11 |  |  |  |  | 51 | 39 | 30 | 20 |  |  |  |  | 966 | 950 | 959 | 402 | 401 | 400 | 232 | 231 | 230 | 42 | 38 | 42 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 |  |  |  |  | 32 | 29 | 35 | 6 |  |  |  |  | 0.895 | 0.834 | 0.841 | 230 | 163200013178 | 229 | 22121501766 | 228 | 163200059911 | [6 empty] | 230 | 56401487410 | 229 | 3403835190 | 228 | 56401487360 | [7 empty] | 144.6292 | 42.8682 | 35.954 | 38.7197 | 62 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 9.412% | 8.235% | 1.176% | 6.275% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 39.014 | 31.2112 | 39.014 | BAIK |  | 28.182 | 22.5456 | 28.182 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
404 | Manggar | KK0065 | JL SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | CENTRADO | 25 | 1108002 | 2011 | HERMATIK | 18:02 | 2022-09-12 | GMP (BTS/PEMDA DLL) | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 232 | 230 | 230 | R: 0.1; S: 0; T: 6; N: 6; JURUSAN A R: 0.1; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 6; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 719; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 994 | 406 | 406 | 402 | 233 | 235 | 232 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | [10 empty] | 0.966 | 0.966 | 0.966 | BTS | [24 empty] | 36.1875 | 0.27634 | 0 | 16.5803 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 142.6% | 147.5% | 147.5% | 145.9% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.4032 | 1.1226 | 5.6128 | BAIK |  | 1.395 | 1.116 | 5.58 | BAIK |  | 6 | 36.1272 | 16.608 | KURANG
405 | Manggar | KK0103 | JL.SUKAMANDI | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | SINTRA | 100 | 15009021 | 2015 | HERMATIK | 18:22 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 404 | 401 | 233 | 236 | 232 | 27 | 3 | 9 | 23 | 27 | 3 | 9 | 23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 873 | 883 | 405 | 403 | 403 | 233 | 235 | 232 | 29 | 7 | 20 | 17 | 29 | 7 | 20 | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.844 | 0.901 | 230 | 163200073735 | 233 | 163200006813 | 230 | 34039625796 | [19 empty] | 143.6706 | 18.793 | 2.0881 | 6.2643 | 27 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 107.7% | 76.92% | 30.77% | 71.79% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.087 | 7.2696 | 9.087 | BAIK |  | 13.042 | 10.4336 | 13.042 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
406 | Manggar | KK0106 | JL.DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | SINTRA | 160 | 15035084 | 2015 | HERMATIK | 18:45 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 226 | 38 | 0.4 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.4 | 8 | 24 |  |  |  |  | 969 | 586 | 913 | 398 | 397 | 396 | 229 | 228 | 226 | 28 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 23 |  |  |  |  | 0.978 | 0.978 | 0.868 | 227 | 321150432 | 226 | 163200012293 | 224 | 34039625766 | [6 empty] | 227 | 3403862584 | 226 | 34039625727 | 224 | 163200063796 | [7 empty] | 231.5999 | 16.4076 | 0.17271 | 3.4542 | 38 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 145.7% | 97.41% | 48.28% | 97.13% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 10.6396 | 8.5117 | 6.6498 | BAIK |  | 7.542 | 6.0336 | 4.7138 | BAIK |  | 26 | 231.2139 | 11.245 | CUKUP
407 | Manggar | KK0037 | JL.DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Portal | STARLITE | 160 | 1208921021021100 | 2012 | HERMATIK | 18:59 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 400 | 233 | 231 | 230 | R: 86; S: 85; T: 80; N: 0.4; JURUSAN A R: 86; JURUSAN A S: 85; JURUSAN A T: 80; JURUSAN A N: 0.4; JURUSAN D R: 879; JURUSAN D S: 906; JURUSAN D T: 893 | 407 | 408 | 406 | 235 | 234 | 233 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | [12 empty] | 0.907 | 0.719 | 0.921 | KWH 3 PHASA PDAM | [24 empty] | 230.8292 | 37.257 | 36.8238 | 34.6577 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 2.789% | 1.594% | 4.382% | 2.922% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 58.073 | 46.4584 | 36.2956 | BAIK |  | 0.3751 | 0.30008 | 0.23444 | BAIK |  | 0.4 | 231.2139 | 0.173 | BAIK
408 | Manggar | KK0118 | JL.DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | CENTRADO | 50 | 1412002 | 2014 | HERMATIK | 19:08 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 233 | 236 | 233 | R: 1; S: 0; T: 0; N: 1; JURUSAN A R: 1; JURUSAN A S: 0.01; JURUSAN A T: 0.01; JURUSAN A N: 1; JURUSAN D R: 946; JURUSAN D S: 603; JURUSAN D T: 23 | 405 | 407 | 401 | 234 | 235 | 231 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | [12 empty] | 0.954 | 0.63 | 0.025 | KWH 3 PHASA TRAFO MAYANG 163100158220 | [24 empty] | 71.8353 | 1.3921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 200% | 100% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.233 | 0.1864 | 0.466 | BAIK |  | 0.23866 | 0.19093 | 0.47732 | BAIK |  | 1 | 72.2543 | 1.384 | BAIK
409 | Manggar | KK0128 | JL.DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | TRAPINDO | 100 | 174314715 | 2017 | HERMATIK | 19:23 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 401 | 233 | 234 | 231 | R: 12; S: 15; T: 13; N: 0.4; JURUSAN A R: 12; JURUSAN A S: 15; JURUSAN A T: 13; JURUSAN A N: 0.4; JURUSAN D R: 819; JURUSAN D S: 844; JURUSAN D T: 774 | 405 | 406 | 405 | 232 | 235 | 232 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [12 empty] | 0.465 | 0.529 | 0.064 | KHW 3 PHASA PDAM | [24 empty] | 144.1483 | 8.3248 | 10.406 | 9.0185 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 10% | 12.5% | 2.5% | 8.333% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.309 | 7.4472 | 9.309 | BAIK |  | 0.3025 | 0.242 | 0.3025 | BAIK |  | 0.4 | 144.5087 | 0.2768 | BAIK
410 | Manggar | KK0068 | JL.DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | TRAPINDO | 50 | 05130564 | 2005 | HERMATIK | 19:33 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 0 | [5 empty] | R: 0; JURUSAN D R: 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 2 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
411 | Manggar | KK0096 | JL DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | UTAMA |  |  | Cantol | VOLTRA | 100 | 130502B0066 | 2013 | HERMATIK | 19:45 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 413 | 411 | 412 | 240 | 241 | 238 | R: 7; S: 10; T: 9; N: 4; JURUSAN B R: 7; JURUSAN B S: 10; JURUSAN B T: 9; JURUSAN B N: 4; JURUSAN D R: 766; JURUSAN D S: 968; JURUSAN D T: 954 | 412 | 410 | 412 | 239 | 240 | 237 | 6 | 13 | 11 | 9 |  |  |  |  | 6 | 13 | 11 | 9 | [8 empty] | 0.838 | 0.952 | 0.991 | [6 empty] | 237 | 2212174207 | 238 | 34037625731 | 235 | 163200001287 | [13 empty] | 140.2997 | 4.9893 | 7.1276 | 6.4148 | 10 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 19.23% | 15.38% | 3.846% | 12.82% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.232 | 4.9856 | 6.232 | BAIK |  | 7.161 | 5.7288 | 7.161 | BAIK |  | 4 | 144.5087 | 2.768 | BAIK
412 | Manggar | KK0117 | JL.DAMAR | DAMAR | DAMAR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | CENTRADO | 100 | 1409017 | 2014 | HERMATIK | 20:05 | 2022-09-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 401 | 231 | 234 | 233 | R: 1; S: 9; T: 1; N: 8; JURUSAN B R: 1; JURUSAN B S: 9; JURUSAN B T: 1; JURUSAN B N: 8; JURUSAN D R: 962; JURUSAN D S: 928; JURUSAN D T: 816 | 402 | 404 | 404 | 233 | 233 | 231 | 24 | 26 | 9 | 18 |  |  |  |  | 24 | 26 | 9 | 18 | [8 empty] | 0.988 | 0.991 | 0.993 | [6 empty] | 2KWH 3 PHASA GOR BELTIM 163200082303 | [18 empty] | 143.5517 | 0.69661 | 6.2695 | 0.69661 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 72.73% | 145.5% | 72.73% | 96.97% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.57 | 2.056 | 2.57 | BAIK |  | 13.729 | 10.9832 | 13.729 | BAIK |  | 8 | 144.5087 | 5.536 | BAIK
413 | Tanjung Pandan | TP0168 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | LBS Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long : 107.643756650 | Lat : -2.7359279 | Cantol | Sintra | 100 | 11056 | 2010 | HERMATIK | 18:29 | 2022-09-29 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 405 | 233 | 233 | 233 | R: 60.7; S: 36; T: 34.2; N: 33.7; JURUSAN B R: 57; JURUSAN B S: 39.4; JURUSAN B T: 35.9; JURUSAN B N: 32.6; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 398 | 399 | 398 | 229 | 230 | 229 | 73.3 | 59.2 | 60.8 | 27.6 |  |  |  |  | 76.7 | 51.7 | 58.9 | 23.9 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 142.8422 | 42.4945 | 25.2026 | 23.9425 | 60.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 39.11% | 17.49% | 21.62% | 26.08% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.4997 | 24.3998 | 30.4997 | BAIK |  | 44.3249 | 35.4599 | 44.3249 | BAIK |  | 33.7 | 144.5087 | 23.3204 | BURUK
414 | Tanjung Pandan | TP0295 | Jl. Bulog | ANDALAS | LBS Dolog | KOTA | UTAMA | Long : 107.637788100 | Lat : -2.736180489 | Cantol | Sintra | 100 | 12034661 | 2012 | HERMATIK | 18:49 | 2022-09-30 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 407 | 403 | 403 | 233 | 234 | 231 | 62.4 | 27.3 | 62.3 | 46.3 | 46.1 | 0 | 8.4 | 44.5 | 9.5 | 14.7 | 28.4 | 21.3 | 15.8 | 17.1 | 23.4 | 16.5 |  |  |  |  | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 403 | 399 | 399 | 231 | 229 | 229 | 43.2 | 34.1 | 52 | 38.6 | 29.4 | 0.4 | 6.8 | 28.3 | 3.3 | 7.3 | 27.1 | 25 | 19.7 | 30.6 | 20.3 | 5.6 |  |  |  |  | 0.89 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 142.9599 | 43.6486 | 19.0963 | 43.5786 | 62.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 23.16% | 46.12% | 22.96% | 30.75% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 35.3187 | 28.255 | 35.3187 | BAIK |  | 29.6961 | 23.7569 | 29.6961 | BAIK |  | 46.3 | 144.5087 | 32.0396 | BURUK
415 | Tanjung Pandan | TP00154 | Jl. Dr. Susilo | ANDALAS | LBS Dolog | KOTA | UTAMA | Long : 107.638519016 | Lat : -2.73535905 | Cantol | Starlite | 100 | 1000431056-005 | 2010 | HERMATIK | 20:24 | 2022-09-29 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 403 | 233 | 234 | 233 | 47.4 | 37 | 42.9 | 25.8 | 2 | 1.2 | 4.5 | 3.6 |  |  |  |  | 39.2 | 34.4 | 42.6 | 21.2 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 404 | 403 | 402 | 232 | 233 | 231 | 28.3 | 23.4 | 41.7 | 18 | 3 | 0.5 | 3.1 | 2 |  |  |  |  | 40.3 | 22.5 | 22.3 | 15.5 |  |  |  |  | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 228 | 86058272724 | 221 | 86065009655 | [8 empty] | 222 | 45017062332 | 228 | 23121516235 | [9 empty] | 143.0779 | 33.1288 | 25.86 | 29.9837 | 47.4 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 11.7% | 12.8% | 1.1% | 8.536% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 29.6979 | 23.7583 | 29.6979 | BAIK |  | 21.6505 | 17.3204 | 21.6505 | BAIK |  | 25.8 | 144.5087 | 17.8536 | KURANG
416 | Tanjung Pandan | TP0079 | Jl. Kamboja | ANDALAS | ACR Sp. Rahat - LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long : 107.640222416 | Lat : -2.73893723 | Portal | Starlite | 100 | 903066-35 | 1997 | HERMATIK | 18:35 | 2022-09-27 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 405 | 234 | 233 | 232 | 60.9 | 63.4 | 91.6 | 45 | 56.4 | 93.1 | 86.7 | 13.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 8.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 398 | 396 | 398 | 230 | 228 | 228 | 44.8 | 53.3 | 66.2 | 22.5 | 47.5 | 58.6 | 61.3 | 12.4 | 0 | 0 | 2.7 | 2.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.89 | 0.88 | [25 empty] | 143.0779 | 42.5642 | 44.3115 | 64.0211 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 3 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 15.38% | 11.9% | 27.28% | 18.19% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 50.274 | 40.2192 | 50.274 | BAIK |  | 37.55 | 30.04 | 37.55 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
417 | Tanjung Pandan | TP0161 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Sp. Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.63564873 | Lat : -2.739325883 | Cantol | Trafindo | 160 | 7132519 | 2007 | HERMATIK | 19:04 | 2022-09-27 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 405 | 234 | 234 | 233 | R: 22.7; S: 12.8; T: 40.9; N: 18.5; JURUSAN B R: 22.8; JURUSAN B S: 20.5; JURUSAN B T: 39.9; JURUSAN B N: 13.7; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.85 | 407 | 406 | 404 | 234 | 235 | 233 | 14.8 | 21 | 45.6 | 4.4 |  |  |  |  | 14.7 | 22.2 | 48.4 | 4.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.89 | 0.85 | [25 empty] | 227.7969 | 9.965 | 5.619 | 17.9546 | 40.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 2 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 10.86% | 49.74% | 60.6% | 40.4% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.8367 | 14.2694 | 11.1479 | BAIK |  | 19.023 | 15.2184 | 11.8894 | BAIK |  | 18.5 | 231.2139 | 8.0013 | BAIK
418 | Tanjung Pandan | TP0163 | Jl. Dr. Susilo | ANDALAS | LBS Dolog - LBS Dr. Susilo | KOTA | UTAMA | Long : 107.641531083 | Lat : -2.73266373 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233723 | 2010 | HERMATIK | 19:58 | 2022-09-29 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 401 | 403 | 232 | 233 | 230 | 31.3 | 43.5 | 76.1 | 33.9 | 25.2 | 35.1 | 37.8 | 35.2 | 5.4 | 7.9 | 39.3 | 36.6 | [8 empty] | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 395 | 393 | 390 | 226 | 223 | 225 | 18.4 | 27.2 | 51.1 | 25.7 | 11.3 | 21.3 | 35.2 | 16.5 | 5.5 | 5.7 | 23.5 | 7.8 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 143.4329 | 21.822 | 30.3278 | 53.0562 | 76.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 37.77% | 13.52% | 51.29% | 34.19% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 34.9001 | 27.9201 | 34.9001 | BAIK |  | 21.7215 | 17.3772 | 21.7215 | BAIK |  | 33.9 | 144.5087 | 23.4588 | BURUK
419 | Tanjung Pandan | TP0534 (BARU) | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Sp. Rahat | KOTA | UTAMA | Long : 107.636263 | Lat : -2.739027 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031235 | 2019 | HERMATIK | 19:30 | 2022-09-29 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 396 | 400 | 231 | 229 | 230 | R: 58.9; S: 71.6; T: 33; N: 42.8; JURUSAN B R: 55; JURUSAN B S: 74.7; JURUSAN B T: 32.5; JURUSAN B N: 45.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 396 | 390 | 393 | 228 | 226 | 225 | 42.8 | 78.3 | 33.3 | 46.5 |  |  |  |  | 44.6 | 77.3 | 31.3 | 48.6 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 72.496 | 81.2459 | 98.7641 | 45.5198 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 8.073% | 31.38% | 39.45% | 26.3% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.5923 | 30.0738 | 75.1846 | CUKUP |  | 34.9467 | 27.9574 | 69.8934 | CUKUP |  | 42.8 | 72.2543 | 59.2352 | BURUK
420 | Tanjung Pandan | TP0223 | Jl. Sriwijaya | ANDALAS | ACR Sp. Rahat - LBS Jl. Sriwijaya | KOTA | UTAMA | Long: 107.64080680 | Lat : -2.737232550 | Cantol | Starlite | 100 | 1123811033-108 | 2011 | HERMATIK | 18:46 | 2022-09-29 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 404 | 234 | 234 | 232 | 34.7 | 25 | 22.3 | 19 | 5.5 | 5.4 | 14.4 | 12.1 | 16.5 | 19.2 | 22.2 | 11.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 402 | 400 | 400 | 228 | 231 | 226 | 22.2 | 22 | 16.4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 7.6 | 10.5 | 16.1 | 11.2 | 8.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.85 | [25 empty] | 142.8422 | 24.2925 | 17.5018 | 15.6116 | 34.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 26.95% | 8.537% | 18.41% | 17.97% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.1434 | 15.3147 | 19.1434 | BAIK |  | 13.85 | 11.08 | 13.85 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
421 | Tanjung Pandan | TP0206 | Jl. Pattimura | BANGKA | LBS Tg. Pendam | KOTA | UTAMA | Long : 107.62734976 | Lat : -2.73538176 | Cantol | B & D | 100 | 20107299 | 2010 | HERMATIK | 19:06 | 2022-10-03 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 409 | 408 | 407 | 236 | 235 | 234 | R: 0; S: 0.4; T: 0; N: 0.5; JURUSAN B R: 0; JURUSAN B S: 0.4; JURUSAN B T: 0; JURUSAN B N: 0; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 410 | 407 | 408 | 236 | 235 | 234 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 141.6752 | 0 | 0.28234 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 100% | 200% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.094 | 0.0752 | 0.094 | BAIK |  | 0.094 | 0.0752 | 0.094 | BAIK |  | 0.5 | 144.5087 | 0.346 | BAIK
422 | Tanjung Pandan | TP0561 (BARU) | Jl. Komp. Pelabuhan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.634684 | Lat : -2.744485 | Portal | Trafindo | 100 | 194304439 | 2019 | HERMATIK | 20:59 | 2022-09-14 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 401 | 232 | 233 | 231 | R: 28.8; S: 28.4; T: 29.8; N: 3.5; JURUSAN A R: 28.5; JURUSAN A S: 26.7; JURUSAN A T: 45.9; JURUSAN A N: 3.5; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.89 | 405 | 403 | 402 | 233 | 233 | 231 | 29.5 | 32.5 | 33.7 | 7.7 | 32.1 | 29.1 | 33.2 | 7.8 | [12 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 3 fasa pabrik Es | Di kunci | 3 fasa pabrik Es | Di kunci | 3 fasa pabrik Es | Di kunci | [19 empty] | 143.7897 | 20.0292 | 19.7511 | 20.7247 | 29.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 0.6897% | 2.069% | 2.759% | 1.839% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.1826 | 16.1461 | 20.1826 | BAIK |  | 22.2307 | 17.7846 | 22.2307 | BAIK |  | 3.5 | 144.5087 | 2.422 | BAIK
423 | Tanjung Pandan | TP0488 | Jl. Komp. Pelabuhan | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.63394785 | Lat : -2.743640016 | Portal | Sintra | 100 | 17074492 | 2017 | HERMATIK | 19:38 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 406 | 235 | 234 | 233 | R: 13.5; S: 17.3; T: 25; N: 11.6; JURUSAN C R: 12.5; JURUSAN C S: 16.4; JURUSAN C T: 23.7; JURUSAN C N: 12.7; JURUSAN D R: 0.89; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 407 | 403 | 405 | 234 | 233 | 232 | 15.4 | 29.3 | 38.4 | 17.7 | [8 empty] | 5.6 | 15.2 | 25.5 | 19.3 |  |  |  |  | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 142.3731 | 9.4821 | 12.1512 | 17.5595 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 27.42% | 6.989% | 34.41% | 22.94% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 13.0457 | 10.4366 | 13.0457 | BAIK |  | 19.3393 | 15.4714 | 19.3393 | BAIK |  | 11.6 | 144.5087 | 8.0272 | BAIK
424 | Tanjung Pandan | TP0242 | Jl. Gegedek | BANGKA | LBS Pujasena | KOTA | UTAMA | Long : 107.625098316 | Lat : -2.74116216 | Cantol | Trafindo | 100 | 11235262 | 2011 | HERMATIK | 19:30 | 2022-09-30 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 404 | 406 | 234 | 235 | 233 | 29.8 | 36.3 | 36.8 | 19.9 | 5.3 | 0 | 0 | 4.2 | 25.9 | 26.5 | 36.6 | 18.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 403 | 402 | 400 | 231 | 233 | 230 | 13.8 | 10 | 36.7 | 25.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 12.4 | 34.7 | 3.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 231 | 86064932444 |  |  |  |  | 231 | 86058066357 | 233 | 86073519919 | [15 empty] | 142.3731 | 20.9309 | 25.4964 | 25.8476 | 36.8 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 13.12% | 5.831% | 7.289% | 8.746% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 24.0781 | 19.2625 | 24.0781 | BAIK |  | 13.9588 | 11.167 | 13.9588 | BAIK |  | 19.9 | 144.5087 | 13.7708 | CUKUP
425 | Tanjung Pandan | TP0173 | Jl. Letjen. Haryono | BANGKA | LBS Jl. Sekolah | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.63406193 | Lat : -2.74307843 | Cantol | Trafindo | 100 | 102337515 | 2010 | HERMATIK | 20:04 | 2022-09-30 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 401 | 232 | 232 | 231 | 80 | 81.7 | 69.6 | 31.3 | 50.7 | 72.3 | 38.6 | 31.9 | 28.7 | 9.4 | 29.8 | 22 | [8 empty] | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 397 | 396 | 395 | 228 | 229 | 228 | 70.2 | 58.7 | 59.9 | 29.3 | 53.6 | 50.6 | 41.3 | 22.3 | 18.4 | 7.3 | 16.5 | 11.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 226 | 54401483203 | 227 | 56601456405 | 232 | 86032000787 |  |  | 227 | 45017764874 | [15 empty] | 143.7897 | 55.6368 | 56.8191 | 48.404 | 81.7 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 10 |  | 3.761% | 5.966% | 9.728% | 6.485% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 53.592 | 42.8736 | 53.592 | BAIK |  | 43.1051 | 34.4841 | 43.1051 | BAIK |  | 31.3 | 144.5087 | 21.6596 | BURUK
426 | Tanjung Pandan | TP0215 | Jl. Re. Marta Dinata | BANGKA | LBS Pabrik ES | KOTA | UTAMA | Long : 107.635656350 | Lat : -2.74364589 | Cantol | B & D | 200 | 1604792 | 2016 | HERMATIK | 20:29 | 2022-09-30 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 413 | 412 | 412 | 238 | 238 | 237 | R: 152.9; S: 150.5; T: 148.8; N: 3.8; JURUSAN D R: 143.7; JURUSAN D S: 148.4; JURUSAN D T: 146.3; JURUSAN D N: 4.3; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.89 | 410 | 409 | 408 | 236 | 236 | 235 | 126.6 | 132.1 | 81.2 | 9.1 | [12 empty] | 123.2 | 123.1 | 128.7 | 9 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | [18 empty] | 234 | 163000199424 | 233 | 163000199424 | 233 | 163000199424 |  | 280.3725 | 54.5346 | 53.6786 | 53.0722 | 152.9 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 1.437% | 0.1548% | 1.283% | 0.9583% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 107.4748 | 85.9798 | 53.7374 | BAIK |  | 80.1352 | 64.1082 | 40.0676 | BAIK |  | 3.8 | 289.0173 | 1.3148 | BAIK
427 | Tanjung Pandan | TP0584 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | BENGKULU | LBS Buluh Tumbang | DESA | UTAMA | Long : 107.66623 | Long : -2.744108 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031236 | 2019 | HERMATIK | 18:38 | 2022-10-04 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 414 | 415 | 240 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 411 | 409 | 409 | 236 | 237 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 69.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
428 | Tanjung Pandan | TP0581 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | BENGKULU | LBS Buluh Tumbang | DESA | UTAMA | Long : 107.674535 | Lat : -2.743447 | Portal | Trafindo | 100 | 194304457 | 2019 | HERMATIK | 18:51 | 2022-10-04 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 2 | 20500 | 405 | 403 | 403 | 233 | 233 | 232 | R: 46.1; S: 37.1; T: 31; N: 35.7; JURUSAN B R: 47.1; JURUSAN B S: 36.4; JURUSAN B T: 30.4; JURUSAN B N: 34.2; JURUSAN D R: 0.89; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 398 | 398 | 399 | 230 | 230 | 229 | 46.9 | 49.3 | 31.8 | 34.8 |  |  |  |  | 46.7 | 52.3 | 31.7 | 33.6 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 143.196 | 32.1936 | 25.9085 | 21.6486 | 46.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 21.1% | 2.539% | 18.56% | 14.07% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 26.5776 | 21.2621 | 26.5776 | BAIK |  | 29.4082 | 23.5266 | 29.4082 | BAIK |  | 35.7 | 144.5087 | 24.7044 | BURUK
429 | Tanjung Pandan | TP0585 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | BENGKULU | LBS Buluh Tumbang | DESA | UTAMA | Long : 107.697719 | Lat : -2.751916 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031232 | 2019 | HERMATIK | 19:10 | 2022-10-04 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 2 | 20500 | 407 | 404 | 404 | 234 | 234 | 233 | R: 6; S: 2.6; T: 0.8; N: 5.8; JURUSAN A R: 5.8; JURUSAN A S: 2.5; JURUSAN A T: 0.1; JURUSAN A N: 5.5; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 398 | 395 | 397 | 229 | 228 | 228 | 18.6 | 23.2 | 18.5 | 7.6 | 18.8 | 17.1 | 14 | 6.5 | [12 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | [25 empty] | 71.3623 | 8.4078 | 3.6434 | 1.121 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 91.49% | 17.02% | 74.47% | 60.99% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.1988 | 1.759 | 4.3976 | BAIK |  | 13.767 | 11.0136 | 27.534 | BAIK |  | 5.8 | 72.2543 | 8.0272 | BAIK
430 | Tanjung Pandan | TP0266 | Jl. Buluh Tumbang | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.754719516 | Lat : -2.76280045 | Cantol | Morawa | 100 | Tidak Terlihat | 2012 | HERMATIK | 20:06 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 405 | 234 | 234 | 233 | 75.9 | 81.4 | 51.4 | 56.1 | 53.5 | 40.5 | 39.3 | 36.6 |  |  |  |  | 23.5 | 40.7 | 16 | 27.3 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 405 | 403 | 404 | 233 | 232 | 232 | 51.6 | 61.8 | 39.8 | 24.9 | 43.9 | 36.7 | 30.2 | 13.6 |  |  |  |  | 10.6 | 28.6 | 10.1 | 19.3 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.89 | [25 empty] | 142.6072 | 53.2231 | 57.0799 | 36.0431 | 81.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 9.104% | 17.01% | 26.11% | 17.41% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 48.7844 | 39.0275 | 48.7844 | BAIK |  | 35.594 | 28.4752 | 35.594 | BAIK |  | 56.1 | 144.5087 | 38.8212 | BURUK
431 | Tanjung Pandan | KP0003 | Jl. Kepayang | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.77183956 | Lat : -2.765546 | Cantol | Trafindo | 50 | 173300499 | 2017 | HERMATIK | 19:48 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 408 | 410 | 236 | 237 | 234 | R: 1.8; S: 0.8; T: 1.6; N: 1.4; JURUSAN B R: 2; JURUSAN B S: 0; JURUSAN B T: 1.6; JURUSAN B N: 1.2; JURUSAN D R: 0.89; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 408 | 406 | 407 | 235 | 234 | 235 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.89 | 0.88 | [25 empty] | 70.5494 | 2.5514 | 1.134 | 2.2679 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 28.57% | 42.86% | 14.29% | 28.57% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.9888 | 0.79104 | 1.9776 | BAIK |  | 0.7044 | 0.56352 | 1.4088 | BAIK |  | 1.4 | 72.2543 | 1.9376 | BAIK
432 | Tanjung Pandan | KP0004 | Jl. Kepayang | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.77896940 | Lat : -2.767757883 | Cantol | Sintra | 100 | 12034618 | 2012 | HERMATIK | 19:33 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 396 | 236 | 235 | 233 | 22.1 | 10.9 | 17.2 | 18.1 | 2 | 4.2 | 7.3 | 6.5 | 22 | 7.3 | 10.3 | 18.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 409 | 405 | 405 | 235 | 234 | 233 | 21 | 7.9 | 10.5 | 11.3 | 1.1 | 1.7 | 4.6 | 3.4 | 20.3 | 5.3 | 6.1 | 13.4 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 144.5087 | 15.2932 | 7.5428 | 11.9024 | 22.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 32.07% | 34.86% | 2.789% | 23.24% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.7847 | 9.4278 | 11.7847 | BAIK |  | 9.2301 | 7.3841 | 9.2301 | BAIK |  | 18.1 | 144.5087 | 12.5252 | CUKUP
433 | Tanjung Pandan | KP0001 | Jl. Kepayang | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.78181476 | Lat : -2.76932243 | Cantol | Sintra | 50 | 10008887 | 2010 | HERMATIK | 19:19 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 406 | 234 | 234 | 233 | 36.3 | 37.9 | 34.7 | 27 | 28.5 | 35.8 | 12.4 | 29.7 | 5.8 | 0.7 | 15.4 | 14.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 407 | 406 | 402 | 233 | 235 | 232 | 23.8 | 17.3 | 27.4 | 8.7 | 18.1 | 14.9 | 13.1 | 6.4 | 5.7 | 0.5 | 12.6 | 10.6 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 71.245 | 50.9509 | 53.1967 | 48.7052 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 0% | 4.408% | 4.408% | 2.938% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 25.4479 | 20.3583 | 50.8958 | BAIK |  | 15.9677 | 12.7742 | 31.9354 | BAIK |  | 27 | 72.2543 | 37.368 | BURUK
434 | Tanjung Pandan | KP0006 (BARU) | Jl. Kepayang | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.7787549 | Lat : -2.768014916 | Portal | Trafindo | 50 | 173310647 | 2017 | HERMATIK | 19:06 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 408 | 404 | 236 | 234 | 233 | 3.7 | 22 | 3.7 | 17.7 | 2.1 | 20.7 | 3.4 | 16.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | [8 empty] | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 407 | 404 | 404 | 234 | 233 | 233 | 2.8 | 7.1 | 2.2 | 5.2 | 2.5 | 8.5 | 2.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.89 | [25 empty] | 70.9535 | 5.2147 | 31.0062 | 5.2147 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 62.24% | 124.5% | 62.24% | 82.99% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.8833 | 5.5066 | 13.7666 | BAIK |  | 2.8221 | 2.2577 | 5.6442 | BAIK |  | 17.7 | 72.2543 | 24.4968 | BURUK
435 | Tanjung Pandan | KP0002 | Jl. Kepayang | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.807000816 | Lat : -2.76580565 | Cantol | Trafindo | 50 | 1007021 | 2012 | HERMATIK | 18:47 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 405 | 407 | 234 | 235 | 234 | 11 | 21.2 | 9.8 | 6.3 | 3.3 | 8.1 | 6.1 | 7.3 | 7.7 | 11.5 | 4.3 | 10.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 411 | 407 | 410 | 234 | 235 | 234 | 5 | 13.6 | 11.2 | 7.7 | 3.2 | 6.3 | 7.2 | 3.4 | 1.9 | 6.4 | 3.3 | 5.2 | [8 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 71.0698 | 15.4777 | 29.8298 | 13.7893 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 21.43% | 51.43% | 30% | 34.29% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9.8492 | 7.8794 | 19.6984 | BAIK |  | 6.9868 | 5.5894 | 13.9736 | BAIK |  | 6.3 | 72.2543 | 8.7192 | BAIK
436 | Tanjung Pandan | KR0008 | Jl. Kacang Butor | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.82039359 | Lat : -2.75965816 | Cantol | Sintra | 100 | 12034694 | 2012 | HERMATIK | 18:28 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 404 | 233 | 232 | 232 | 58.3 | 21.6 | 28.4 | 43.4 | 21.8 | 3.6 | 12.1 | 16.9 | 37.8 | 18.5 | 17.2 | 28.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 409 | 406 | 406 | 235 | 236 | 234 | 34.2 | 13.2 | 21.6 | 23.2 | 15.3 | 2.1 | 7.3 | 12.4 | 18.6 | 10 | 14.7 | 6.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [25 empty] | 142.7246 | 40.8479 | 15.134 | 19.8985 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 61.5% | 40.17% | 21.33% | 41% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 25.1839 | 20.1471 | 25.1839 | BAIK |  | 16.2066 | 12.9653 | 16.2066 | BAIK |  | 43.4 | 144.5087 | 30.0328 | BURUK
437 | Tanjung Pandan | KR0001 | Jl. Kacang Butor | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.82209603 | Lat : -2.759843916 | Portal | Sintra | 50 | 10005924 | 2010 | HERMATIK | 18:09 | 2022-10-06 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 402 | 400 | 232 | 231 | 231 | R: 59.7; S: 35.4; T: 35.2; N: 30.6; JURUSAN A R: 57.2; JURUSAN A S: 36.6; JURUSAN A T: 34.2; JURUSAN A N: 31.8; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.89 | 405 | 405 | 403 | 232 | 234 | 233 | 40.8 | 19.8 | 20.2 | 18.9 | 40.3 | 18.5 | 19.8 | 20.8 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.85 | [25 empty] | 72.0143 | 82.9002 | 49.1569 | 48.8792 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 37.45% | 18.5% | 18.96% | 24.97% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.159 | 24.1272 | 60.318 | CUKUP |  | 18.8054 | 15.0443 | 37.6108 | BAIK |  | 30.6 | 72.2543 | 42.3504 | BURUK
438 | Tanjung Pandan | KR0013 (BARU) | PT. AMA | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.811749 | Lat : -2.731233 | Portal | Sintra | 160 | 18032343 | 2018 | HERMATIK | 18:59 | 2022-10-11 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 402 | 232 | 233 | 231 | 10.9 | 12.9 | 14.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 12.2 | 10 | 6.4 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 404 | 402 | 400 | 232 | 233 | 231 | 7.6 | 7 | 8.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 8.2 | 6.5 | 4.6 | [8 empty] | 0.89 | 0.88 | 0.87 | [6 empty] | 227 | 50174012075 | 228 | 50174158340 | [15 empty] | 230.0636 | 4.7378 | 5.6071 | 6.3026 | 14.5 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 14.62% | 1.044% | 13.58% | 9.748% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 8.884 | 7.1072 | 5.5525 | BAIK |  | 5.3808 | 4.3046 | 3.363 | BAIK |  | 7.2 | 231.2139 | 3.114 | BAIK
439 | Tanjung Pandan | KR0012 | Jl. Kacang Butor | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.83755616 | Lat : -2.75829305 | Cantol | Trafindo | 100 | 194304518 | 2019 | HERMATIK | 18:22 | 2022-10-11 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 402 | 233 | 233 | 231 | R: 8.4; S: 1.2; T: 0.6; N: 7.6; JURUSAN B R: 8.1; JURUSAN B S: 0; JURUSAN B T: 1.8; JURUSAN B N: 8.2; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 405 | 403 | 404 | 233 | 233 | 232 | 5.7 | 0.4 | 1.9 | 7 |  |  |  |  | 6.8 | 0 | 1.8 | 8.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.88 | [25 empty] | 143.4329 | 5.8564 | 0.83663 | 0.41831 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 147.1% | 64.71% | 82.35% | 98.04% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.3754 | 1.9003 | 2.3754 | BAIK |  | 1.8621 | 1.4897 | 1.8621 | BAIK |  | 7.6 | 144.5087 | 5.2592 | BAIK
440 | Tanjung Pandan | KR0002 | Jl. Kacang Butor | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.8449548 | Lat : -2.75733896 | Portal | Sintra | 50 | 10008911 | 2010 | HERMATIK | 20:48 | 2022-10-10 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 394 | 402 | 229 | 233 | 228 | 25.6 | 12.9 | 60.4 | 57 | 11.2 | 6.1 | 35.1 | 32.2 | 16.1 | 8.5 | 36.1 | 25.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 404 | 402 | 399 | 232 | 233 | 229 | 17.7 | 11.7 | 43.3 | 28.5 | 7.5 | 4.2 | 19 | 14.1 | 11 | 6.4 | 24.8 | 15.9 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 72.375 | 35.3713 | 17.8238 | 83.4543 | 60.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 22.35% | 60.87% | 83.22% | 55.48% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.6393 | 18.1114 | 45.2786 | BAIK |  | 16.7482 | 13.3986 | 33.4964 | BAIK |  | 57 | 72.2543 | 78.888 | BURUK
441 | Tanjung Pandan | KR0011 | Jl. Manggar (Gunung Tajam) | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.854112583 | Lat : -2.7570676 | Cantol | Trafindo | 50 | Tidak Terlihat | 2017 | HERMATIK | 20:28 | 2022-10-10 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 406 | 233 | 234 | 233 | R: 4.5; S: 0; T: 0; N: 4.3; JURUSAN B R: 4.1; JURUSAN B S: 0; JURUSAN B T: 0; JURUSAN B N: 4.4; JURUSAN D R: 0.89; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 404 | 404 | 406 | 233 | 232 | 234 | 18.6 | 23.6 | 0 | 13.4 |  |  |  |  | 18.7 | 20 | 0 | 13.2 | [8 empty] | 0.89 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 71.245 | 6.3162 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 200% | 100% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.0485 | 0.8388 | 2.097 | BAIK |  | 9.809 | 7.8472 | 19.618 | BAIK |  | 4.3 | 72.2543 | 5.9512 | BAIK
442 | Tanjung Pandan | KR0004 | Jl. Bukit Indah | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | UTAMA | Long : 107.8626528 | Lat : -2.75163416 | Cantol | Sintra | 50 | 10008914 | 2010 | HERMATIK | 20:04 | 2022-10-10 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 400 | 399 | 223 | 229 | 230 | 58.3 | 52.4 | 51 | 34.4 | 22 | 23.1 | 9.9 | 17.8 | 34.3 | 31.5 | 41.5 | 19.2 | [8 empty] | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 42.4 | 35.4 | 41.1 | 9.4 | 14.5 | 8.1 | 5.7 | 6.8 | 30.4 | 26.3 | 36.2 | 7.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 72.496 | 80.4182 | 72.2799 | 70.3487 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 8.163% | 2.783% | 5.38% | 5.442% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 36.7305 | 29.3844 | 73.461 | CUKUP |  | 27.5848 | 22.0678 | 55.1696 | BAIK |  | 34.4 | 72.2543 | 47.6096 | BURUK
443 | Tanjung Pandan | KR0003 | Jl. Parit Gunung | BENGKULU | LBS Trans KB 04 | DESA | UTAMA | Long 107.87922859 | Lat : -2.74968316 | Portal | Sintra | 50 | 10008891 | 2010 | HERMATIK | 19:40 | 2022-10-10 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 392 | 395 | 227 | 230 | 226 | 54.7 | 48.5 | 66.5 | 33.3 | 39.8 | 42.2 | 52 | 22.9 | 15.4 | 7.3 | 13.6 | 11.5 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 408 | 404 | 403 | 234 | 235 | 232 | 30.5 | 35.9 | 40.7 | 9.2 | 17.1 | 24.4 | 32.8 | 14.1 | 9.3 | 6.1 | 7.5 | 2.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.89 | 0.87 | [25 empty] | 73.1689 | 74.7585 | 66.2849 | 90.8856 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 3.3% | 14.26% | 17.56% | 11.71% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.6009 | 30.8807 | 77.2018 | CUKUP |  | 25.0159 | 20.0127 | 50.0318 | BAIK |  | 33.3 | 72.2543 | 46.0872 | BURUK
444 | Tanjung Pandan | KR0005 | Jl. Rebinmas Jaya | BENGKULU | LBS Trans KB 04 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.88346353 | Lat : -2.74054223 | Portal | Sintra | 200 | Tidak Terlihat | 2015 | HERMATIK | 19:13 | 2022-10-10 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 398 | 392 | 395 | 227 | 230 | 226 | R: 24; S: 24.7; T: 49.8; N: 20.1; JURUSAN A R: 42.4; JURUSAN A S: 21.5; JURUSAN A T: 32.8; JURUSAN A N: 16.2; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 408 | 404 | 403 | 234 | 235 | 232 | 32.3 | 40.1 | 47.3 | 15.3 | 38.3 | 39.9 | 45.2 | 15.6 | [12 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 292.6758 | 8.2002 | 8.4394 | 17.0154 | 49.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 26.9% | 24.77% | 51.68% | 34.45% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.3838 | 17.907 | 11.1919 | BAIK |  | 27.9553 | 22.3642 | 13.9777 | BAIK |  | 20.1 | 289.0173 | 6.9546 | BAIK
445 | Tanjung Pandan | TP0222 | Jl. Buluh Tumbang | BENGKULU | ACR Kepayang - LBS TRANS KB04 | DESA | UTAMA | Long : 107.75976046 | Lat : -2.7634504 | Cantol | Voltra | 50 | 11072007 | 2011 | HERMATIK | 19:49 | 2022-10-11 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 400 | 403 | 232 | 233 | 231 | R: 27.1; S: 30.4; T: 38.6; N: 24.5; JURUSAN A R: 37.9; JURUSAN A S: 26.9; JURUSAN A T: 30.5; JURUSAN A N: 24.2; JURUSAN D R: 0.89; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.87 | 405 | 405 | 402 | 232 | 232 | 234 | 24.1 | 14.9 | 23.8 | 14.3 | 24 | 11.8 | 21.6 | 11.6 | [12 empty] | 0.88 | 0.89 | 0.86 | [25 empty] | 71.7758 | 37.7564 | 42.3541 | 53.7785 | 38.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 15.4% | 5.099% | 20.5% | 13.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.287 | 17.8296 | 44.574 | BAIK |  | 14.6172 | 11.6938 | 29.2344 | BAIK |  | 24.5 | 72.2543 | 33.908 | BURUK
446 | Tanjung Pandan | TP0136 | Jl. Buluh Tumbang (Mess AURI) | BENGKULU | ACR Kepayang | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.765609 | Lat : -2.759122 | Portal | Tidak Terbaca | 100 | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | HERMATIK | 10:00 | 2022-10-04 | PLN | UMJ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN D R: 0; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
447 | Tanjung Pandan | TP0185 | Jl. Pemuda | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | KOTA | UTAMA | Long : 107.6640726 | Lat : -2.750723016 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233698 | 2010 | HERMATIK | 18:23 | 2022-10-13 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 407 | 408 | 235 | 236 | 235 | R: 74.5; S: 43.7; T: 33.6; N: 45; JURUSAN A R: 76.8; JURUSAN A S: 40.7; JURUSAN A T: 33.3; JURUSAN A N: 49.7; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 402 | 399 | 400 | 231 | 231 | 229 | 42.9 | 26.2 | 31.1 | 20.9 | 42.4 | 26.5 | 28.6 | 17.8 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 141.444 | 52.671 | 30.8956 | 23.755 | 74.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 47.23% | 13.64% | 33.6% | 31.49% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 35.7167 | 28.5734 | 35.7167 | BAIK |  | 23.084 | 18.4672 | 23.084 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
448 | Tanjung Pandan | TP0085 | Jl. Pemuda | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | KOTA | UTAMA | Long : 107.664517116 | Lat : -2.748083116 | Portal | Trafindo | 160 | 10132516 | 2010 | HERMATIK | 18:42 | 2022-10-13 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 406 | 410 | 236 | 237 | 234 | 94.3 | 79.6 | 139.6 | 68.2 | [8 empty] | 60 | 43.5 | 98.8 | 54.8 | 40.1 | 33.8 | 35.1 | 59.9 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 405 | 404 | 401 | 232 | 234 | 231 | 69 | 47.7 | 100.4 | 48.6 | [8 empty] | 36.4 | 25 | 69 | 37.6 | 32 | 24.2 | 34.7 | 16.7 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | [25 empty] | 226.126 | 41.7024 | 35.2016 | 61.7355 | 139.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 9.761% | 23.83% | 33.59% | 22.39% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 73.7864 | 59.0291 | 46.1165 | BAIK |  | 50.3622 | 40.2898 | 31.4764 | BAIK |  | 68.2 | 231.2139 | 29.4965 | BURUK
449 | Tanjung Pandan | TP0447 | Jl. Pemuda | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | KOTA | UTAMA | Long : 107.66490683 | Lat : -2.74763955 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0037A | 2017 | HERMATIK | 19:01 | 2022-10-13 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 406 | 407 | 235 | 235 | 233 | 96.8 | 99.5 | 102.1 | 44.2 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 92 | 100.3 | 102.2 | 43.8 | [8 empty] | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 68.7 | 657 | 63.4 | 14.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 64.7 | 62.5 | 61.7 | 14.3 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 141.791 | 68.2695 | 70.1737 | 72.0074 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 2.681% | 0.03351% | 2.647% | 1.787% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 69.9198 | 55.9358 | 69.9198 | CUKUP |  | 183.0078 | 146.4062 | 183.0078 | BURUK |  | 44.2 | 144.5087 | 30.5864 | BURUK
450 | Tanjung Pandan | TP0522 | Jl. Aik Kelubi | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | DESA | UTAMA | Long : 107.67039923 | Lat : -2.755068 | Portal | Voltra | 100 | 171002B1908A | 2017 | HERMATIK | 19:51 | 2022-10-13 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 413 | 409 | 410 | 238 | 237 | 235 | 38.6 | 24.9 | 66.7 | 44.3 | 33.9 | 15.7 | 31.7 | 23 |  |  |  |  | 4.4 | 9.7 | 32.5 | 27.7 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 414 | 410 | 411 | 238 | 238 | 236 | 34.5 | 16.4 | 46.2 | 25.8 | 30.3 | 10.8 | 20.6 | 16.6 |  |  |  |  | 1.1 | 6.1 | 23.8 | 19 |  |  |  |  | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 140.7552 | 27.4235 | 17.6903 | 47.3872 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 11.06% | 42.63% | 53.69% | 35.79% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.7626 | 24.6101 | 30.7626 | BAIK |  | 23.0174 | 18.4139 | 23.0174 | BAIK |  | 44.3 | 144.5087 | 30.6556 | BURUK
451 | Tanjung Pandan | TP0521 | Jl. Aik Kelubi | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | DESA | UTAMA | Long : 107.672052883 | Lat : -2.7578346 | Portal | Voltra | 100 | 17102B19566A | 2017 | HERMATIK | 20:13 | 2022-10-13 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 415 | 412 | 413 | 239 | 238 | 237 | 9.4 | 7.4 | 11.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.6 | 7.2 | 9.6 | 5.8 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 413 | 411 | 412 | 238 | 238 | 237 | 10.4 | 3.4 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.5 | 3.3 | 7.3 | 6.4 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 139.8471 | 6.7216 | 5.2915 | 8.0803 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 0.3559% | 21% | 20.64% | 14% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.6859 | 5.3487 | 6.6859 | BAIK |  | 5.133 | 4.1064 | 5.133 | BAIK |  | 6.3 | 144.5087 | 4.3596 | BAIK
452 | Tanjung Pandan | TP0284 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | DESA | UTAMA | Long : 107.67016616 | Lat : -2.75384419 | Cantol | Sintra | 100 | 12034480 | 2012 | HERMATIK | 20:16 | 2022-10-12 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 408 | 411 | 236 | 238 | 235 | 33.5 | 2.4 | 39 | 29.7 | 28.5 | 0 | 35.5 | 28.7 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0 | 5.9 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 412 | 411 | 409 | 234 | 238 | 236 | 22.5 | 0 | 25.3 | 21.3 | 19.6 | 0 | 25.4 | 20.6 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 140.9841 | 23.7615 | 1.7023 | 27.6627 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 34.18% | 90.39% | 56.21% | 60.26% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.6422 | 14.1138 | 17.6422 | BAIK |  | 11.2358 | 8.9886 | 11.2358 | BAIK |  | 29.7 | 144.5087 | 20.5524 | BURUK
453 | Tanjung Pandan | TP0562 (BARU) | Jl. Serma Abdullah | MALANG | LBS Serma Abdullah | DESA | UTAMA | Long : 107.668733 | Lat : -2.743347 | Portal | Trafindo | 100 | 194304421 | 2019 | HERMATIK | 18:23 | 2022-10-12 | PLN | UMJ |  | 2 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 408 | 235 | 235 | 234 | 18.8 | 6.9 | 2.3 | 13.8 | 11.3 | 6.6 | 0 | 9.4 | 5.7 | 0 | 3.4 | 6.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 416 | 415 | 415 | 239 | 240 | 239 | 17.2 | 6.1 | 0.8 | 16.1 | 10.9 | 5.8 | 0 | 11.6 | 5.9 | 0 | 0.8 | 5.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 141.6752 | 13.2698 | 4.8703 | 1.6234 | 18.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 101.4% | 26.07% | 75.36% | 67.62% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.5777 | 5.2622 | 6.5777 | BAIK |  | 5.766 | 4.6128 | 5.766 | BAIK |  | 13.8 | 144.5087 | 9.5496 | BAIK
454 | Tanjung Pandan | TP0116 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | MALANG | LBS Manual Jl. Muhammadiyah | DESA | UTAMA | Long : 107.67014525 | Lat : -2.74928103 | Portal | Unindo | 100 | 88518 | 1997 | HERMATIK | 18:45 | 2022-10-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 408 | 411 | 233 | 235 | 237 | 84.5 | 44.5 | 57.5 | 42.3 | 41.1 | 27 | 16.9 | 25.1 | 42.6 | 16.5 | 33.8 | 10 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 410 | 414 | 412 | 236 | 237 | 239 | 64.4 | 39.4 | 33.7 | 30.2 | 35.6 | 22.3 | 11.5 | 20.3 | 35 | 15.3 | 22.5 | 6.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 141.5595 | 59.6922 | 31.4355 | 40.619 | 84.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 35.92% | 28.42% | 7.507% | 23.95% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 43.7735 | 35.0188 | 43.7735 | BAIK |  | 32.5905 | 26.0724 | 32.5905 | BAIK |  | 42.3 | 144.5087 | 29.2716 | BURUK
455 | Tanjung Pandan | TP0454 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | MALANG | LBS Manual Jl. Muhammadiyah | DESA | UTAMA | Long : 107.672383050 | Lat : -2.751977050 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0050A | 2017 | HERMATIK | 19:03 | 2022-10-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 408 | 408 | 236 | 236 | 235 | 19 | 27.3 | 30.2 | 14.3 | 7.3 | 14.5 | 3 | 13.5 | [8 empty] | 12.1 | 13.5 | 25.9 | 17.3 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 416 | 415 | 405 | 235 | 238 | 232 | 24.1 | 21.6 | 27.7 | 8.8 | 8 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | [8 empty] | 14.1 | 14.3 | 23.7 | 9.3 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | [25 empty] | 141.2137 | 13.4548 | 19.3324 | 21.386 | 30.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 25.49% | 7.059% | 18.43% | 16.99% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 18.0238 | 14.419 | 18.0238 | BAIK |  | 17.2307 | 13.7846 | 17.2307 | BAIK |  | 14.3 | 144.5087 | 9.8956 | BAIK
456 | Tanjung Pandan | TP0523 | Jl. Pemuda | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | KOTA | UTAMA | Long : 107.668699016 | Lqt : -2.751205283 | Portal | Voltra | 100 | 171202B2047A | 2017 | HERMATIK | 19:25 | 2022-10-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 410 | 409 | 237 | 237 | 235 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.8 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 407 | 404 | 405 | 235 | 234 | 232 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 2.7 |  |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 140.8695 | 0.92284 | 0.92284 | 1.4907 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 17.02% | 17.02% | 34.04% | 22.7% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.1097 | 0.88776 | 1.1097 | BAIK |  | 1.0038 | 0.80304 | 1.0038 | BAIK |  | 2 | 144.5087 | 1.384 | BAIK
457 | Tanjung Pandan | TP0458 | Jl. Pemuda | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | KOTA | UTAMA | Long : 107.6649593 | Lat : -2.751693916 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0104A | 2017 | HERMATIK | 19:47 | 2022-10-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 406 | 236 | 232 | 234 | 51.4 | 54.4 | 59 | 43.8 | 34.6 | 31.5 | 41.7 | 27.6 | [8 empty] | 15.7 | 25.8 | 20.8 | 18.4 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 402 | 400 | 401 | 232 | 231 | 229 | 30.9 | 46.4 | 37.6 | 21.2 | 24.8 | 19 | 23.7 | 10.1 | [8 empty] | 6.1 | 24.8 | 13.3 | 17.9 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [25 empty] | 141.907 | 36.2209 | 38.335 | 41.5765 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 6.432% | 0.9709% | 7.403% | 4.935% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.5572 | 30.8458 | 38.5572 | BAIK |  | 26.4976 | 21.1981 | 26.4976 | BAIK |  | 43.8 | 144.5087 | 30.3096 | BURUK
458 | Tanjung Pandan | TP0520 | Jl. Kemang Manis | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | DESA | UTAMA | Long : 107.66142245 | Lat : -2.763933 | Portal | Voltra | 100 | 171202B051A | 2017 | HERMATIK | 18:16 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 415 | 413 | 413 | 239 | 238 | 238 | 1 | 15.7 | 2.4 | 15.2 | 0 | 15.5 | 0 | 14.9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 415 | 419 | 414 | 235 | 232 | 236 | 0 | 12.9 | 0.9 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0.6 | 12.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 139.7344 | 0.71564 | 11.2356 | 1.7175 | 15.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 84.29% | 146.6% | 62.3% | 97.73% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.5468 | 3.6374 | 4.5468 | BAIK |  | 3.2052 | 2.5642 | 3.2052 | BAIK |  | 15.2 | 144.5087 | 10.5184 | CUKUP
459 | Tanjung Pandan | TP0491 | Jl. Gn. Tambak | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66391656 | Lat : -2.770860216 | Portal | Trafindo | 50 | 173300484 | 2017 | HERMATIK | 18:56 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 412 | 412 | 237 | 237 | 237 | 36.1 | 14.2 | 7.9 | 32.5 | 12 | 6.5 | 0 | 10.3 | 27 | 7.1 | 9.1 | 20.9 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 406 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 29.2 | 16.8 | 8.8 | 21.2 | 10.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | 18.8 | 11.1 | 7.6 | 11.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 70.2066 | 51.4196 | 20.226 | 11.2525 | 36.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 86.08% | 26.8% | 59.28% | 57.39% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 13.7934 | 11.0347 | 27.5868 | BAIK |  | 12.8232 | 10.2586 | 25.6464 | BAIK |  | 32.5 | 72.2543 | 44.98 | BURUK
460 | Tanjung Pandan | TP0218 | Jl. Murai | MALANG | ACR Danau Kaolin | KOTA | UTAMA | Long : 107.68853913 | Lat : -2.7242711 | Portal | Trafindo | 100 | 194304438 | 2019 | HERMATIK | 19:39 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 411 | 412 | 414 | 237 | 238 | 238 | 7.7 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 0 | 2.4 | 0 | 2.5 | 9.8 | 4.5 | 4 | 6.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 404 | 408 | 405 | 232 | 234 | 234 | 6.9 | 1.3 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 1.2 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 140.1863 | 5.4927 | 3.638 | 4.066 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 24.86% | 17.3% | 7.568% | 16.58% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.3953 | 3.5162 | 4.3953 | BAIK |  | 2.841 | 2.2728 | 2.841 | BAIK |  | 5.1 | 144.5087 | 3.5292 | BAIK
461 | Tanjung Pandan | TP0505 | Jl. Bicong | MALANG | ACR Danau Kaolin | DESA | UTAMA | Long : 107.68527623 | Lat : -2.709027 | Portal | Trafindo | 50 | 173306384 | 2017 | HERMATIK | 20:14 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 409 | 409 | 237 | 237 | 235 | 8.2 | 16.7 | 9.5 | 12.2 | 5.7 | 8 | 5.2 | 6.9 | 2.3 | 9.9 | 5.2 | 6.1 | [8 empty] | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 407 | 404 | 404 | 234 | 234 | 232 | 6.2 | 15.3 | 13.9 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 4 | 5.4 | 0.8 | 9 | 9.1 | 7.8 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 70.492 | 11.6325 | 23.6906 | 13.4767 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 28.49% | 45.64% | 17.15% | 30.43% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 8.1338 | 6.507 | 16.2676 | BAIK |  | 8.2558 | 6.6046 | 16.5116 | BAIK |  | 12.2 | 72.2543 | 16.8848 | KURANG
462 | Tanjung Pandan | TP0446 | Jl. Bicong | MALANG | ACR Danau Kaolin - LBS Hendi | DESA | UTAMA | Long : 107.67713635 | Lat : -2.706573716 | Portal | Sintra | 50 | 10008838 | 2010 | HERMATIK | 21:01 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 393 | 232 | 228 | 227 | 13.8 | 29 | 57.5 | 41.6 | 14.4 | 16.5 | 47.3 | 38.6 | 0 | 11.5 | 10.4 | 12.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 410 | 405 | 408 | 237 | 235 | 235 | 13.1 | 19.5 | 31.2 | 13.4 | 13.3 | 10.7 | 20.7 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7 | 7.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [25 empty] | 72.7393 | 18.9719 | 39.8684 | 79.0495 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 58.72% | 13.26% | 71.98% | 47.99% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.8661 | 18.2929 | 45.7322 | BAIK |  | 15.0192 | 12.0154 | 30.0384 | BAIK |  | 41.6 | 72.2543 | 57.5744 | BURUK
463 | Tanjung Pandan | TP0172 | Jl. Bicong | MALANG | ACR Danau Kaolin - LBS Hendi | DESA | UTAMA | Long : 107.678029183 | Lat : -2.70664796 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0078A | 2017 | HERMATIK | 20:47 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 417 | 414 | 413 | 237 | 240 | 238 | R: 83.5; S: 52.1; T: 43.3; N: 36.9; JURUSAN D R: 79.4; JURUSAN D S: 49.2; JURUSAN D T: 47.8; JURUSAN D N: 37.8; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.85 | 417 | 414 | 413 | 239 | 240 | 238 | 56.8 | 40.9 | 35.2 | 18 | [12 empty] | 55.8 | 41.2 | 34.8 | 17.5 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 139.3974 | 59.9007 | 37.3752 | 31.0623 | 83.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 40.02% | 12.63% | 27.39% | 26.68% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 42.5989 | 34.0791 | 42.5989 | BAIK |  | 31.7688 | 25.415 | 31.7688 | BAIK |  | 36.9 | 144.5087 | 25.5348 | BURUK
464 | Tanjung Pandan | SJ0054 | Jl. Ranati | MALANG | ACR SJ33 | DESA | UTAMA | Long : 107.708053 | Lat : -2.586749116 | Portal | Trafindo | 50 | 173300484 | 2017 | HERMATIK | 20:06 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 403 | 406 | 231 | 233 | 234 | R: 0; S: 0.9; T: 5.9; N: 6.1; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0.8; JURUSAN A T: 5.7; JURUSAN A N: 3.6; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.87 | 401 | 403 | 405 | 231 | 232 | 233 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.2 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 71.598 | 0 | 1.257 | 8.2405 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 100% | 60.29% | 160.3% | 106.9% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.5903 | 1.2722 | 3.1806 | BAIK |  | 0.1856 | 0.14848 | 0.3712 | BAIK |  | 6.1 | 72.2543 | 8.4424 | BAIK
465 | Tanjung Pandan | SJ0055 | Jl. Ranati | MALANG | ACR SJ33 | DESA | UTAMA | Long : 107.71403936 | Lat : -2.61820521 | Cantol | Trafindo | 50 | 173310643 | 2017 | HERMATIK | 20:35 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 402 | 233 | 233 | 232 | R: 1.9; S: 7.7; T: 0; N: 6.9; JURUSAN A R: 1.7; JURUSAN A S: 7.5; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 6.8; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 407 | 405 | 405 | 236 | 235 | 235 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 71.598 | 2.6537 | 10.7545 | 0 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 40.62% | 140.6% | 100% | 93.75% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.2368 | 1.7894 | 4.4736 | BAIK |  | 0.329 | 0.2632 | 0.658 | BAIK |  | 6.9 | 72.2543 | 9.5496 | BAIK
466 | Tanjung Pandan | TA0026 | Jl. Tanjung Tinggi | MALANG | LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.71517843 | Lat : -2.55269413 | Cantol | Sintra | 100 | 12034656 | 2012 | HERMATIK | 18:51 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 400 | 224 | 230 | 228 | 195 | 35.6 | 23 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 35.4 | 22.7 | 19.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 404 | 402 | 403 | 230 | 233 | 232 | 18 | 26.4 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 25.9 | 22.2 | 8 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 144.1483 | 135.2774 | 24.6968 | 15.9558 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 130.7% | 57.89% | 72.79% | 87.12% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 57.112 | 45.6896 | 57.112 | BAIK |  | 15.6272 | 12.5018 | 15.6272 | BAIK |  | 22.2 | 144.5087 | 15.3624 | KURANG
467 | Tanjung Pandan | TA0050 | Jl. Tanjung Tinggi | MALANG | LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.718829816 | Lat : -255304375 | Portal | Voltra | 100 | 170102B01103A | 2017 | HERMATIK | 19:05 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 4 |  | 3 | 20000 | 400 | 400 | 397 | 231 | 230 | 229 | 25.3 | 37.3 | 39 | 22.3 | 27.1 | 38.2 | 36.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 406 | 405 | 403 | 234 | 233 | 232 | 19.3 | 32 | 27.4 | 10.9 | 18.6 | 31.6 | 26.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 144.8708 | 17.4638 | 25.7471 | 26.9205 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 25.3% | 10.14% | 15.16% | 16.86% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.3543 | 18.6834 | 23.3543 | BAIK |  | 18.329 | 14.6632 | 18.329 | BAIK |  | 22.3 | 144.5087 | 15.4316 | KURANG
468 | Tanjung Pandan | TA0024 | Jl. Rahman Deramad | MALANG | LBS Lor In | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.723205150 | Lat : -2.555461116 | Cantol | Morawa | 100 | Tidak Terlihat | 2013 | HERMATIK | 19:16 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 397 | 398 | 229 | 230 | 230 | 81.9 | 83.4 | 59.3 | 70.1 | 47.9 | 58.8 | 33.2 | 18 | 34.2 | 28.7 | 23.4 | 10.3 | [8 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 406 | 404 | 404 | 227 | 234 | 232 | 52 | 48.4 | 36 | 12.4 | 31.8 | 31.4 | 24.9 | 22.5 | 18.8 | 16.8 | 13.6 | 5 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.86 | [25 empty] | 145.2348 | 56.3914 | 57.4242 | 40.8304 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 9.394% | 11.4% | 20.79% | 13.86% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 51.5761 | 41.2609 | 51.5761 | BAIK |  | 31.4816 | 25.1853 | 31.4816 | BAIK |  | 70.1 | 144.5087 | 48.5092 | BURUK
469 | Tanjung Pandan | TA0027 | Jl. Tanjung Tinggi | MALANG | LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.7226064 | Lat : -2.5538242 | Cantol | Morawa | 50 | B91444 | 1991 | HERMATIK | 19:30 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 409 | 406 | 410 | 234 | 234 | 235 | R: 30.9; S: 16.5; T: 25.8; N: 25.6; JURUSAN B R: 27.2; JURUSAN B S: 17.3; JURUSAN B T: 25.4; JURUSAN B N: 25.4; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 415 | 417 | 413 | 238 | 240 | 239 | 22.1 | 10 | 16.9 | 10.6 |  |  |  |  | 22.4 | 9.8 | 16.6 | 11.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 70.7798 | 43.6565 | 23.3117 | 36.4511 | 30.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 26.64% | 32.38% | 5.738% | 21.58% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.1546 | 13.7237 | 34.3092 | BAIK |  | 11.6989 | 9.3591 | 23.3978 | BAIK |  | 25.6 | 72.2543 | 35.4304 | BURUK
470 | Tanjung Pandan | SJ0043 | Jl. Tanjung Tinggi | MALANG | LBS Lor In - LBS Hotel Santika | DESA | UTAMA | Long : 107.73820959 | Lat : -2.55777106 | Cantol | Morawa | 100 | 12180938 | 2012 | HERMATIK | 19:46 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 399 | 231 | 231 | 230 | 25.5 | 7.9 | 18.5 | 18.9 | 4.6 | 5.9 | 9.5 | 11.1 | 22.3 | 1.7 | 10.7 | 6.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 410 | 406 | 407 | 236 | 235 | 233 | 20.6 | 7 | 20.5 | 12.8 | 3.5 | 8 | 10.9 | 8.8 | 18.8 | 0.4 | 9.3 | 16.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.87 | [25 empty] | 144.2682 | 17.6754 | 5.4759 | 12.8233 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 47.4% | 54.34% | 6.936% | 36.22% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.9704 | 9.5763 | 11.9704 | BAIK |  | 11.2831 | 9.0265 | 11.2831 | BAIK |  | 18.9 | 144.5087 | 13.0788 | CUKUP
471 | Tanjung Pandan | TP0482 | Jl. Telex | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65494346 | Lat : -2.73653916 | Portal | Trafindo | 50 | 173300481 | 2017 | HERMATIK | 21:07 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 399 | 397 | 384 | 229 | 229 | 229 | 65.4 | 72.6 | 71.9 | 31.5 | 12.1 | 21 | 31.7 | 19.4 | 55.5 | 49.5 | 34.3 | 28.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 401 | 398 | 396 | 230 | 230 | 228 | 46.5 | 67.2 | 66.3 | 31.1 | 14.6 | 20.1 | 37.3 | 25.2 | 32.8 | 43.3 | 31.1 | 22 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 73.479 | 89.005 | 98.8038 | 97.8511 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | A | 7 | Z | 2 | 1 | 10 | B | KURANG |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 14 |  | 6.527% | 3.764% | 2.763% | 4.351% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 48.0671 | 38.4537 | 96.1342 | KURANG |  | 41.2674 | 33.0139 | 82.5348 | KURANG |  | 31.5 | 72.2543 | 43.596 | BURUK
472 | Tanjung Pandan | TP0484 | Jl. Air Ketekok | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.651781783 | Lat : -2.7338271 | Portal | Trafindo | 50 | 173300435 | 2017 | HERMATIK | 18:30 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 2 |  | 3 | 20000 | 407 | 405 | 406 | 234 | 235 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 405 | 404 | 404 | 233 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 71.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
473 | Tanjung Pandan | TP0174 | Jl. Air Ketekok | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.654081116 | Lat : -2.733091116 | Cantol | Trafindo | 100 | 10237311 | 2010 | HERMATIK | 18:39 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 399 | 401 | 229 | 231 | 231 | 129.5 | 61.3 | 92.4 | 64.7 | 40.2 | 26.7 | 35 | 18.3 | 82.8 | 38.7 | 58.2 | 48.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 397 | 395 | 396 | 228 | 229 | 228 | 93.8 | 65.4 | 56.7 | 37.7 | 41.5 | 30.6 | 24.8 | 20.5 | 41.2 | 25.9 | 42.4 | 21.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 144.7499 | 89.4646 | 42.3489 | 63.8342 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 37.18% | 35.06% | 2.119% | 24.79% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 65.1602 | 52.1282 | 65.1602 | CUKUP |  | 49.2906 | 39.4325 | 49.2906 | BAIK |  | 64.7 | 144.5087 | 44.7724 | BURUK
474 | Tanjung Pandan | TP0455 | Jl. Air Ketekok | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.658746016 | Long : -2.7332176 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0034A | 2017 | HERMATIK | 18:56 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 400 | 232 | 232 | 231 | 100.4 | 76.6 | 88 | 54.2 | 68.8 | 38.8 | 46.6 | 38.1 | [8 empty] | 31.5 | 38.5 | 31.2 | 25.2 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 399 | 397 | 397 | 229 | 228 | 229 | 63.4 | 55.1 | 58.2 | 24.5 | 42.8 | 27.2 | 29.8 | 24.2 | [8 empty] | 20.2 | 28.1 | 21.3 | 11.8 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | [25 empty] | 144.0286 | 69.7084 | 53.1839 | 61.099 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 13.66% | 13.28% | 0.3774% | 9.107% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 61.392 | 49.1136 | 61.392 | CUKUP |  | 40.4092 | 32.3274 | 40.4092 | BAIK |  | 54.2 | 144.5087 | 37.5064 | BURUK
475 | Tanjung Pandan | TP0510 | Jl. Air Ketekok | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66192083 | Lat : -2.733366249 | Portal | Schneider | 200 | 33174820106 | 2017 | HERMATIK | 19:17 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 406 | 235 | 234 | 234 | 11.4 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11 | 0.5 | 1 | 11 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 404 | 402 | 403 | 232 | 232 | 232 | 8.2 | 3.6 | 3.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.5 | 3.4 | 3.2 | 9.1 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 284.7461 | 4.0036 | 0.1756 | 0.38631 | 11.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 163.1% | 88.46% | 74.62% | 108.7% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 3.0534 | 2.4427 | 1.5267 | BAIK |  | 3.5264 | 2.8211 | 1.7632 | BAIK |  | 10.9 | 289.0173 | 3.7714 | BAIK
476 | Tanjung Pandan | TP0481 | Jl. Kayu Manis | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - LBS Air Merbau | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.655975616 | Lat : -2.725038683 | Portal | Trafindo | 50 | 173300408 | 2017 | HERMATIK | 18:19 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 403 | 399 | 231 | 233 | 230 | 53.6 | 32.1 | 62.6 | 41.5 | 42.5 | 24.8 | 57.1 | 39 | 12.3 | 7.4 | 3.8 | 7.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 401 | 400 | 397 | 230 | 232 | 229 | 50.1 | 23.4 | 61.8 | 32.3 | 35.9 | 21.2 | 53.1 | 31.7 | 14.5 | 0.4 | 5 | 14.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 72.0143 | 74.4297 | 44.5745 | 86.9272 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 8.429% | 35.06% | 26.64% | 23.38% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 34.2589 | 27.4071 | 68.5178 | CUKUP |  | 31.104 | 24.8832 | 62.208 | CUKUP |  | 41.5 | 72.2543 | 57.436 | BURUK
477 | Tanjung Pandan | TP0146 | Jl. Sijuk Air Merbau | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - LBS Aik Merbau | DESA | UTAMA | Long : 107.657474516 | Lat : -2.72610095 | Cantol | Trafindo | 100 | 193304635 | 2019 | HERMATIK | 19:31 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 399 | 232 | 231 | 229 | 85.9 | 62 | 33.6 | 64.3 | 48.6 | 43.3 | 36.7 | 50.2 | 27.7 | 7.3 | 22.9 | 21.9 | 11.3 | 17.1 | 54.8 | 1.1 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 401 | 397 | 399 | 231 | 230 | 229 | 91.1 | 69.8 | 41.4 | 46.4 | 79.3 | 48.4 | 59.7 | 28.3 | 13.7 | 4.9 | 19.9 | 9.8 | 4.9 | 14.3 | 33.8 | 7.9 |  |  |  |  | 0.88 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 144.0286 | 59.6409 | 43.047 | 23.3287 | 85.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 41.98% | 2.479% | 44.46% | 29.64% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 41.9452 | 33.5562 | 41.9452 | BAIK |  | 46.5787 | 37.263 | 46.5787 | BAIK |  | 64.3 | 144.5087 | 44.4956 | BURUK
478 | Tanjung Pandan | TP0020 | Jl. Sijuk | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - LBS Kp. Ujung | KOTA | UTAMA | Long : 107.65108563 | Lat : -2.73031056 | Portal | Starlite | 200 | 70405102934 | 2007 | HERMATIK | 19:51 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 157.5 | 144.4 | 96.7 | 98.7 | 58.2 | 68.1 | 40.3 | 25.3 | 107.9 | 90.9 | 57.6 | 68.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 129.7 | 114.9 | 94.2 | 50.5 | 24.1 | 34.5 | 30.7 | 8.1 | 96.8 | 74.8 | 56.2 | 42 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | [25 empty] | 287.3412 | 54.8129 | 50.2538 | 33.6534 | 157.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 2 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 18.54% | 8.68% | 27.22% | 18.15% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 92.4752 | 73.9802 | 46.2376 | BAIK |  | 78.6016 | 62.8813 | 39.3008 | BAIK |  | 98.7 | 289.0173 | 34.1502 | BURUK
479 | Tanjung Pandan | TP0399 | Jl. Perumnas Raya | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.65232018 | Lat : -2.7290558 | Portal | Sintra | 100 | 11060294 | 2015 | HERMATIK | 20:08 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 403 | 233 | 233 | 232 | 43.1 | 36 | 55.2 | 25.2 |  |  |  |  | 12.7 | 2.1 | 2.9 | 2.2 |  |  |  |  | 28.9 | 36.1 | 48.5 | 20.7 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 404 | 401 | 402 | 233 | 232 | 231 | 24.1 | 27 | 46.3 | 26.9 |  |  |  |  | 8.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |  |  |  |  | 14.5 | 26.1 | 37.5 | 16.7 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 143.0779 | 30.1235 | 25.1611 | 38.5804 | 55.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 3.723% | 19.58% | 23.31% | 15.54% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.2367 | 24.9894 | 31.2367 | BAIK |  | 22.5746 | 18.0597 | 22.5746 | BAIK |  | 25.2 | 144.5087 | 17.4384 | KURANG
480 | Tanjung Pandan | TP0471 | Jl. Padang Tekukur | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - ACR Jl. Salembat | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.649763816 | Lat : -2.72756885 | Portal | Trafindo | 50 | 173300433 | 2017 | HERMATIK | 18:37 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 399 | 234 | 232 | 230 | R: 28.6; S: 32.2; T: 69; N: 44.6; JURUSAN B R: 26.1; JURUSAN B S: 30.1; JURUSAN B T: 67.1; JURUSAN B N: 45.7; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 402 | 396 | 400 | 230 | 232 | 229 | 26.7 | 32.7 | 55.6 | 22.4 |  |  |  |  | 28.9 | 26.9 | 53.6 | 20.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [25 empty] | 71.7758 | 39.8463 | 44.8619 | 96.1326 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 33.9% | 25.58% | 59.48% | 39.65% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.0328 | 24.0262 | 60.0656 | CUKUP |  | 26.4598 | 21.1678 | 52.9196 | BAIK |  | 44.6 | 72.2543 | 61.7264 | BURUK
481 | Tanjung Pandan | TP0167 | Jl. Perumnas | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.65273216 | Lat : -2.725719650 | Cantol | Trafindo | 100 | 10233720 | 2010 | HERMATIK | 19:00 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 405 | 233 | 234 | 221 | 52.1 | 47.9 | 77 | 49.9 | 37.2 | 16.6 | 25.3 | 26 | 11.3 | 27.9 | 39.7 | 30.9 | [8 empty] | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 402 | 399 | 401 | 231 | 230 | 232 | 36.3 | 33.6 | 47.5 | 19.3 | 23.4 | 10.9 | 20.8 | 14.5 | 9.5 | 17.9 | 28.2 | 20.7 | [8 empty] | 0.88 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 142.8422 | 36.4738 | 33.5335 | 53.9056 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 11.69% | 18.81% | 30.51% | 20.34% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 40.3649 | 32.2919 | 40.3649 | BAIK |  | 27.1333 | 21.7066 | 27.1333 | BAIK |  | 49.9 | 144.5087 | 34.5308 | BURUK
482 | Tanjung Pandan | TP0094 | Jl. Aik Baik Dalam | SAMARINDA | ACR Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.64888726 | Lat : -2.721421116 | Portal | Schneider | 200 | Tidak Terlihat | 2017 | HERMATIK | 19:32 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 405 | 405 | 234 | 235 | 233 | 141.5 | 72.6 | 97.7 | 66.9 | 50.1 | 20.1 | 42.2 | 39.5 | 94 | 69.3 | 67.4 | 32.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 403 | 400 | 401 | 232 | 232 | 231 | 81.8 | 56.6 | 67.3 | 42.3 | 37.4 | 9.5 | 42.4 | 34.2 | 74.7 | 57.4 | 42.5 | 35.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 284.7461 | 49.6934 | 25.4964 | 34.3113 | 141.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 36.14% | 30.15% | 5.997% | 24.1% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 72.9361 | 58.3489 | 36.4681 | BAIK |  | 47.6551 | 38.1241 | 23.8275 | BAIK |  | 66.9 | 289.0173 | 23.1474 | BURUK
483 | Tanjung Pandan | TP0342 | Jl. Aik Baik | SAMARINDA | ACR Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.64318763 | Lat : -2.72034866 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007297 | 2014 | HERMATIK | 19:32 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 400 | 229 | 231 | 230 | 69.4 | 72.8 | 72.3 | 38.2 | 41.6 | 0.6 | 7 | 35 | 32.7 | 54.3 | 62.5 | 37.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 401 | 399 | 399 | 231 | 229 | 229 | 43.3 | 50.7 | 58.1 | 17.3 | 15.9 | 0.5 | 5.7 | 15.7 | 21.7 | 48.3 | 51.4 | 28.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 144.6292 | 47.9848 | 50.3356 | 49.9899 | 72.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 2.937% | 1.818% | 1.119% | 1.958% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 49.3384 | 39.4707 | 49.3384 | BAIK |  | 34.9175 | 27.934 | 34.9175 | BAIK |  | 38.2 | 144.5087 | 26.4344 | BURUK
484 | Tanjung Pandan | TP0051 | Jl. Betet, Aik Pelempang | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.653961 | Lat : -2.720128 | Portal | Sintra | 160 | 19032029 | 2019 | HERMATIK | 20:23 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 406 | 406 | 233 | 233 | 234 | R: 81.6; S: 116.3; T: 74.5; N: 51.8; JURUSAN B R: 72; JURUSAN B S: 111.8; JURUSAN B T: 78.1; JURUSAN B N: 51.2; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 402 | 401 | 402 | 231 | 231 | 231 | 63.8 | 91.2 | 63.3 | 32.7 |  |  |  |  | 65.2 | 89.1 | 59.7 | 32.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 227.9841 | 35.792 | 51.0123 | 32.6777 | 116.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 10.13% | 28.08% | 17.95% | 18.72% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 63.5437 | 50.835 | 39.7148 | BAIK |  | 50.4273 | 40.3418 | 31.5171 | BAIK |  | 51.8 | 231.2139 | 22.4035 | BURUK
485 | Tanjung Pandan | TP0398 | Jl. Betet, Air Pelempang | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65315796 | Lat : -2.719452316 | Portal | Sintra | 100 | 15069158 | 2015 | HERMATIK | 19:47 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 403 | 233 | 233 | 232 | 73.8 | 62.1 | 53.8 | 34.1 | 11.5 | 9.2 | 17.7 | 20.4 |  |  |  |  | 60.4 | 48.6 | 31.9 | 27.1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 401 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 60.2 | 53.1 | 42.3 | 19.6 | 9.7 | 5.3 | 15.2 | 5.6 |  |  |  |  | 46.7 | 47.2 | 26.6 | 19.4 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 143.196 | 51.5377 | 43.3671 | 37.5709 | 73.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 16.71% | 1.792% | 14.92% | 11.14% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 44.1463 | 35.317 | 44.1463 | BAIK |  | 35.8482 | 28.6786 | 35.8482 | BAIK |  | 34.1 | 144.5087 | 23.5972 | BURUK
486 | Tanjung Pandan | TP0164 | Jl. Betet, Air Pelempang | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65277655 | Lat : -2.718413083 | Cantol | Trafindo | 100 | 2010 | 2010 | HERMATIK | 20:07 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 402 | 401 | 233 | 233 | 230 | 77 | 43.5 | 74.8 | 39.8 | 50.2 | 16.4 | 63 | 39.1 | 29.2 | 16.4 | 20.5 | 17.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 401 | 399 | 399 | 231 | 231 | 229 | 52.4 | 38.4 | 52.1 | 21.2 | 32.3 | 19.8 | 34 | 18.7 | 27.9 | 14.5 | 13.8 | 15.3 | [8 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 143.4329 | 53.6836 | 30.3278 | 52.1498 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 18.28% | 33.18% | 14.9% | 22.12% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 45.2805 | 36.2244 | 45.2805 | BAIK |  | 32.9057 | 26.3246 | 32.9057 | BAIK |  | 39.8 | 144.5087 | 27.5416 | BURUK
487 | Tanjung Pandan | TP0457 | Jl. Camar, Perumnas | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6577786 | Lat : -2.71674485 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0044A | 2017 | HERMATIK | 18:19 | 2022-10-20 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 406 | 234 | 239 | 232 | 2.8 | 1.4 | 0 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 407 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 3.4 | 4.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 13.5 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.86 | [25 empty] | 142.2563 | 1.9683 | 0.98414 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 100% | 1.586e-14% | 100% | 66.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.9898 | 0.79184 | 0.9898 | BAIK |  | 2.3166 | 1.8533 | 2.3166 | BAIK |  | 3 | 144.5087 | 2.076 | BAIK
488 | Tanjung Pandan | TP0280 | Jl. Air Pelempang Jaya | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.656417516 | Lat : -2.71149306 | Cantol | Sintra | 100 | 12034682 | 2012 | HERMATIK | 18:37 | 2022-10-20 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 401 | 232 | 232 | 232 | 52.4 | 48.5 | 51.4 | 29.7 | 33.1 | 31.4 | 41.8 | 21.8 | 20.8 | 14.8 | 11.1 | 12 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 396 | 395 | 395 | 228 | 228 | 227 | 36.1 | 34.4 | 30.5 | 9.1 | 29.3 | 21.1 | 22.9 | 10.6 | 6.5 | 15.1 | 8.5 | 10.8 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 143.5517 | 36.5025 | 33.7857 | 35.8059 | 52.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 3.217% | 4.465% | 1.248% | 2.977% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 35.3336 | 28.2669 | 35.3336 | BAIK |  | 22.9975 | 18.398 | 22.9975 | BAIK |  | 29.7 | 144.5087 | 20.5524 | BURUK
489 | Tanjung Pandan | TP0390 | Jl. Air Baik Dalam | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.6547946 | Lat : -2.71050036 | Portal | Sintra | 100 | 15069264 | 2015 | HERMATIK | 18:55 | 2022-10-20 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 405 | 406 | 406 | 233 | 233 | 234 | 22.4 | 21.2 | 4 | 15.2 | 14.1 | 1.8 | 3.3 | 6.2 | 5.4 | 19.6 | 0 | 15.8 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 400 | 399 | 398 | 231 | 231 | 230 | 9.8 | 11.3 | 5.4 | 3.4 | 7.8 | 0.8 | 6 | 8.1 | 1.3 | 12.2 | 0 | 11.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 142.4901 | 15.7204 | 14.8782 | 2.8072 | 22.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 41.18% | 33.61% | 74.79% | 49.86% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 11.0948 | 8.8758 | 11.0948 | BAIK |  | 6.1161 | 4.8929 | 6.1161 | BAIK |  | 15.2 | 144.5087 | 10.5184 | CUKUP
490 | Tanjung Pandan | TP0171 | Jl. Air Baik Dalam | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65073496 | Lat : -2.7116263 | Cantol | Sintra | 100 | 15069813 | 2015 | HERMATIK | 19:18 | 2022-10-20 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 403 | 232 | 232 | 231 | 76.9 | 74.5 | 95 | 50.1 | 29.2 | 25.9 | 26.6 | 17.9 | 47.1 | 52.4 | 67.4 | 31.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 399 | 399 | 400 | 230 | 231 | 230 | 59 | 67.4 | 57.1 | 20.4 | 19.5 | 22.8 | 18.1 | 6.8 | 41.2 | 29.3 | 36.8 | 13.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 143.6706 | 53.5252 | 51.8547 | 66.1235 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 6.372% | 9.294% | 15.67% | 10.44% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 57.0698 | 45.6558 | 57.0698 | BAIK |  | 42.2724 | 33.8179 | 42.2724 | BAIK |  | 50.1 | 144.5087 | 34.6692 | BURUK
491 | Tanjung Pandan | TP0153 | Jl. Perumnas | SAMARINDA | LBS Jembatan Perumnas | DESA | UTAMA | Long : 107.654493 | Lat : -2.707097 | Cantol | Starlite | 50 | 101961055024 | 2010 | HERMATIK | 18:50 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 402 | 403 | 231 | 232 | 229 | 56.9 | 40.2 | 34.6 | 25.8 | 31.1 | 29.1 | 23.3 | 18.2 | 13.3 | 10 | 8 | 6.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 405 | 403 | 404 | 233 | 233 | 232 | 20.7 | 25.1 | 25.4 | 9.7 | 16.6 | 18.7 | 17.9 | 6.4 | 5.6 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | [8 empty] | 0.88 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 71.8353 | 79.209 | 55.9613 | 48.1657 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 29.61% | 8.428% | 21.18% | 19.74% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 30.3937 | 24.315 | 60.7874 | CUKUP |  | 16.5642 | 13.2514 | 33.1284 | BAIK |  | 25.8 | 72.2543 | 35.7072 | BURUK
492 | Tanjung Pandan | TP0389 | Jl. Perumnas | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat - LBS Jembatan Perumnas | DESA | UTAMA | Long : 107.65318446 | Lat : -2.7037162 | Portal | Sintra | 100 | 15069022 | 2015 | HERMATIK | 18:28 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 407 | 407 | 235 | 235 | 234 | 46 | 47.8 | 25 | 26.9 |  |  |  |  | 41.5 | 38.6 | 24 | 4.7 |  |  |  |  | 2.6 | 7.8 | 1.7 | 11.1 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 396 | 394 | 394 | 228 | 227 | 227 | 28.6 | 33.8 | 23.2 | 9.8 |  |  |  |  | 28.9 | 27.8 | 22.4 | 2.5 |  |  |  |  | 1.7 | 5 | 1 | 9.2 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | [25 empty] | 141.907 | 32.4156 | 33.684 | 17.6172 | 47.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 16.16% | 20.71% | 36.87% | 24.58% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 27.893 | 22.3144 | 27.893 | BAIK |  | 19.4598 | 15.5678 | 19.4598 | BAIK |  | 26.9 | 144.5087 | 18.6148 | KURANG
493 | Tanjung Pandan | TP0098 | Jl. Pelempang Jaya | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.656011716 | Lat : -2.71545326 | Cantol | B & D | 100 | 20091945 | 2009 | HERMATIK | 19:05 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 400 | 231 | 231 | 230 | 66.2 | 61.1 | 62.3 | 28.2 | 62.7 | 57.8 | 59.1 | 28.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0.4 | 3.3 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 399 | 398 | 397 | 230 | 229 | 229 | 44.6 | 45.5 | 40.6 | 12.9 | 33.9 | 29.2 | 34.6 | 8.6 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0.8 | 2.2 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 144.3883 | 45.8486 | 42.3164 | 43.1475 | 66.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 2 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 4.747% | 3.323% | 1.424% | 3.165% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 43.7353 | 34.9882 | 43.7353 | BAIK |  | 29.9749 | 23.9799 | 29.9749 | BAIK |  | 28.2 | 144.5087 | 19.5144 | KURANG
494 | Tanjung Pandan | TP0442 | Jl. Perumnas | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.65392263 | Lat : -2.71986716 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0079A | 2017 | HERMATIK | 20:39 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 405 | 234 | 234 | 234 | 41.8 | 29.6 | 4.4 | 34.4 | 42.2 | 31.5 | 4.3 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 403 | 403 | 403 | 231 | 232 | 232 | 35.1 | 20.2 | 1.5 | 32.6 | 35.3 | 20.6 | 1.3 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.88 | [25 empty] | 142.4901 | 29.3354 | 20.7734 | 3.0879 | 41.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 65.44% | 17.15% | 82.59% | 55.06% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.7372 | 14.1898 | 17.7372 | BAIK |  | 13.1425 | 10.514 | 13.1425 | BAIK |  | 34.4 | 144.5087 | 23.8048 | BURUK
495 | Tanjung Pandan | TP0128 | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.66273253 | Lat : -2.74484576 | Portal | B & D | 100 | 1302373 | 2013 | HERMATIK | 20:46 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 386 | 403 | 233 | 233 | 232 | 36 | 56.1 | 34.3 | 40.1 | 13 | 23.1 | 7.6 | 12.4 | 22.2 | 37.1 | 28.7 | 27.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 401 | 404 | 404 | 231 | 232 | 234 | 30.7 | 73.4 | 34.5 | 52.3 | 4.3 | 30.5 | 9.8 | 22.8 | 30.2 | 57.4 | 19.2 | 42.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.89 | [25 empty] | 145.2348 | 24.7874 | 38.6271 | 23.6169 | 56.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 14.56% | 33.15% | 18.59% | 22.1% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 29.4169 | 23.5335 | 29.4169 | BAIK |  | 32.1935 | 25.7548 | 32.1935 | BAIK |  | 40.1 | 144.5087 | 27.7492 | BURUK
496 | Tanjung Pandan | TP0337 | Jl. Perumnas | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.655148 | Lat : -2.718851 | Cantol | Voltra | 100 | 160802B04984 | 2013 | HERMATIK | 19:20 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 400 | 402 | 233 | 233 | 232 | R: 15.9; S: 23.7; T: 15.3; N: 17.8; JURUSAN C R: 16; JURUSAN C S: 23.8; JURUSAN C T: 15.4; JURUSAN C N: 17.7; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.85 | 410 | 408 | 408 | 235 | 236 | 234 | 19.4 | 15.4 | 11.8 | 22.7 | [8 empty] | 20.7 | 16.6 | 12.6 | 22.7 |  |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 143.6706 | 11.067 | 16.4961 | 10.6494 | 23.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 13.11% | 29.51% | 16.39% | 19.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.7764 | 10.2211 | 12.7764 | BAIK |  | 10.9546 | 8.7637 | 10.9546 | BAIK |  | 17.8 | 144.5087 | 12.3176 | CUKUP
497 | Tanjung Pandan | TP0009 | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.65520172 | Lat : -2.743158 | Portal | Trafindo | 100 | 193306292 | 2020 | HERMATIK | 20:32 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 401 | 231 | 220 | 231 | 73.8 | 120.4 | 86.3 | 52.4 | 53.6 | 93.8 | 73.8 | 32.8 | [8 empty] | 20.4 | 19.5 | 17.6 | 20.4 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 405 | 406 | 406 | 234 | 233 | 234 | 72.5 | 103.4 | 59.3 | 38.2 | 39.4 | 84.2 | 34.1 | 28.1 | [8 empty] | 31 | 19 | 23.2 | 16 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 144.1483 | 51.1973 | 83.5251 | 59.8689 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 21.07% | 28.77% | 7.701% | 19.18% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 63.4711 | 50.7769 | 63.4711 | CUKUP |  | 54.9334 | 43.9467 | 54.9334 | BAIK |  | 52.4 | 144.5087 | 36.2608 | BURUK
498 | Tanjung Pandan | TP0364 | Jl. Sijuk - Kp. Ujung | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - LBS Kp. Ujung | KOTA | UTAMA | Long : 107.649894 | Lat : -2.731893 | Portal | Voltra | 100 | 140602B1224 | 2014 | HERMATIK | 20:12 | 2022-10-21 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 401 | 232 | 231 | 226 | R: 49.5; S: 49.1; T: 43.5; N: 44; JURUSAN A R: 44.6; JURUSAN A S: 46.8; JURUSAN A T: 41.9; JURUSAN A N: 43.3; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0 87; JURUSAN D T: 0.88 | 407 | 406 | 405 | 234 | 233 | 233 | 32.9 | 39.4 | 40.5 | 30.6 | 30.2 | 38.6 | 39.7 | 29.6 | [12 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [25 empty] | 143.7897 | 34.4253 | 34.1471 | 30.2525 | 49.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 4.504% | 3.659% | 8.163% | 5.442% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 32.6571 | 26.1257 | 32.6571 | BAIK |  | 26.3153 | 21.0522 | 26.3153 | BAIK |  | 44 | 144.5087 | 30.448 | BURUK
499 | Tanjung Pandan | TP0122 | Jl. Kapten Saridin | SAMARINDA | LBS Kp. Ujung - LBS Sp. Perumnas | DESA | UTAMA | Long : 107.6457137 | Lat : -2.72415636 | Cantol | B & D | 160 | 1204991 | 2007 | HERMATIK | 19:00 | 2022-10-22 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 403 | 231 | 233 | 231 | 136.7 | 100.1 | 132.3 | 44.9 | 96.7 | 80.5 | 89.3 | 29 | 36.5 | 13.6 | 41.2 | 24.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 400 | 400 | 400 | 230 | 231 | 230 | 114.3 | 84.1 | 94.1 | 27 | 70.8 | 71.9 | 68.9 | 14.6 | 37.8 | 10.7 | 26.8 | 21.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 230.0636 | 59.4184 | 43.5097 | 57.5058 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 2 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 11.11% | 18.64% | 7.532% | 12.43% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 85.4623 | 68.3698 | 53.4139 | BAIK |  | 67.3591 | 53.8873 | 42.0994 | BAIK |  | 44.9 | 231.2139 | 19.4193 | KURANG
500 | Tanjung Pandan | TP0338 | Jl. Kapten Saridin | SAMARINDA | LBS Kp. Ujung - LBS Sp. Perumnas | KOTA | UTAMA | Long : 107.643325483 | Long : -2.726883483 | Cantol | Voltra | 100 | 130502B0065 | 2013 | HERMATIK | 18:29 | 2022-10-22 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 405 | 407 | 234 | 234 | 234 | R: 10.7; S: 23.4; T: 19.7; N: 15.2; JURUSAN A R: 13.4; JURUSAN A S: 23; JURUSAN A T: 20.6; JURUSAN A N: 14.3; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.89; JURUSAN D T: 0.89 | 403 | 404 | 402 | 233 | 233 | 232 | 13.2 | 37.4 | 22.5 | 28.2 | 33.8 | 34.4 | 23 | 25.6 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.89 | [25 empty] | 142.1397 | 7.5278 | 16.4627 | 13.8596 | 23.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 40.33% | 30.48% | 9.851% | 26.89% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 12.5892 | 10.0714 | 12.5892 | BAIK |  | 17.0098 | 13.6078 | 17.0098 | BAIK |  | 15.2 | 144.5087 | 10.5184 | CUKUP
501 | Tanjung Pandan | TP0177 | Jl. Bintara | SAMARINDA | LBS Kp. Ujung | KOTA | UTAMA | Long : 107.648572183 | Lat : -2.7304455 | Cantol | Trafindo | 100 | 203302472 | 2020 | HERMATIK | 19:18 | 2022-10-22 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 400 | 403 | 230 | 230 | 233 | 118.7 | 136.5 | 26.6 | 113.3 | 95.2 | 109.7 | 0 | 23.2 | 16.6 | 31.2 | 27.3 | 21.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 398 | 400 | 402 | 230 | 229 | 232 | 78.4 | 117.3 | 16.9 | 103.8 | 63.6 | 107.2 | 0 | 100.6 | 11.8 | 15.5 | 17.4 | 6.8 | [8 empty] | 0.89 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 144.5087 | 82.1404 | 94.458 | 18.4072 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | C | 6 | Z | 2 | 1 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 26.37% | 45.32% | 71.68% | 47.79% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 64.8938 | 51.915 | 64.8938 | CUKUP |  | 48.8145 | 39.0516 | 48.8145 | BAIK |  | 113.3 | 144.5087 | 78.4036 | BURUK
502 | Tanjung Pandan | TP0554 (BARU) | Jl. Air Baik | SAMARINDA | LBS Kp. Ujung | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.646145 | Lat : -2.725886 | Portal | Trafindo | 100 | 194304537 | 2019 | HERMATIK | 18:47 | 2022-10-22 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 402 | 233 | 233 | 232 | R: 63.9; S: 45.2; T: 69.5; N: 37.3; JURUSAN B R: 64.1; JURUSAN B S: 44.9; JURUSAN B T: 65.1; JURUSAN B N: 33.4; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.85 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 38.2 | 28.5 | 51.8 | 26.4 |  |  |  |  | 36.9 | 24.4 | 52.8 | 29.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.87 | [25 empty] | 143.3144 | 44.5873 | 31.5391 | 48.4948 | 69.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 7.335% | 24.08% | 16.74% | 16.05% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 41.5443 | 33.2354 | 41.5443 | BAIK |  | 27.492 | 21.9936 | 27.492 | BAIK |  | 37.3 | 144.5087 | 25.8116 | BURUK
503 | Tanjung Pandan | TP0529 (BARU) | Jl. Air Pelempang | SAMARINDA | ACR Jl. Salembat | DESA | UTAMA | Long : 107.649107 | Lat : -2.715541 | Portal | Voltra | 100 | 180502B0885A | 2018 | HERMATIK | 19:20 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 406 | 404 | 234 | 232 | 233 | 50.6 | 95.1 | 76.2 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 70.8 | 72.7 | 14.5 | [8 empty] | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 402 | 400 | 402 | 232 | 231 | 231 | 41.4 | 64.2 | 67.2 | 26 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 39.2 | 64.3 | 65.1 | 16.5 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 142.8422 | 35.4237 | 66.577 | 53.3456 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 31.59% | 28.57% | 3.019% | 21.06% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 51.6582 | 41.3266 | 51.6582 | BAIK |  | 39.9582 | 31.9666 | 39.9582 | BAIK |  | 46.7 | 144.5087 | 32.3164 | BURUK
504 | Tanjung Pandan | TP0556 (BARU) | Jl. Salembat Lama | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - LBS Jl. Salembat | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.655406 | Lat : -2.721855 | Portal | Trafindo | 100 | 194305444 | 2019 | HERMATIK | 18:50 | 2022-10-19 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 405 | 404 | 233 | 233 | 233 | 47.1 | 70.7 | 47.9 | 38.1 | 17.7 | 50.9 | 24 | 35.6 | 30.1 | 22.4 | 18.7 | 14.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 231 | 46.3 | 48.2 | 32.7 | 22.4 | 15.2 | 32.5 | 15 | 15.8 | 21.5 | 12.7 | 16.5 | 7.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.86 | [25 empty] | 142.8422 | 32.9735 | 49.4952 | 33.5335 | 70.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 14.73% | 28% | 13.28% | 18.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 38.6081 | 30.8865 | 38.6081 | BAIK |  | 29.3832 | 23.5066 | 29.3832 | BAIK |  | 38.1 | 144.5087 | 26.3652 | BURUK
505 | Tanjung Pandan | TP0538 (BARU) | Jl. Telex | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.657167 | Lat : -2.736702 | Portal | Master Green | 50 | 1905031248 | 2019 | HERMATIK | 18:17 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 404 | 233 | 234 | 232 | R: 0; S: 9; T: 3.4; N: 7.4; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 8.6; JURUSAN A T: 2.8; JURUSAN A N: 6.6; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.87 | 407 | 405 | 404 | 234 | 233 | 233 | 0 | 4.7 | 7.1 | 5.8 | 0 | 3.7 | 5.3 | 5.1 | [12 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.85 | [25 empty] | 71.4211 | 0 | 12.6013 | 4.7605 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 100% | 117.7% | 17.74% | 78.49% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.8948 | 2.3158 | 5.7896 | BAIK |  | 2.7494 | 2.1995 | 5.4988 | BAIK |  | 7.4 | 72.2543 | 10.2416 | CUKUP
506 | Tanjung Pandan | TP0560 (BARU) | Jl. Aik Ketekok | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.660616 | Lat : -2.733116 | Portal | Trafindo | 100 | 194304464 | 2019 | HERMATIK | 19:07 | 2022-10-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 402 | 234 | 232 | 231 | 38.1 | 80.6 | 42 | 45.2 | 38.2 | 79.9 | 38.4 | 47.6 | 1 | 2.5 | 4.8 | 5.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 401 | 397 | 399 | 230 | 231 | 229 | 21.8 | 44.2 | 68.5 | 45.2 | 20.3 | 50.3 | 61.1 | 28.4 | 0.6 | 1 | 6 | 6.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [25 empty] | 143.196 | 26.6069 | 56.2865 | 29.3304 | 80.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 28.87% | 50.47% | 21.59% | 33.64% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.3166 | 29.8533 | 37.3166 | BAIK |  | 30.9107 | 24.7286 | 30.9107 | BAIK |  | 45.2 | 144.5087 | 31.2784 | BURUK
507 | Tanjung Pandan | TP0515 | Jl. Basuki Rahmat | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | DESA | UTAMA | Long : 107.651369 | Lat : -2.751818 | Portal | B & D | 100 | 20107307 | 2018 | HERMATIK | 18:55 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 4 | 19500 | 417 | 417 | 419 | 241 | 241 | 240 | 52.6 | 70.3 | 78 | 34.6 | [8 empty] | 12.2 | 22.1 | 41.6 | 23.5 | 38.7 | 41.9 | 33.1 | 19.1 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 417 | 414 | 414 | 240 | 240 | 238 | 42.8 | 75.1 | 74.8 | 23.4 | [8 empty] | 10.4 | 18.1 | 35.3 | 16.4 | 35.7 | 51.5 | 39.5 | 20.6 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 138.3962 | 38.0068 | 50.7962 | 56.3599 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 21.45% | 4.978% | 16.48% | 14.3% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 48.3389 | 38.6711 | 48.3389 | BAIK |  | 46.0984 | 36.8787 | 46.0984 | BAIK |  | 34.6 | 144.5087 | 23.9432 | BURUK
508 | Tanjung Pandan | TP0552 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman (PMI) | SAMARINDA | ACR Nelayan | KOTA | UTAMA | Long : 107.656098 | Lat : -2.748245 | Portal | Trafindo | 100 | 194304447 | 2019 | HERMATIK | 19:10 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 410 | 408 | 234 | 236 | 236 | 83.1 | 21.9 | 29.4 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 20.3 | 26.9 | 53.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 405 | 407 | 407 | 233 | 234 | 235 | 69.6 | 27.3 | 27.8 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 23.8 | 29.7 | 43.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [25 empty] | 141.444 | 58.7511 | 15.4832 | 20.7856 | 83.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 85.49% | 51.12% | 34.38% | 56.99% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 31.5522 | 25.2418 | 31.5522 | BAIK |  | 29.138 | 23.3104 | 29.138 | BAIK |  | 58.3 | 144.5087 | 40.3436 | BURUK
509 | Tanjung Pandan | TP0535 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | KOTA | UTAMA | Long : 107.657551 | Lat : -2.747435 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031251 | 2019 | HERMATIK | 19:20 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (Dari TP0009) | 14,7(Dari TP0009) | 26(Dari TP0009) | 19,3(Dari TP0009) | 0,9(Dari TP0009) | 13,1(Dari TP0009) | 22,5(Dari TP0009) | 18,6(Dari TP0009) | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6(Dari TP0009) | 13,3(Dari TP0009) | 21,9(Dari TP0009) | 15,1(Dari TP0009) | 1(Dari TP0009) | 11,7(Dari TP0009) | 21,8(Dari TP0009) | 14,4(Dari TP0009) | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 45634.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
510 | Tanjung Pandan | TP0203 | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | KOTA | UTAMA | Long : 107.653416 | Lat : -2.748103 | Cantol | B & D | 100 | 20110489 | 2011 | HERMATIK | 18:22 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 405 | 406 | 233 | 233 | 234 | 79.3 | 122.9 | 52.7 | 67 | 16.5 | 52 | 32.6 | 28.7 | 34 | 65.2 | 42.4 | 27.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 403 | 404 | 404 | 233 | 233 | 233 | 90.3 | 94 | 56.1 | 35.8 | 13.2 | 36.2 | 41.9 | 18.5 | 38.5 | 56.5 | 41.9 | 76.4 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [25 empty] | 142.7246 | 55.5615 | 86.1099 | 36.9243 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 6.669% | 44.64% | 37.98% | 29.76% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 59.4444 | 47.5555 | 59.4444 | BAIK |  | 56.0132 | 44.8106 | 56.0132 | BAIK |  | 67 | 144.5087 | 46.364 | BURUK
511 | Tanjung Pandan | TP0289 | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | KOTA | UTAMA | Long : 107.654586 | Lat : -2.748198 | Cantol | Sintra | 100 | 12034623 | 2012 | HERMATIK | 18:34 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 410 | 409 | 235 | 237 | 236 | 17 | 16.6 | 25.8 | 12.6 | 3.7 | 7.8 | 7.2 | 8.6 | 16 | 9.1 | 17.3 | 11.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 408 | 405 | 406 | 234 | 235 | 233 | 60.2 | 62.7 | 77.8 | 21.7 | 40.1 | 38.3 | 28.8 | 16.2 | 20.1 | 23.2 | 51.7 | 30.1 | [8 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 140.9841 | 12.0581 | 11.7744 | 18.2999 | 25.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 14.14% | 16.16% | 30.3% | 20.2% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.018 | 11.2144 | 14.018 | BAIK |  | 46.9487 | 37.559 | 46.9487 | BAIK |  | 12.6 | 144.5087 | 8.7192 | BAIK
512 | Tanjung Pandan | TP0019 | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | KOTA | UTAMA | Long : 107.665049 | Lat : -2.744081 | Portal | Trafindo | 200 | 31466 | 1985 | HERMATIK | 19:45 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 395 | 394 | 396 | 227 | 228 | 228 | 143.6 | 126.8 | 136.4 | 64.6 | 78.9 | 81.7 | 68.9 | 31.1 | [8 empty] | 65.8 | 48.9 | 67.4 | 36.5 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 390 | 387 | 389 | 224 | 225 | 223 | 107.3 | 102.5 | 110.7 | 33.6 | 42.5 | 43.9 | 40.5 | 15.6 | [8 empty] | 67.2 | 55.1 | 67.2 | 19.6 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [25 empty] | 292.6758 | 49.0645 | 43.3244 | 46.6045 | 143.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 4 | 9 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 16 |  | 5.9% | 6.49% | 0.59% | 4.326% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 92.6068 | 74.0854 | 46.3034 | BAIK |  | 71.7838 | 57.427 | 35.8919 | BAIK |  | 64.6 | 289.0173 | 22.3516 | BURUK
513 | Tanjung Pandan | TP0211 | Jl. Jend. Sudirman | SAMARINDA | ACR Nelayan Seafood | KOTA | UTAMA | Long : 107.663832750 | Lat : -2.74623415 | Cantol | Starlite | 50 | 1002702167-007 | 2010 | HERMATIK | 19:31 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 410 | 410 | 411 | 236 | 237 | 237 | R: 0; S: 1.2; T: 0; N: 1.4; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 1.3; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 1.3; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 404 | 403 | 405 | 232 | 233 | 233 | 31.7 | 29.4 | 28.5 | 6.6 | 34.2 | 27.7 | 31.6 | 5.9 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [25 empty] | 70.4348 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 100% | 200% | 100% | 133.3% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.2844 | 0.22752 | 0.5688 | BAIK |  | 20.8451 | 16.6761 | 41.6902 | BAIK |  | 1.4 | 72.2543 | 1.9376 | BAIK
514 | Tanjung Pandan | TP0279 | Jl. Sijuk - Kp. Ujung | SAMARINDA | LBS Sp. Perumnas - LBS Aik Merbau | KOTA | UTAMA | Long : 107.65446823 | Lat : -2.727563 | Cantol | B & D | 160 | 1204986 | 2012 | HERMATIK | 20:06 | 2022-10-24 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 405 | 401 | 234 | 232 | 231 | 106.7 | 135.2 | 187.3 | 116.2 | 93 | 96.6 | 129.8 | 73 |  |  |  |  | 15.9 | 34 | 53.1 | 41.5 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 400 | 397 | 401 | 232 | 230 | 228 | 85.7 | 94.8 | 151.4 | 62.5 | 74.1 | 66.3 | 106.8 | 34.3 |  |  |  |  | 12.6 | 27.1 | 46.4 | 36.7 |  |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [25 empty] | 228.9246 | 46.6092 | 59.0587 | 81.8173 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Y | 4 | 1 | 10 | A | KURANG |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 17 |  | 25.42% | 5.499% | 30.92% | 20.61% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 99.6005 | 79.6804 | 62.2503 | CUKUP |  | 76.2056 | 60.9645 | 47.6285 | BAIK |  | 116.2 | 231.2139 | 50.2565 | BURUK
515 | Tanjung Pandan | TP0352 | Jl. Pemuda | MALANG | LBS Manual Jl. Pemuda | KOTA | UTAMA | Long : 107.6647576 | Lat : -2.74638763 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007285 | 2014 | HERMATIK | 19:22 | 2022-10-13 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 395 | 397 | 229 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 32.9 | 35.4 | 20.9 | 37.7 | 34.1 | 33.6 | 20.5 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 398 | 396 | 400 | 228 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 21.2 | 23.1 | 10.9 | 12.4 | 21.5 | 24.3 | 13.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 145.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
516 | Tanjung Pandan | SJ0064 (BARU) | Jl. Ranati | MALANG | ACR SJ 33 | DESA | UTAMA | Long : 107.709753 | Lat : -2.595653 | Portal | Sintra | 100 | 19798728 | 2019 | HERMATIK | 20:19 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 409 | 407 | 407 | 236 | 235 | 234 | 1 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 143.5517 | 1.3236 | 0.48763 | 1.6719 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 14% | 58% | 44% | 38.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1.1552 | 0.92416 | 1.1552 | BAIK |  | 1.0556 | 0.84448 | 1.0556 | BAIK |  | 2.2 | 144.5087 | 1.5224 | BAIK
517 | Tanjung Pandan | TA0073 (BARU) | Jl. Sheraton Hotel | MALANG | LBS LOR IN | DESA | UTAMA | Long : 107.6651 | Lat : -2.572305 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031237 | 2019 | HERMATIK | 18:26 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 404 | 234 | 233 | 232 | R: 1.6; S: 0.5; T: 0; N: 1.3; JURUSAN A R: 1.5; JURUSAN A S: 0.4; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 1.5; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 402 | 400 | 399 | 232 | 231 | 230 | 22.8 | 22.1 | 21.9 | 3 | 22.6 | 21.9 | 21.3 | 3.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [25 empty] | 71.3036 | 2.2439 | 0.70123 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 128.6% | 28.57% | 100% | 85.71% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.4909 | 0.39272 | 0.9818 | BAIK |  | 15.4317 | 12.3454 | 30.8634 | BAIK |  | 1.3 | 72.2543 | 1.7992 | BAIK
518 | Tanjung Pandan | TA0058 (BARU) | Jl. Black Rock Golf | MALANG | ACR SJ 33 | DESA | UTAMA | Long : 107.710328 | Lat : -2.563893 | Portal | Lucky Light | 160 | 1636D0161033 | 2017 | HERMATIK | 19:44 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 417 | 412 | 417 | 242 | 242 | 241 | R: 45.4; S: 30.5; T: 23.2; N: 17.8; JURUSAN A R: 44.7; JURUSAN A S: 24.4; JURUSAN A T: 22.7; JURUSAN A N: 7.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.87 | 416 | 415 | 412 | 239 | 229 | 235 | 32.4 | 31 | 31.5 | 5.2 | 31.8 | 31.4 | 31.5 | 5.4 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 239 | 163000541562 | 233 | 163000541562 | 233 | 163000541562 | [19 empty] | 222.6779 | 20.3882 | 13.6969 | 10.4186 | 45.4 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Y | 4 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 37.44% | 7.669% | 29.77% | 24.96% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 23.959 | 19.1672 | 14.9744 | BAIK |  | 22.2451 | 17.7961 | 13.9032 | BAIK |  | 17.8 | 231.2139 | 7.6985 | BAIK
519 | Tanjung Pandan | TA0068 (BARU) | Jl. Black Rock Golf | MALANG | ACR SJ 33 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.714825 | Lat : -2.551028 | Portal | Trafindo | 50 | 173314326 | 2017 | HERMATIK | 19:15 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 408 | 411 | 234 | 236 | 236 | R: 4.4; S: 9.5; T: 4.8; N: 5.8; JURUSAN A R: 3.9; JURUSAN A S: 13.9; JURUSAN A T: 4.6; JURUSAN A N: 8.8; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.85 | 404 | 406 | 403 | 232 | 233 | 234 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 2.9 | 1 | 5.2 | 3.5 | 2.9 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 232 | 163000559975 | 233 | 163000559975 | 234 | 163000559975 | [19 empty] | 70.6644 | 6.2266 | 13.4438 | 6.7927 | 9.5 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 29.41% | 52.41% | 22.99% | 34.94% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.4044 | 3.5235 | 8.8088 | BAIK |  | 1.3773 | 1.1018 | 2.7546 | BAIK |  | 5.8 | 72.2543 | 8.0272 | BAIK
520 | Tanjung Pandan | TA0074 | Jl. Black Rock Golf | MALANG | ACR SJ 33 | DESA | UTAMA | Long : 107.717477 | Lat : -2.558274 | Portal | Trafindo | 100 | Tidak Terlihat | 2019 | HERMATIK | 17:59 | 2022-10-17 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 406 | 234 | 235 | 233 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.85 | 406 | 404 | 402 | 234 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [25 empty] | 142.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | #DIV/0! | #DIV/0! | Z | 2 | 1 | #DIV/0! | B | #DIV/0! |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
521 | Tanjung Pandan | TP0563 (BARU) | Jl. Griya Permata 4 | MALANG | ACR Danau Kaolin - LBS Hendi | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.679173 | Lat : -2.699866 | Portal | Trafindo | 100 | 194304455 | 2019 | HERMATIK | 18:04 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 411 | 409 | 237 | 236 | 236 | 3.7 | 12.4 | 3 | 9 | 3.8 | 10.6 | 2.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 401 | 408 | 408 | 236 | 235 | 234 | 2.9 | 9 | 4.7 | 5.9 | 1.6 | 7.3 | 1.5 | 6.5 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [25 empty] | 140.7552 | 2.6287 | 8.8096 | 2.1314 | 12.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 41.88% | 94.76% | 52.88% | 63.18% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.5113 | 3.609 | 4.5113 | BAIK |  | 3.8992 | 3.1194 | 3.8992 | BAIK |  | 9 | 144.5087 | 6.228 | BAIK
522 | Tanjung Pandan | TP0558 (BARU) | Jl. Jaksa Arembi | MALANG | LBS Hendi - ACR SJ 33 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.698324 | Lat : -2.687631 | Portal | Trafindo | 100 | 194304452 | 2019 | HERMATIK | 18:24 | 2022-10-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 406 | 235 | 235 | 234 | 36 | 26.4 | 30 | 18.1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 28.9 | 32.2 | 33.7 | 13.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 402 | 400 | 400 | 231 | 231 | 230 | 25.6 | 19 | 20.8 | 9.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 18.1 | 21.6 | 6.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [25 empty] | 141.907 | 25.3687 | 18.6037 | 21.1406 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 16.88% | 14.29% | 2.597% | 11.26% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 21.684 | 17.3472 | 21.684 | BAIK |  | 15.0866 | 12.0693 | 15.0866 | BAIK |  | 18.1 | 144.5087 | 12.5252 | CUKUP
523 | Tanjung Pandan | TP0598 (BARU) | Jl. Bicong | MALANG | ACR Danau Kaolin - LBS Hendi | DESA | UTAMA | Long : 107.680246 | Lat : -2.706767 | Portal | Weltraf | 100 | 22ACN00977 | 2022 | HERMATIK | 20:31 | 2022-10-14 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 413 | 410 | 411 | 237 | 238 | 236 | R: 6.1; S: 0; T: 2.8; N: 4.7; JURUSAN A R: 2.9; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 4.1; JURUSAN A N: 4.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 404 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 78.3 | 58.8 | 63.9 | 15.1 | 74.7 | 57.3 | 62.2 | 15 | [12 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.87 | [25 empty] | 140.5271 | 4.3408 | 0 | 1.9925 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 105.6% | 100% | 5.618% | 70.41% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.1065 | 1.6852 | 2.1065 | BAIK |  | 46.5681 | 37.2545 | 46.5681 | BAIK |  | 4.7 | 144.5087 | 3.2524 | BAIK
524 | Manggar | MG0101 | DEDA BANGEK | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 107.8673 | -28329789 | Cantol | UNINDO | 100 | 78609 |  | HERMATIK | 18:50 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 416 | 416 | 417 | 241 | 241 | 240 | 20 | 29 | 7 | 18 | 11 | 2 | 7 | 9 | 9 | 27 | 0 | 9 | [8 empty] | 0.907 | 0.894 | 0.864 | 420 | 421 | 420 | 244 | 245 | 243 | 18 | 9 | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | [8 empty] | 0.868 | 0.808 | 788 | 242 | 86057050386 | 243 | 22111831073 | 240 | 16310001408 | 242 | 86056783912 | 243 | 34012127055 | 240 | 34011925452 | [13 empty] | 138.8394 | 14.4051 | 20.8874 | 5.0418 | 29 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 0 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 7.143% | 55.36% | 62.5% | 41.67% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 13.489 | 10.7912 | 13.489 | BAIK |  | 7.326 | 5.8608 | 7.326 | BAIK |  | 18 | 144.5087 | 12.456 | CUKUP
525 | Manggar | MG0043 | DESA BANGEK | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 107.8721 | -2.8343 | Cantol | STARLITE | 160 | 610673170 | 1997 | HERMATIK | 18:43 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 |  |  | 431 | 216 |  | 215 | R: 12; T: 10; N: 12; JURUSAN A R: 12; JURUSAN A T: 10; JURUSAN A N: 12; JURUSAN D R: 0.91; JURUSAN D T: 0.941 |  |  | 347 | 218 |  | 218 | 11 |  | 7 | 5 | 11 |  | 7 | 5 | [12 empty] | 0.924 |  | 0.913 | 216 | 86065067364 |  | 163100081700 | 216 | 86065067988 | [19 empty] | 214.5836 | 5.5922 | 0 | 4.6602 | 12 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Y | 4 | 3 | 10 | B | KURANG |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 15 |  | 13.64% | 150% | 13.64% | 59.09% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4.742 | 3.7936 | 2.9638 | BAIK |  | 3.924 | 3.1392 | 2.4525 | BAIK |  | 12 | 231.2139 | 5.19 | BAIK
526 | Manggar | MG0040 | DESA SIMPANG TIGA | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 107.9047 | -2.8432 | Cantol | VOLTRA | 50 | 12041411 | 2012 | HERMATIK | 18:20 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 396 | 400 | 397 | 227 | 231 | 226 | 28 | 19 | 46 | 18 | 5 | 4 | 13 | 8 | 23 | 15 | 33 | 18 | [8 empty] | 0.953 | 0.933 | 0.957 | 401 | 405 | 400 | 231 | 234 | 229 | 16 | 17 | 25 | 12 | 3 | 5 | 13 | 8 | 13 | 12 | 12 | 4 | [8 empty] | 0.842 | 0.912 | 0.926 | 229 | 163100050410 | 232 | 34011924882 | 227 | 860157056 | 229 | 86057035494 | 232 | 34011925020 | 227 | 34011896882 | [13 empty] | 72.6783 | 38.5259 | 26.1426 | 63.2926 | 46 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 9.677% | 38.71% | 48.39% | 32.26% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 21.141 | 16.9128 | 42.282 | BAIK |  | 13.399 | 10.7192 | 26.798 | BAIK |  | 18 | 72.2543 | 24.912 | BURUK
527 | Manggar | MG0135 | JL. SIMPANG TIGE SAWIT | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Portal | SINTRA | 100 | 15064371 | 2015 | HERMATIK | 18:05 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 397 | 396 | 230 | 228 | 227 | 36 | 33 | 30 | 19 | 4 | 5 | 7 | 4 |  |  |  |  | 32 | 28 | 23 | 4 |  |  |  |  | 0.963 | 0.924 | 0.943 | 404 | 400 | 399 | 233 | 230 | 229 | 28 | 27 | 28 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | 27 | 24 | 22 | 3 |  |  |  |  | 0.908 | 0.874 | 0.941 | 231 | 32198669049 | 220 | 32104352094 | 227 | 163100070844 | [6 empty] | 231 | 45017275453 | 220 | 34011442521 | 227 | 34011442521 | [7 empty] | 145.3566 | 24.7667 | 22.7028 | 20.6389 | 36 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 9.091% | 0% | 9.091% | 6.061% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.614 | 18.0912 | 22.614 | BAIK |  | 19.146 | 15.3168 | 19.146 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
528 | Manggar | MG0134 | JL. SIMPANG TIGE SAWIT | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN |  |  | Cantol | SINTRA | 50 | 15033777 | 2015 | HERMATIK | 17:45 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 403 | 395 | 229 | 232 | 227 | 6 | 5 | 12 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.869 | 0.916 | 0.91 | 401 | 406 | 400 | 231 | 234 | 228 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.914 | 0.936 | 0.961 | 229 | 45017521647 | 232 | 22121720159 | 226 | 22121720209 | 229 | 163100030850 | 232 | 34011438115 | 226 | 3401143833 | [13 empty] | 72.496 | 8.2763 | 6.8969 | 16.5526 | 12 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 21.74% | 34.78% | 56.52% | 37.68% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5.258 | 4.2064 | 10.516 | BAIK |  | 4.383 | 3.5064 | 8.766 | BAIK |  | 9 | 72.2543 | 12.456 | CUKUP
529 | Manggar | KK0133 | JL, SIMPANG TIGE SAWIT | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 107.9362 | -2.9018 | Portal | SINTRA | 100 | 15095177 | 2015 | HERMATIK | 17:40 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 400 | 229 | 232 | 229 | 32 | 22 | 32 | 22 | 20 | 18 | 25 | 10 |  |  |  |  | 12 | 4 | 7 | 12 |  |  |  |  | 0.943 | 0.937 | 0.953 | 397 | 400 | 399 | 220 | 232 | 228 | 21 | 20 | 23 | 14 | 17 | 11 | 18 | 12 |  |  |  |  | 4 | 9 | 5 | 2 |  |  |  |  | 0.983 | 0.943 | 0.941 | 226 | 86056915902 | 230 | 56401488053 | 226 | 340119223934 | [6 empty] | 226 | 163100020258 | 230 | 24012129911 | 226 | 28017711804 | [7 empty] | 144.2682 | 22.1809 | 15.2494 | 22.1809 | 32 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 11.63% | 23.26% | 11.63% | 15.5% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 19.76 | 15.808 | 19.76 | BAIK |  | 14.504 | 11.6032 | 14.504 | BAIK |  | 22 | 144.5087 | 15.224 | KURANG
530 | Manggar | MG0147 | JL. SIMPANG TIGE SAWIT | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 107.9351 | -2.9017 | Portal | VOLTRA | 100 | 160802B08417 | 2016 | HERMATIK | 18:05 | 2022-09-30 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 400 | 231 | 234 | 228 | 27 | 7 | 10 | 17 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | [8 empty] | 0.869 | 0.916 | 0.91 | 391 | 390 | 393 | 225 | 227 | 224 | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | [8 empty] | 0.819 | 0.82 | 0.875 | 223 | 163100030848 | 225 | 34012114391 | 222 | 22025578231 | 223 | 22121501617 | 225 | 56402269866 | 222 | 34011910584 | [13 empty] | 144.0286 | 18.7463 | 4.8601 | 6.9431 | 27 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 84.09% | 52.27% | 31.82% | 56.06% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 10.155 | 8.124 | 10.155 | BAIK |  | 6.526 | 5.2208 | 6.526 | BAIK |  | 17 | 144.5087 | 11.764 | CUKUP
531 | Manggar | MG0039 | AIK RUAK | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 107.9383 | -2.186 | Cantol | SINTRA | 25 | 4001211 | 2004 | HERMATIK | 17:30 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 389 | 391 | 390 | 223 | 224 | 224 | R: 39; S: 29; T: 24; N: 18; JURUSAN A R: 39; JURUSAN A S: 29; JURUSAN A N: 18; JURUSAN B T: 24; JURUSAN D R: 0.932; JURUSAN D S: 0.979; JURUSAN D T: 0.946 | 389 | 394 | 395 | 227 | 228 | 223 | 9 | 17 | 20 | 11 | 9 | 17 |  | 11 |  |  | 20 | [9 empty] | 0.827 | 0.892 | 0.905 | 225 | 163100042253 | 226 | 22121667939 | 221 | 22121739407 | [19 empty] | 37.0535 | 105.2532 | 78.2652 | 64.7712 | 39 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | A | 7 | Z | 2 | 2 | 11 | B | KURANG |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 15 |  | 27.17% | 5.435% | 21.74% | 18.12% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.569 | 16.4552 | 82.276 | KURANG |  | 10.379 | 8.3032 | 41.516 | BAIK |  | 18 | 36.1272 | 49.824 | BURUK
532 | Manggar | MG0105 | DESA SIMPANG TIGA | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 107.9339 | -2.8558 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180933 | 2012 | HERMATIK | 18:10 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 397 | 400 | 227 | 234 | 230 | 34 | 15 | 26 | 25 | 20 | 3 | 22 | 18 | 14 | 12 | 4 | 7 | [8 empty] | 0.935 | 0.91 | 0.943 | 390 | 401 | 398 | 225 | 231 | 229 | 32 | 7 | 14 | 25 | 12 | 1 | 12 | 11 | 20 | 6 | 2 | 14 | [8 empty] | 0.854 | 0.859 | 0.836 | 223 | 86057131293 | 228 | 32104198398 | 227 | 34038862404 | 223 | 34039696396 | 228 | 34040698697 | 227 | 321063320461 | [13 empty] | 145.1133 | 23.43 | 10.3367 | 17.917 | 34 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 36% | 40% | 4% | 26.67% | KURANG |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 17.208 | 13.7664 | 17.208 | BAIK |  | 12.023 | 9.6184 | 12.023 | BAIK |  | 25 | 144.5087 | 17.3 | KURANG
533 | Manggar | MG0038 | DESA AIK RUAK | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 107.9491 | -2.8662 | Cantol | VOLTRA | 50 | 12041419 | 2012 | HERMATIK | 18:32 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 395 | 394 | 228 | 227 | 225 | 50 | 33 | 42 | 24 | 37 | 14 | 21 | 18 | 13 | 19 | 21 | 6 | [8 empty] | 0.975 | 0.926 | 0.982 | 388 | 389 | 400 | 225 | 223 | 223 | 28 | 25 | 35 | 11 | 20 | 14 | 24 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | [8 empty] | 0.888 | 0.869 | 0.889 | 223 | 22121670800 | 221 | 5640117469 | 221 | 34011899147 | 223 | 22121757540 | 221 | 32104496834 | 221 | 32105633161 | [13 empty] | 73.1073 | 68.3927 | 45.1392 | 57.4498 | 50 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 20% | 20.8% | 0.8% | 13.87% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 28.341 | 22.6728 | 56.682 | BAIK |  | 19.68 | 15.744 | 39.36 | BAIK |  | 24 | 72.2543 | 33.216 | BURUK
534 | Manggar | MG0037 | DESA LIRING | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 107.9943 | -2.8606 | Cantol | STARLITE | 50 | 1223801013 | 2012 | HERMATIK | 18:40 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 394 | 395 | 228 | 226 | 226 | 54 | 64 | 48 | 36 | 26 | 48 | 31 | 20 | 28 | 16 | 17 | 16 | [8 empty] | 0.955 | 0.923 | 0.9 | 393 | 395 | 392 | 226 | 228 | 224 | 37 | 39 | 34 | 15 | 19 | 24 | 22 | 9 | 18 | 15 | 12 | 6 | [8 empty] | 0.878 | 0.864 | 0.861 | 224 | 34002122098 | 226 | 32104377042 | 222 | 22121689810 | 224 | 22121501617 | 2226 | 163100071449 | 222 | 34012113451 | [13 empty] | 73.1073 | 73.8641 | 87.5426 | 65.657 | 64 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 2.41% | 15.66% | 13.25% | 10.44% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 37.624 | 30.0992 | 75.248 | CUKUP |  | 24.87 | 19.896 | 49.74 | BAIK |  | 36 | 72.2543 | 49.824 | BURUK
535 | Manggar | MG0036 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | KOTA | UTAMA | 108.0109 | -2.8619 | Cantol | UNINDO | 50 | 76668 | 2003 | HERMATIK | 18:50 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 400 | 230 | 232 | 229 | 9 | 14 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | [8 empty] | 0.879 | 0.912 | 0.875 | 395 | 397 | 395 | 228 | 228 | 227 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | [8 empty] | 0.833 | 0.933 | 0.745 | 226 | 34011879557 | 226 | 163100022139 | 225 | 22111729279 | 226 | 32115020011 | 226 | 86019974289 | 225 | 32115014964 | [13 empty] | 72.1341 | 12.4768 | 19.4083 | 13.8631 | 14 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 2 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 18.18% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 7.608 | 6.0864 | 15.216 | BAIK |  | 5.694 | 4.5552 | 11.388 | BAIK |  | 9 | 72.2543 | 12.456 | CUKUP
536 | Manggar | MG0103 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.0214 | -2.8636 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034688 | 2012 | HERMATIK | 18:59 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 408 | 405 | 235 | 237 | 235 | 30 | 29 | 27 | 23 | 0 | 9 | 2 | 7 | 30 | 20 | 25 | 16 | [8 empty] | 0.944 | 0.94 | 0.908 | 403 | 405 | 402 | 234 | 236 | 233 | 19 | 14 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 20 | 8 | [8 empty] | 0.849 | 0.736 | 0.933 | 232 | 56601392196 | 234 | 34011898052 | 231 | 2212119361 | 232 | 56601424924 | 234 | 2212164171530 | 231 | 22125667695 | [13 empty] | 142.2563 | 21.0887 | 20.3857 | 18.9798 | 30 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.651% | 1.163% | 5.814% | 3.876% | BAIK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 20.268 | 16.2144 | 20.268 | BAIK |  | 12.41 | 9.928 | 12.41 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
537 | Manggar | MG0034 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.0289 | -2.8683 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008530 | 2010 | HERMATIK | 19:06 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 398 | 231 | 229 | 228 | 23 | 18 | 24 | 23 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | [8 empty] | 0.929 | 0.833 | 0.941 | 394 | 396 | 395 | 228 | 227 | 226 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | [8 empty] | 0.834 | 0.87 | 0.887 | 226 | 320419350 | 225 | 56017608224 | 224 | 34011108840 | 226 | 860194324648 | 225 | 3401188597 | 224 | 56400877963 | [13 empty] | 72.3146 | 31.8055 | 24.8912 | 33.1883 | 24 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 6.154% | 16.92% | 10.77% | 11.28% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 14.907 | 11.9256 | 29.814 | BAIK |  | 9.536 | 7.6288 | 19.072 | BAIK |  | 23 | 72.2543 | 31.832 | BURUK
538 | Manggar | MG0058 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108031915 | -2869372 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008926 | 2010 | HERMATIK | 11:19 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 400 | 230 | 232 | 229 | 23 | 18 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 13 | 13 | [8 empty] | 0.935 | 0.921 | 903 | 400 | 399 | 397 | 229 | 228 | 226 | 14 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 14 | 12 | 10 | 6 | [8 empty] | 0.85 | 0.828 | 0.855 | 227 | 163100081700 | 227 | 221251667239 | 224 | 34011897425 | 227 | 221251665993 | 227 | 34011895231 | 224 | 56401489549 | [13 empty] | 72.1341 | 31.8851 | 24.9535 | 18.022 | 23 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 27.78% | 0% | 27.78% | 18.52% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12.443 | 9.9544 | 24.886 | BAIK |  | 8.202 | 6.5616 | 16.404 | BAIK |  | 15 | 72.2543 | 20.76 | BURUK
539 | Manggar | MG0032 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108037217 | -2871080 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 112310173 | 2011 | HERMATIK | 19:15 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 232 | 230 | R: 23; S: 10; T: 7; N: 21; JURUSAN A R: 23; JURUSAN A S: 10; JURUSAN A T: 7; JURUSAN A N: 21; JURUSAN D R: 0.915; JURUSAN D S: 0.91; JURUSAN D T: 0.953 | 397 | 399 | 396 | 228 | 229 | 226 | 25 | 17 | 16 | 7 | 25 | 17 | 16 | 7 | [12 empty] | 0.815 | 0.781 | 0.829 | 226 | 340187160911 | 226 | 564012109426 | 224 | 56400407435 | [19 empty] | 144.1483 | 15.9558 | 6.9373 | 4.8561 | 23 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 72.5% | 25% | 47.5% | 48.33% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 9.22 | 7.376 | 9.22 | BAIK |  | 13.209 | 10.5672 | 13.209 | BAIK |  | 21 | 144.5087 | 14.532 | CUKUP
540 | Manggar | MG0041 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108046884 | -2873233 | Cantol | VOLTRA | 50 | 12041412 | 2012 | HERMATIK | 19:21 | 2022-04-26 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 395 | 391 | 229 | 227 | 228 | R: 36; S: 47; T: 31; N: 21; JURUSAN B R: 36; JURUSAN B S: 47; JURUSAN B T: 31; JURUSAN B N: 21; JURUSAN D R: 0.964; JURUSAN D S: 0.945; JURUSAN D T: 0.989 | 394 | 395 | 394 | 227 | 226 | 227 | 30 | 50 | 48 | 24 |  |  |  |  | 30 | 50 | 48 | 24 | [8 empty] | 0.989 | 0.99 | 0.996 | [6 empty] | 225 | 56402497764 | 224 | 56400817963 | 225 | 34011884854 | [13 empty] | 73.1073 | 49.2427 | 64.2891 | 42.4035 | 47 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 5.263% | 23.68% | 18.42% | 15.79% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 25.981 | 20.7848 | 51.962 | BAIK |  | 29.006 | 23.2048 | 58.012 | BAIK |  | 21 | 72.2543 | 29.064 | BURUK
541 | Manggar | KK0031 | JL TENGAH AIK MADU | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.0634 | -2.8731 | Cantol | SINTRA | 50 | 8008322 | 2019 | HERMATIK | 19:29 | 2022-09-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 388 | 400 | 227 | 229 | 230 | 37 | 25 | 42 | 33 | 12 | 10 | 14 | 23 | 25 | 15 | 28 | 10 | [8 empty] | 0.952 | 0.929 | 0.927 | 392 | 395 | 396 | 224 | 228 | 227 | 23 | 12 | 23 | 20 | 14 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 13 | 13 | [8 empty] | 0.831 | 0.884 | 0.871 | 226 | 86017532564 | 222 | 34012129697 | 225 | 34011898797 | 226 | 56400816395 | 222 | 34012120811 | 225 | 34011895199 | [13 empty] | 72.9842 | 50.6959 | 34.254 | 57.5467 | 42 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 6.731% | 27.88% | 21.15% | 18.59% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 23.784 | 19.0272 | 47.568 | BAIK |  | 13.109 | 10.4872 | 26.218 | BAIK |  | 33 | 72.2543 | 45.672 | BURUK
542 | Manggar | MG0102 | JL RENGGIANG | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.0426 | -2.8733 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034663 | 2012 | HERMATIK | 20:40 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 232 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.941 | 0.93 | 0.914 | 400 | 3998 | 398 | 229 | 227 | 227 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 0.811 | 0.997 | 0.987 | 227 | 86019873040 | 225 | 34012108907 | 224 | 34011925335 | 227 | 56601349063 | 225 | 3404066868 | 224 | 22121578132 | [13 empty] | 143.5517 | 6.2695 | 6.9661 | 4.8763 | 10 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 3.846% | 15.38% | 19.23% | 12.82% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6.032 | 4.8256 | 6.032 | BAIK |  | 5.004 | 4.0032 | 5.004 | BAIK |  | 5 | 144.5087 | 3.46 | BAIK
543 | Manggar | MG0059 | JL DESA AIR MADU | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.0636 | -2.8731 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008895 | 2010 | HERMATIK | 20:28 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 400 | 232 | 231 | 229 | R: 15; S: 2; T: 25; N: 11; JURUSAN B R: 15; JURUSAN B S: 2; JURUSAN B T: 25; JURUSAN B N: 11; JURUSAN D R: 0.933; JURUSAN D S: 0.903; JURUSAN D T: 0.967 | 400 | 397 | 398 | 230 | 228 | 225 | 11 | 2 | 23 | 12 |  |  |  |  | 11 | 2 | 23 | 12 | [8 empty] | 0.824 | 0.766 | 0.904 | [6 empty] | 228 | 3211515662 | 228 | 56601409545 | 223 | 34011922563 | [13 empty] | 71.9545 | 20.8465 | 2.7795 | 34.7442 | 25 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 7.143% | 85.71% | 78.57% | 57.14% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 9.667 | 7.7336 | 19.334 | BAIK |  | 8.161 | 6.5288 | 16.322 | BAIK |  | 11 | 72.2543 | 15.224 | KURANG
544 | Manggar | MG0030 | DESA AIK MADU | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.0797 | -2.9729 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 10131208 | 2010 | HERMATIK | 20:21 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 400 | 398 | 228 | 230 | 227 | 57 | 23 | 27 | 41 | 40 | 12 | 13 | 28 | 17 | 11 | 14 | 13 | [8 empty] | 0.96 | 0.936 | 0.971 | 390 | 393 | 392 | 226 | 228 | 224 | 44 | 16 | 23 | 28 | 31 | 8 | 15 | 20 | 13 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0.945 | 0.882 | 0.91 | 224 | 32105635521 | 226 | 34011898755 | 222 | 34012129366 | 224 | 22121762920 | 226 | 34011887782 | 222 | 34011884607 | [13 empty] | 72.5567 | 78.5593 | 31.6994 | 37.2123 | 57 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 59.81% | 35.51% | 24.3% | 39.88% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 24.415 | 19.532 | 48.83 | BAIK |  | 18.744 | 14.9952 | 37.488 | BAIK |  | 41 | 72.2543 | 56.744 | BURUK
545 | Manggar | MG0033 | DESA BIRAH | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1143 | -2.868 | Cantol | SHENYANG/MJT | 50 | 972555 | 1997 | HERMATIK | 20:13 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 396 | 400 | 399 | 225 | 230 | 230 | 25 | 21 | 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 20 | 13 | 3 | 13 | [8 empty] | 0.895 | 0.901 | 0.898 | 390 | 394 | 393 | 228 | 227 | 225 | 15 | 12 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | [8 empty] | 0.831 | 0.771 | 0.991 | 226 | 86056911000 | 226 | 34010132156 | 223 | 34010128374 | 226 | 86046296769 | 226 | 56402837878 | 223 | 56400405789 | [13 empty] | 72.5567 | 34.4558 | 28.9429 | 12.4041 | 25 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 36.36% | 14.55% | 50.91% | 33.94% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12.525 | 10.02 | 25.05 | BAIK |  | 8.169 | 6.5352 | 16.338 | BAIK |  | 19 | 72.2543 | 26.296 | BURUK
546 | Manggar | MG0019 | DESA BIRAH | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108126728 | -2862446 | Cantol | SINTRA | 100 | 8009299 | 2006 | HERMATIK | 20:07 | 2022-09-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 395 | 229 | 230 | 227 | 94 | 49 | 57 | 59 | 52 | 29 | 23 | 26 |  |  |  |  | 42 | 20 | 34 | 33 |  |  |  |  | 0.934 | 0.938 | 0.944 | 390 | 394 | 393 | 227 | 228 | 225 | 54 | 44 | 50 | 37 | 28 | 30 | 17 | 16 |  |  |  |  | 26 | 14 | 33 | 21 |  |  |  |  | 0.883 | 0.887 | 0.916 | 225 | 56601387717 | 226 | 34012109228 | 223 | 3401210967 | [6 empty] | 225 | 56702473895 | 226 | 34011906396 | 223 | 34011904009 | [7 empty] | 145.3566 | 64.6686 | 33.7102 | 39.2139 | 94 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 41% | 26.5% | 14.5% | 27.33% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 45.735 | 36.588 | 45.735 | BAIK |  | 33.54 | 26.832 | 33.54 | BAIK |  | 59 | 144.5087 | 40.828 | BURUK
547 | Manggar | MG0114 | DESA KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108207912 | -2864805 | Cantol | SINTRA | 50 | 13033564 | 2013 | HERMATIK | 19:29 | 2022-09-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 407 | 235 | 232 | 232 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | [8 empty] | 0.955 | 0.828 | 0.927 | 400 | 398 | 397 | 230 | 229 | 228 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0.652 | 0.804 | 0.867 | 228 | 86046458484 | 227 | 3403863914 | 226 | 34018553361 | 228 | 86046464573 | 227 | 34012130091 | 226 | 22121654601 | [13 empty] | 71.3623 | 11.2104 | 14.013 | 11.2104 | 10 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 7.692% | 15.38% | 7.692% | 10.26% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6.056 | 4.8448 | 12.112 | BAIK |  | 4.58 | 3.664 | 9.16 | BAIK |  | 6 | 72.2543 | 8.304 | BAIK
548 | Manggar | MG0115 | DESA KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108155282 | -2860021 | Cantol | SINTRA | 25 | 13032038 | 2013 | HERMATIK | 19:35 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 405 | 404 | 234 | 233 | 232 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | [8 empty] | 0.9 | 0.888 | 0.942 | 400 | 398 | 395 | 230 | 228 | 227 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | [8 empty] | 0.867 | 0.663 | 0.913 | 225 | 86056915308 | 226 | 56400818607 | 224 | 564008186119 | 225 | 86403084416 | 226 | 34018712142 | 224 | 32115263645 | [13 empty] | 35.6225 | 16.8433 | 22.4577 | 14.0361 | 8 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 8 |  | 5.263% | 26.32% | 21.05% | 17.54% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4.428 | 3.5424 | 17.712 | BAIK |  | 3.425 | 2.74 | 13.7 | BAIK |  | 5 | 36.1272 | 13.84 | CUKUP
549 | Manggar | MG0116 | DESA KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108142648 | -2841448 | Cantol | SINTRA | 50 | 13033567 | 2013 | HERMATIK | 19:44 | 2022-09-29 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 401 | 232 | 233 | 231 | 18 | 15 | 8 | 13 | 14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0.982 | 0.802 | 0.907 | 400 | 403 | 400 | 230 | 232 | 229 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  | 0.945 | 0.875 | 0.882 | 228 | 45017196663 | 230 | 34017850305 | 228 | 56400821023 | 228 | 86057076159 | 230 | 3401785522 | 228 | 86019949261 | 228 | 1631001210009 | 230 | 2211101434 | 228 | 22125701933 | [7 empty] | 71.7165 | 25.0988 | 20.9157 | 11.155 | 18 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 31.71% | 9.756% | 41.46% | 27.64% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 9.519 | 7.6152 | 19.038 | BAIK |  | 6.682 | 5.3456 | 13.364 | BAIK |  | 13 | 72.2543 | 17.992 | KURANG
550 | Manggar | MG0018 | DESA KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1444 | -2.8621 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034668 | 2012 | HERMATIK | 19:19 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 232 | 230 | 99 | 75 | 66 | 49 |  |  |  |  | 50 | 40 | 30 | 29 | 49 | 35 | 36 | 20 |  |  |  |  | 0.945 | 0.965 | 0.973 | 391 | 390 | 393 | 226 | 228 | 225 | 68 | 55 | 55 | 25 |  |  |  |  | 33 | 31 | 23 | 16 | 35 | 24 | 32 | 9 |  |  |  |  | 0.898 | 0.895 | 923 | [6 empty] | 224 | 45017648085 | 226 | 34011924056 | 223 | 2211014167 | 224 | 56401493962 | 226 | 34012119250 | 223 | 34011425757 | [7 empty] | 144.1483 | 68.6793 | 52.0298 | 45.7862 | 99 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 23.75% | 6.25% | 17.5% | 15.83% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 55.35 | 44.28 | 55.35 | BAIK |  | 40.283 | 32.2264 | 40.283 | BAIK |  | 49 | 144.5087 | 33.908 | BURUK
551 | Manggar | MG0035 | DESA KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1553 | -2.861 | Cantol | UNINDO | 100 | 40167 | 1989 | HERMATIK | 19:13 | 2022-09-26 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 395 | 405 | 222 | 236 | 234 | 39 | 19 | 27 | 27 | 17 | 3 | 4 | 15 | 27 | 16 | 23 | 12 | [8 empty] | 0.926 | 0.915 | 0.913 | 393 | 397 | 398 | 233 | 232 | 228 | 31 | 12 | 26 | 23 | 13 | 2 | 3 | 10 | 18 | 10 | 23 | 13 | [8 empty] | 0.842 | 0.846 | 0.888 | 231 | 8605349514 | 231 | 23134012119368 | 230 | 34012119268 | 231 | 2212170732 | 231 | 8601993857 | 230 | 34011096882 | [13 empty] | 144.0286 | 27.078 | 13.1918 | 18.7463 | 39 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 4 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 37.65% | 32.94% | 4.706% | 25.1% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 19.46 | 15.568 | 19.46 | BAIK |  | 15.935 | 12.748 | 15.935 | BAIK |  | 27 | 144.5087 | 18.684 | KURANG
552 | Manggar | MG0104 | JL DESA AIR KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1586 | -2.8612 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034629 | 2012 | HERMATIK | 19:07 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 402 | 233 | 225 | 232 | 7 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 8 | 9 | 7 |  |  |  |  | 0.946 | 0.953 | 0.943 | 398 | 401 | 397 | 229 | 231 | 228 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0.983 | 0.801 | 0.942 | 227 | 221255780223 | 229 | 22125578231 | 226 | 86057065 | [6 empty] | 227 | 34012107065 | 229 | 34011910584 | 226 | 34000108083 | [7 empty] | 143.7897 | 4.8682 | 8.3455 | 6.2591 | 12 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 25% | 28.57% | 3.571% | 19.05% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6.419 | 5.1352 | 6.419 | BAIK |  | 4.13 | 3.304 | 4.13 | BAIK |  | 8 | 144.5087 | 5.536 | BAIK
553 | Manggar | MG0028 | STELINDO WAHANA PERKASA | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108.1648 | -2.8615 | Portal | UNINDO | 100 | 39365 | 1988 | HERMATIK | 18:34 | 2022-09-27 | PLN | YANTEK | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 404 | 234 | 234 | 231 | R: 40; S: 28; T: 46; N: 21; JURUSAN C R: 40; JURUSAN C S: 28; JURUSAN C T: 46; JURUSAN C N: 21; JURUSAN D R: 0.956; JURUSAN D S: 0.95; JURUSAN D T: 0.938 | 396 | 400 | 399 | 227 | 229 | 228 | 31 | 28 | 24 | 6 |  |  |  |  | 31 | 28 | 24 | 6 | [8 empty] | 0.941 | 0.983 | 0.937 | KWH 3PHAS SAWIT STARLINDO | 163100052108 | [23 empty] | 143.5517 | 27.8645 | 19.5052 | 32.0442 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 4 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 11 |  | 5.263% | 26.32% | 21.05% | 17.54% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 26.538 | 21.2304 | 26.538 | BAIK |  | 18.921 | 15.1368 | 18.921 | BAIK |  | 21 | 144.5087 | 14.532 | CUKUP
554 | Manggar | MG0044 | JL DESA AIR KELUBI | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1757 | -2.8629 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173314318 | 2017 | HERMATIK | 19:20 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 409 | 411 | 408 | 236 | 239 | 235 | R: 49; S: 16; T: 42; N: 24; JURUSAN A R: 49; JURUSAN A S: 16; JURUSAN A T: 42; JURUSAN A N: 24; JURUSAN D R: 0.965; JURUSAN D S: 0.981; JURUSAN D T: 0.978 | 402 | 406 | 402 | 232 | 235 | 232 | 34 | 14 | 27 | 20 | 34 | 14 | 27 | 20 | [12 empty] | 0.892 | 0.842 | 0.903 | 230 | 340119248829 | 233 | 34011925020 | 230 | 22121720191 | [19 empty] | 70.6068 | 69.3984 | 22.6607 | 59.4843 | 49 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 37.38% | 55.14% | 17.76% | 36.76% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 25.258 | 20.2064 | 50.516 | BAIK |  | 17.442 | 13.9536 | 34.884 | BAIK |  | 24 | 72.2543 | 33.216 | BURUK
555 | Manggar | MG0106 | JL BENTAIAN | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1919 | -2.8652 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180897 | 2012 | HERMATIK | 20:29 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 413 | 411 | 238 | 241 | 237 | 14 | 15 | 26 | 18 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 19 | 10 | [8 empty] | 0.953 | 0.901 | 0.94 | 407 | 409 | 407 | 234 | 237 | 234 | 7 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | [8 empty] | 0.791 | 0.971 | 0.832 | 232 | 86057071754 | 232 | 34040716176 | 232 | 34011899175 | 232 | 3401885547 | 232 | 56402260691 | 232 | 56601435276 | [13 empty] | 140.4133 | 9.9706 | 10.6828 | 18.5168 | 26 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 23.64% | 18.18% | 41.82% | 27.88% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 13.109 | 10.4872 | 13.109 | BAIK |  | 7.05 | 5.64 | 7.05 | BAIK |  | 18 | 144.5087 | 12.456 | CUKUP
556 | Manggar | MG0014 | JL RAYON, MANGGAR | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.2439 | -2.8589 | Portal | UNINDO | 100 | 93545 | 1998 | HERMATIK | 19:30 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 422 | 420 | 423 | 245 | 247 | 244 | 22 | 15 | 36 | 27 | 14 | 2 | 18 | 18 | 8 | 13 | 18 | 9 | [8 empty] | 0.93 | 0.889 | 0.914 | 416 | 413 | 314 | 236 | 246 | 237 | 19 | 10 | 16 | 16 | 14 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | [8 empty] | 0.843 | 0.846 | 0.798 | 233 | 32115119375 | 234 | 8601997489 | 244 | 3211438370 | 233 | 34018588391 | 234 | 32115014964 | 244 | 32115057450 | [13 empty] | 137.0833 | 16.0486 | 10.9423 | 26.2614 | 36 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 9.589% | 38.36% | 47.95% | 31.96% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 17.879 | 14.3032 | 17.879 | BAIK |  | 10.736 | 8.5888 | 10.736 | BAIK |  | 27 | 144.5087 | 18.684 | KURANG
557 | Manggar | MG0015 | JL RAYON, MANGGAR | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.2439 | -2858867 | Portal | SINTRA | 50 | 10008893 | 2010 | HERMATIK | 20:01 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 405 | 400 | 231 | 234 | 230 | 36 | 21 | 42 | 25 | 3 | 0 | 12 | 7 | 33 | 21 | 30 | 18 | [8 empty] | 0.975 | 0.963 | 0.962 | 397 | 400 | 396 | 228 | 230 | 227 | 26 | 20 | 24 | 16 | 3 | 0 | 6 | 6 | 23 | 20 | 18 | 10 | [8 empty] | 0.844 | 0.956 | 0.925 | 226 | 32104377034 | 228 | 163100059378 | 225 | 34011899381 | 226 | 32115242482 | 228 | 32115243508 | 225 | 32115057369 | [13 empty] | 71.8949 | 50.0731 | 29.2093 | 58.4186 | 42 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 9.091% | 36.36% | 27.27% | 24.24% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 22.89 | 18.312 | 45.78 | BAIK |  | 15.976 | 12.7808 | 31.952 | BAIK |  | 25 | 72.2543 | 34.6 | BURUK
558 | Manggar | MG0017 | JL DESA BENTAIAN | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.1859 | -2.8638 | Cantol | MORAWA | 50 | B911454 | 1991 | HERMATIK | 19:45 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 232 | 230 | 41 | 33 | 39 | 22 |  |  |  |  | 31 | 21 | 34 | 18 | 10 | 12 | 5 | 4 |  |  |  |  | 0.965 | 0.956 | 0.972 | 392 | 390 | 390 | 226 | 226 | 225 | 28 | 18 | 27 | 10 |  |  |  |  | 24 | 15 | 24 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 0.879 | 0.873 | 0.911 | [6 empty] | 224 | 860534955114 | 224 | 34011882098 | 224 | 34011882288 | 224 | 56601335302 | 224 | 34011899068 | 224 | 34011899217 | [7 empty] | 72.0741 | 56.8859 | 45.7862 | 54.1109 | 41 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 3 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 8.85% | 12.39% | 3.54% | 8.26% | BAIK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 26.056 | 20.8448 | 52.112 | BAIK |  | 16.471 | 13.1768 | 32.942 | BAIK |  | 22 | 72.2543 | 30.448 | BURUK
559 | Manggar | MG0155 | JL TENGAH, MANGGAR | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.2079 | -2.8648 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0038A | 2017 | HERMATIK | 20:12 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 416 | 414 | 417 | 241 | 239 | 238 | R: 10; S: 20; T: 21; N: 10; JURUSAN A R: 10; JURUSAN A S: 20; JURUSAN A T: 21; JURUSAN A N: 10; JURUSAN D R: 0.959; JURUSAN D S: 0.936; JURUSAN D T: 0.948 | 410 | 409 | 406 | 238 | 236 | 234 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 12 | 11 | 3 | [12 empty] | 0.872 | 0.833 | 0.956 | 236 | 163100030850 | 234 | 34011885547 | 232 | 34011922225 | [19 empty] | 139.0621 | 7.191 | 14.3821 | 15.1012 | 21 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 41.18% | 17.65% | 23.53% | 27.45% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12.188 | 9.7504 | 12.188 | BAIK |  | 7.072 | 5.6576 | 7.072 | BAIK |  | 10 | 144.5087 | 6.92 | BAIK
560 | Manggar | MG0027 | JL PDAM DESA PANCUR | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108.2402 | -2.8236 | Portal | B & D / MJT | 200 | 20106899 | 2011 | HERMATIK | 20:40 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 400 | 232 | 231 | 230 | R: 95; S: 93; T: 89; N: 0.06; JURUSAN A R: 95; JURUSAN A S: 93; JURUSAN A T: 89; JURUSAN A N: 0.06; JURUSAN D R: 0.872; JURUSAN D S: 0.897; JURUSAN D T: 0.887 | 400 | 398 | 397 | 230 | 229 | 228 | 96 | 95 | 89 | 1 | 96 | 95 | 89 | 1 | [12 empty] | 0.875 | 0.9 | 0.89 | KWH 3 PHAS PDAM | [24 empty] | 288.0572 | 32.9796 | 32.2853 | 30.8966 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 2.888% | 0.722% | 3.61% | 2.407% | BAIK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 63.993 | 51.1944 | 31.9965 | BAIK |  | 64.127 | 51.3016 | 32.0635 | BAIK |  | 0.06 | 289.0173 | 0.02076 | BAIK
561 | Manggar | MG0120 | DESA PANCUR | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108.248 | -2.8656 | Portal | VOLTRA | 100 | 140702B1365 | 2014 | HERMATIK | 20:57 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 402 | 234 | 233 | 231 | R: 13; S: 4; T: 11; N: 11; JURUSAN A R: 13; JURUSAN A S: 4; JURUSAN A T: 11; JURUSAN A N: 11; JURUSAN D R: 0.904; JURUSAN D S: 0.915; JURUSAN D T: 0.988 | 401 | 400 | 399 | 231 | 230 | 229 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | [12 empty] | 0.879 | 0.929 | 0.854 | 229 | 34012104752 | 228 | 22121720159 | 227 | 34011438313 | [19 empty] | 143.3144 | 9.071 | 2.7911 | 7.6754 | 13 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 39.29% | 57.14% | 17.86% | 38.1% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6.515 | 5.212 | 6.515 | BAIK |  | 4.376 | 3.5008 | 4.376 | BAIK |  | 11 | 144.5087 | 7.612 | BAIK
562 | Manggar | MG0013 | DESA PANCUR | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.2494 | -2.8626 | Portal | TRAFINDO | 100 | 6432141 | 2017 | HERMATIK | 21:12 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 403 | 231 | 233 | 232 | 80 | 30 | 33 | 42 | 40 | 9 | 15 | 28 | 40 | 21 | 18 | 14 | [8 empty] | 0.966 | 0.919 | 0.956 | 400 | 400 | 400 | 229 | 230 | 229 | 51 | 17 | 21 | 36 | 29 | 7 | 11 | 28 | 22 | 10 | 10 | 8 | [8 empty] | 0.854 | 0.873 | 0.911 | 227 | 56401490810 | 227 | 34011434478 | 227 | 32115026158 | 227 | 222111384263 | 227 | 56402498507 | 227 | 56040248499 | [13 empty] | 143.5517 | 55.7291 | 20.8984 | 22.9882 | 80 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 67.83% | 37.06% | 30.77% | 45.22% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 33.126 | 26.5008 | 33.126 | BAIK |  | 20.398 | 16.3184 | 20.398 | BAIK |  | 42 | 144.5087 | 29.064 | BURUK
563 | Manggar | MG0122 | DESA PANCUR | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.2494 | -2.8626 | Portal | VOLTRA | 100 | 140802B1371 | 2014 | HERMATIK | 21:12 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 410 | 412 | 238 | 239 | 237 | 82 | 57 | 23 | 47 | 2 | 9 | 5 | 4 | 80 | 48 | 18 | 43 | [8 empty] | 0.966 | 0.959 | 0.945 | 407 | 409 | 406 | 235 | 236 | 235 | 87 | 39 | 14 | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 54 | 33 | 11 | 31 | [8 empty] | 0.893 | 0.89 | 0.774 | 233 | 3415385349 | 233 | 22111443754 | 234 | 32115042122 | 233 | 32104490951 | 233 | 32115533452 | 234 | 32115042171 | [13 empty] | 140.5271 | 58.3517 | 40.5616 | 16.367 | 82 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 51.85% | 5.556% | 57.41% | 38.27% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 38.59 | 30.872 | 38.59 | BAIK |  | 32.939 | 26.3512 | 32.939 | BAIK |  | 47 | 144.5087 | 32.524 | BURUK
564 | Manggar | MG0129 | DESA PANCUR | PANCUR | PANCUR | DESA | PERCABANGAN | 108.2389 | -2.866 | Portal | SINTRA | 100 | 15069268 | 2015 | HERMATIK | 21:20 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 402 | 401 | 234 | 232 | 231 | R: 25; S: 30; T: 43; N: 18; JURUSAN A R: 25; JURUSAN A S: 30; JURUSAN A T: 43; JURUSAN A N: 18; JURUSAN D R: 0.935; JURUSAN D S: 0.91; JURUSAN D T: 0.919 | 395 | 397 | 396 | 227 | 228 | 222 | 23 | 24 | 30 | 18 | 23 | 24 | 30 | 18 | [12 empty] | 0.919 | 0.892 | 0.856 | 225 | 8601780875 | 226 | 32100444121 | 220 | 32115441134 | [19 empty] | 143.6706 | 17.4009 | 20.8811 | 29.9296 | 43 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 23.47% | 8.163% | 31.63% | 21.09% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 22.743 | 18.1944 | 22.743 | BAIK |  | 17.353 | 13.8824 | 17.353 | BAIK |  | 18 | 144.5087 | 12.456 | CUKUP
565 | Manggar | MG0068 | JL BENTAIAN | PANCUR | PANCUR | DESA | UTAMA | 108.192 | -2.8652 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 193306352 | 2019 | HERMATIK | 21:29 | 2022-09-27 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 402 | 233 | 234 | 232 | 15 | 45 | 34 | 24 | 5 | 13 | 6 | 6 | 10 | 32 | 28 | 18 | [8 empty] | 0.953 | 0.986 | 0.933 | 400 | 400 | 398 | 229 | 230 | 227 | 12 | 32 | 24 | 21 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 26 | 20 | 17 | [8 empty] | 0.728 | 0.964 | 0.987 | 227 | 32106320651 | 228 | 34011893384 | 225 | 56400402626 | 227 | 16310012216 | 228 | 34012109734 | 225 | 34000141308 | [13 empty] | 142.8422 | 10.5011 | 31.5033 | 23.8025 | 45 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 52.13% | 43.62% | 8.511% | 34.75% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 21.913 | 17.5304 | 21.913 | BAIK |  | 15.556 | 12.4448 | 15.556 | BAIK |  | 24 | 144.5087 | 16.608 | KURANG
566 | Manggar | MG0117 | JL PADANG, MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108253878 | -2869992 | Portal | STARLITE | 100 | 1400031007631 | 2014 | HERMATIK | 10:19 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 404 | 403 | 231 | 255 | 233 | R: 104; S: 44; T: 80; N: 46; JURUSAN B R: 104; JURUSAN B S: 44; JURUSAN B T: 80; JURUSAN B N: 46; JURUSAN D R: 0.97; JURUSAN D S: 0.944; JURUSAN D T: 0.978 | 403 | 405 | 401 | 232 | 233 | 231 | 56 | 39 | 33 | 20 |  |  |  |  | 56 | 39 | 33 | 20 | [8 empty] | 0.921 | 0.903 | 0.912 | [6 empty] | 230 | 32115241963 | 231 | 3210563333 | 229 | 163120028013 | [13 empty] | 143.5517 | 72.4478 | 30.651 | 55.7291 | 104 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 36.84% | 42.11% | 5.263% | 28.07% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 53.884 | 43.1072 | 53.884 | BAIK |  | 29.702 | 23.7616 | 29.702 | BAIK |  | 46 | 144.5087 | 31.832 | BURUK
567 | Manggar | MG0067 | JL MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.2402 | -2.8815 | Portal | B&D | 100 | 20107283 | 2010 | HERMATIK | 17:30 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 402 | 233 | 232 | 232 | 89 | 135 | 61 | 69 | 48 | 78 | 42 | 33 | [8 empty] | 41 | 57 | 19 | 36 | 0.969 | 0.973 | 0.954 | 407 | 405 | 401 | 234 | 232 | 231 | 59 | 85 | 33 | 54 | 27 | 55 | 19 | 34 | [8 empty] | 32 | 30 | 14 | 20 | 0.893 | 0.941 | 0.904 | 232 | 56402261541 | 230 | 34011433075 | 229 | 56202856720 | [12 empty] | 232 | 8602001080 | 230 | 34011437109 | 229 | 56401490810 |  | 143.4329 | 62.0499 | 94.1207 | 42.5286 | 135 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | B | B | 5 | Z | 2 | 1 | 8 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 15 |  | 6.316% | 42.11% | 35.79% | 28.07% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 66.209 | 52.9672 | 66.209 | CUKUP |  | 41.149 | 32.9192 | 41.149 | BAIK |  | 69 | 144.5087 | 47.748 | BURUK
568 | Manggar | MG0092 | POLRES BELTIM | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.2402 | -2.8816 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233703 | 2010 | HERMATIK | 17:45 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 431 | 432 | 430 | 246 | 249 | 244 | R: 8; S: 10; T: 62; N: 48; JURUSAN A R: 8; JURUSAN A S: 10; JURUSAN A T: 62; JURUSAN A N: 48; JURUSAN D R: 0.895; JURUSAN D S: 0.905; JURUSAN D T: 0.968 | 421 | 420 | 422 | 244 | 247 | 243 | 11 | 10 | 47 | 36 | 11 | 10 | 47 | 36 | [12 empty] | 0.923 | 0.792 | 0.975 | 242 | 32115242912 | 245 | 32115442983 | 241 | 22111384263 | [19 empty] | 134.1148 | 5.965 | 7.4563 | 46.2291 | 62 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 70% | 62.5% | 132.5% | 88.33% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 19.586 | 15.6688 | 19.586 | BAIK |  | 16.575 | 13.26 | 16.575 | BAIK |  | 48 | 144.5087 | 33.216 | BURUK
569 | Manggar | GT0006 | JL DEPAN WARKOP 1001 | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.2531 | -2.8748 | Portal | STARLITE | 100 | 90303342 | 1990 | HERMATIK | 19:55 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 407 | 409 | 225 | 228 | 234 | 59 | 80 | 82 | 37 | 7 | 15 | 27 | 11 | 52 | 65 | 55 | 26 | [8 empty] | 0.904 | 0.959 | 0.955 | 406 | 406 | 403 | 233 | 233 | 230 | 31 | 42 | 49 | 30 | 3 | 3 | 21 | 18 | 28 | 39 | 28 | 12 | [8 empty] | 0.896 | 0.876 | 0.908 | 231 | 32104232247 | 230 | 32115244041 | 229 | 32115119375 | 231 | 34018588341 | 230 | 3408588565 | 229 | 3401858839 | [13 empty] | 141.791 | 41.6105 | 56.4211 | 57.8316 | 82 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 3 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 19.91% | 8.597% | 11.31% | 13.27% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50.703 | 40.5624 | 50.703 | BAIK |  | 28.279 | 22.6232 | 28.279 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
570 | Manggar | GT0034 | JL MANGGARAWAN | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.2279 | -2.8916 | Portal | SINTRA | 50 | 10008479 | 2010 | HERMATIK | 18:36 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 406 | 404 | 233 | 235 | 233 | R: 18; S: 11; T: 15; N: 12; JURUSAN B R: 18; JURUSAN B S: 11; JURUSAN B T: 15; JURUSAN B N: 12; JURUSAN D R: 0.929; JURUSAN D S: 0.916; JURUSAN D T: 0.975 | 400 | 403 | 400 | 230 | 233 | 230 | 11 | 9 | 12 | 4 |  |  |  |  | 11 | 9 | 12 | 4 | [8 empty] | 0.87 | 0.779 | 0.984 | [6 empty] | 228 | 32104490951 | 231 | 3401192225 | 228 | 3401143949 | [13 empty] | 71.4211 | 25.2026 | 15.4016 | 21.0022 | 18 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 22.73% | 25% | 2.273% | 16.67% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10.274 | 8.2192 | 20.548 | BAIK |  | 7.387 | 5.9096 | 14.774 | BAIK |  | 12 | 72.2543 | 16.608 | KURANG
571 | Manggar | GT0044 | JL RAYA MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.2087 | -2.9052 | Portal | B&D | 100 | 20107294 | 2010 | HERMATIK | 18:25 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 233 | 230 | 99 | 60 | 96 | 58 | 19 | 20 | 25 | 18 |  |  |  |  | 80 | 40 | 71 | 40 |  |  |  |  | 0.968 | 0.955 | 0.974 | 400 | 401 | 400 | 229 | 231 | 229 | 54 | 45 | 65 | 31 | 12 | 21 | 21 | 13 |  |  |  |  | 42 | 24 | 44 | 18 |  |  |  |  | 0.877 | 0.863 | 0.979 | 227 | 56400811974 | 229 | 5640080919 | 227 | 22111032857 | [6 empty] | 227 | 86019906246 | 229 | 34039605752 | 227 | 34039605539 | [7 empty] | 144.1483 | 68.6793 | 41.6238 | 66.5981 | 99 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 16.47% | 29.41% | 12.94% | 19.61% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 58.83 | 47.064 | 58.83 | BAIK |  | 37.646 | 30.1168 | 37.646 | BAIK |  | 58 | 144.5087 | 40.136 | BURUK
572 | Manggar | GT0065 | JL RAYA MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1975 | -2.9102 | Portal | VOLTRA | 100 | 140502B1187 | 2014 | HERMATIK | 18:07 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 406 | 233 | 235 | 232 | 15 | 23 | 24 | 15 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 23 | 18 | 9 | [8 empty] | 0.926 | 0.954 | 0.907 | 404 | 406 | 401 | 232 | 234 | 231 | 16 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 15 | 5 | 2 | [8 empty] | 0.891 | 0.852 | 0.906 | 230 | 56702382401 | 230 | 22125668370 | 229 | 22125645261 | 230 | 56702496854 | 230 | 86020044037 | 229 | 163100102296 | [13 empty] | 142.9599 | 10.4924 | 16.0884 | 16.7879 | 24 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 27.42% | 11.29% | 16.13% | 18.28% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14.468 | 11.5744 | 14.468 | BAIK |  | 9.301 | 7.4408 | 9.301 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
573 | Manggar | GT0045 | JL RAYA MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1975 | -2.9102 | Portal | MORAWA | 100 | 11180918 | 2011 | HERMATIK | 18:15 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 401 | 235 | 233 | 231 | R: 51; S: 20; T: 54; N: 37; JURUSAN B R: 51; JURUSAN B S: 20; JURUSAN B T: 54; JURUSAN B N: 37; JURUSAN D R: 0.976; JURUSAN D S: 0.906; JURUSAN D T: 0.962 | 406 | 401 | 400 | 233 | 231 | 230 | 31 | 18 | 34 | 19 |  |  |  |  | 21 | 18 | 34 | 19 | [8 empty] | 0.862 | 0.791 | 0.923 | [6 empty] | 231 | 56402267467 | 229 | 56400406908 | 228 | 34039605760 | [13 empty] | 142.9599 | 35.6743 | 13.9899 | 37.7728 | 54 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 22.4% | 52% | 29.6% | 34.67% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 29.119 | 23.2952 | 29.119 | BAIK |  | 19.201 | 15.3608 | 19.201 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
574 | Manggar | GT0018 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1883 | -2.9175 | Portal | TRAFINDO | 100 | 193306357 | 2020 | HERMATIK | 18:02 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 400 | 230 | 233 | 229 | 75 | 71 | 96 | 48 | 63 | 64 | 70 | 27 | 12 | 7 | 26 | 21 | [8 empty] | 0.933 | 0.942 | 0.938 | 399 | 401 | 398 | 228 | 231 | 227 | 68 | 54 | 65 | 31 | 46 | 50 | 56 | 15 | 22 | 4 | 9 | 16 | [8 empty] | 0.865 | 0.878 | 0.895 | 226 | 32202152625 | 229 | 163120004305 | 225 | 163120038834 | 226 | 163120029715 | 229 | 56601424924 | 225 | 163120048626 | [13 empty] | 144.1483 | 52.0298 | 49.2548 | 66.5981 | 96 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 7.025% | 11.98% | 19.01% | 12.67% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 55.777 | 44.6216 | 55.777 | BAIK |  | 42.733 | 34.1864 | 42.733 | BAIK |  | 48 | 144.5087 | 33.216 | BURUK
575 | Manggar | GT0073 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1894 | -2.924 | Portal | SINTRA | 100 | 16059693 | 2016 | HERMATIK | 17:58 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 402 | 234 | 232 | 232 | 25 | 31 | 22 | 27 | 0 | 16 | 2 | 14 | [8 empty] | 25 | 15 | 20 | 13 | 0.94 | 0.897 | 0.934 | 404 | 400 | 403 | 232 | 229 | 232 | 15 | 30 | 7 | 24 | 0 | 14 | 0 | 14 | [8 empty] | 15 | 16 | 7 | 10 | 0.867 | 0.835 | 0.832 | 230 | 56601341870 | 227 | 56601405014 | 230 | 56402503702 | [12 empty] | 230 | 163100142690 | 227 | 32115028593 | 230 | 32115028568 |  | 143.6706 | 17.4009 | 21.5771 | 15.3128 | 31 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 3.846% | 19.23% | 15.38% | 12.82% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 18.146 | 14.5168 | 18.146 | BAIK |  | 11.974 | 9.5792 | 11.974 | BAIK |  | 27 | 144.5087 | 18.684 | KURANG
576 | Manggar | GT0005 | JL RAYA MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1894 | -2.924 | Portal | SINTRA | 160 | 11060305 | 2011 | HERMATIK | 17:40 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 402 | 405 | 402 | 232 | 234 | 232 | R: 13; S: 9; T: 9; N: 8; JURUSAN D R: 13; JURUSAN D S: 9; JURUSAN D T: 9; JURUSAN D N: 8; JURUSAN D R: 0.952; JURUSAN D S: 0.889; JURUSAN D T: 0.882 | 401 | 404 | 400 | 231 | 233 | 230 | 8 | 0.1 | 5 | 5 | [12 empty] | 8 | 0.1 | 5 | 5 | 0.811 | 0.68 | 0.833 | [18 empty] | 229 | 8605856137 | 231 | 56601392196 | 228 | 163120012984 |  | 229.4927 | 5.6647 | 3.9217 | 3.9217 | 13 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | A | 1 | Y | 4 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 25.81% | 12.9% | 12.9% | 17.2% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7.21 | 5.768 | 4.5062 | BAIK |  | 3.0213 | 2.417 | 1.8883 | BAIK |  | 8 | 231.2139 | 3.46 | BAIK
577 | Manggar | GT0058 | JL RAYA MANGGAR | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1872 | -2.9321 | Portal | TRAFINDO | 100 | 9431775 | 1994 | HERMATIK | 17:40 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 391 | 394 | 393 | 224 | 226 | 226 | 53 | 39 | 81 | 48 | 12 | 12 | 44 | 23 |  |  |  |  | 11 | 16 | 14 | 8 | 30 | 11 | 23 | 17 | 0.957 | 0.939 | 0.953 | 385 | 387 | 385 | 221 | 223 | 224 | 50 | 59 | 71 | 42 | 29 | 30 | 45 | 18 |  |  |  |  | 9 | 20 | 5 | 12 | 12 | 9 | 21 | 12 | 0.915 | 0.916 | 0.892 | 219 | 8605110540 | 221 | 32115530947 | 222 | 22121737252 | [6 empty] | 219 | 45017787834 | 221 | 32104375392 | 222 | 163120022150 | 219 | 56702497872 | 221 | 163120025273 | 222 | 163120002936 |  | 147.2075 | 36.0036 | 26.4932 | 55.0244 | 81 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 3 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 8.092% | 32.37% | 40.46% | 26.97% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 38.992 | 31.1936 | 38.992 | BAIK |  | 40.111 | 32.0888 | 40.111 | BAIK |  | 48 | 144.5087 | 33.216 | BURUK
578 | Manggar | GT0015 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1831 | -2.9547 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233707 | 2010 | HERMATIK | 17:40 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 403 | 238 | 236 | 229 | 75 | 77 | 57 | 42 | [8 empty] | 21 | 33 | 31 | 12 | 54 | 44 | 26 | 30 | 0.967 | 0.946 | 0.949 | 397 | 400 | 398 | 228 | 230 | 227 | 57 | 60 | 38 | 40 | [8 empty] | 15 | 30 | 23 | 15 | 42 | 30 | 15 | 25 | 0.888 | 0.909 | 0.963 | [12 empty] | 226 | 163120003262 | 228 | 163120012527 | 225 | 163120011105 | 226 | 163120003850 | 228 | 163120010316 | 225 | 163120030430 |  | 143.6706 | 52.2027 | 53.5948 | 39.6741 | 77 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | A | 1 | Z | 2 | 1 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 7.656% | 10.53% | 18.18% | 12.12% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 49.075 | 39.26 | 49.075 | BAIK |  | 35.422 | 28.3376 | 35.422 | BAIK |  | 42 | 144.5087 | 29.064 | BURUK
579 | Manggar | GT0029 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1712 | -2.9582 | Portal | SINTRA | 50 | 10008529 | 2010 | HERMATIK | 17:33 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 3 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 405 | 410 | 240 | 237 | 235 | 51 | 33 | 105 | 61 |  |  |  |  | 33 | 18 | 43 | 27 | 18 | 15 | 62 | 54 |  |  |  |  | 0.966 | 0.868 | 0.987 | 409 | 406 | 407 | 238 | 235 | 233 | 38 | 24 | 75 | 54 |  |  |  |  | 26 | 17 | 27 | 16 | 12 | 7 | 48 | 38 |  |  |  |  | 0.925 | 0.69 | 0.979 | [6 empty] | 236 | 86019932648 | 233 | 3211511522 | 231 | 5640813327 | 236 | 32115243217 | 233 | 32115027735 | 231 | 22111318733 | [7 empty] | 70.8376 | 71.9957 | 46.5854 | 148.2264 | 105 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | C | 9 | Z | 2 | 1 | 12 | A | BURUK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 19 |  | 19.05% | 47.62% | 66.67% | 44.44% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 44.736 | 35.7888 | 89.472 | KURANG |  | 32.159 | 25.7272 | 64.318 | CUKUP |  | 61 | 72.2543 | 84.424 | BURUK
580 | Manggar | GT0081 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.1872 | -2.9321 | Portal | TRAFINDO | 100 | 174314463 | 2017 | HERMATIK | 19:47 | 2022-10-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 400 | 232 | 231 | 229 | 3 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.885 | 0.708 |  | 403 | 400 | 397 | 232 | 231 | 228 | 4 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.1 | 4 | [8 empty] | 0.894 | 0.994 | 0.698 | [6 empty] | 230 | 32115243225 | 228 | 32115040957 | 226 | 22125688691 | [13 empty] | 144.0286 | 2.0829 | 0.62488 | 0 | 3 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 130.8% | 30.77% | 100% | 87.18% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.9039 | 0.72312 | 0.9039 | BAIK |  | 0.997 | 0.7976 | 0.997 | BAIK |  | 2 | 144.5087 | 1.384 | BAIK
581 | Manggar | GT0028 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.1872 | -2.9321 | Portal | SINTRA | 100 | 12103365 | 2012 | HERMATIK | 17:32 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 400 | 231 | 232 | 230 | R: 40; S: 16; T: 34; N: 25; JURUSAN A R: 40; JURUSAN A S: 16; JURUSAN A T: 34; JURUSAN A N: 25; JURUSAN D R: 0.949; JURUSAN D S: 0.965; JURUSAN D T: 0.934 | 404 | 400 | 401 | 231 | 230 | 228 | 27 | 10 | 26 | 11 | 27 | 18 | 26 | 11 | [12 empty] | 0.919 | 0.96 | 0.934 | 230 | 163120097388 | 227 | 86032039942 | 226 | 221251665993 | [19 empty] | 144.0286 | 27.7723 | 11.1089 | 23.6064 | 40 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 33.33% | 46.67% | 13.33% | 31.11% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20.772 | 16.6176 | 20.772 | BAIK |  | 14.465 | 11.572 | 14.465 | BAIK |  | 25 | 144.5087 | 17.3 | KURANG
582 | Manggar | GT0059 | JL SELINGSING | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.1872 | -2.9321 | Cantol | CENTRADO | 25 | 1302015 | 2013 | HERMATIK | 17:23 | 2022-10-13 | GMP (BTS/PEMDA DLL) | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 399 | 231 | 231 | 228 | R: 6; S: 6; T: 0; N: 6; JURUSAN A R: 6; JURUSAN A S: 6; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 0.999; JURUSAN D S: 0.999 | 399 | 398 | 397 | 228 | 229 | 227 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | [12 empty] | 0.998 | 0.998 |  | BTS | [24 empty] | 36.0971 | 16.6218 | 16.6218 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 50% | 50% | 100% | 66.67% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.772 | 2.2176 | 11.088 | BAIK |  | 2.513 | 2.0104 | 10.052 | BAIK |  | 6 | 36.1272 | 16.608 | KURANG
583 | Manggar | GT0064 | JL MERANTE | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.2194 | -2.9125 | Portal | STARLITE | 100 | 1400031007639 | 2014 | HERMATIK | 20:30 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 398 | 229 | 229 | 225 | 58 | 14 | 31 | 43 | 47 | 13 | 16 | 33 | 11 | 1 | 15 | 10 | [8 empty] | 0.964 | 0.97 | 0.976 | 398 | 396 | 395 | 227 | 228 | 227 | 50 | 13 | 26 | 26 | 38 | 13 | 15 | 12 | 12 | 0 | 11 | 14 | [8 empty] | 0.969 | 0.929 | 0.911 | 225 | 86064945776 | 226 | 32106443644 | 224 | 32106443637 | 225 | 86051034329 | 226 | 3210630099 | 224 | 32106320065 | [13 empty] | 144.7499 | 40.0691 | 9.6719 | 21.4162 | 58 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | C | 3 | Z | 2 | 1 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 12 |  | 68.93% | 59.22% | 9.709% | 45.95% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 23.463 | 18.7704 | 23.463 | BAIK |  | 20.216 | 16.1728 | 20.216 | BAIK |  | 43 | 144.5087 | 29.756 | BURUK
584 | Manggar | GT0027 | DESA NUJAU | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.1712 | -2.9582 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0032A | 2017 | HERMATIK | 20:30 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 400 | 232 | 233 | 230 | 111 | 86 | 88 | 69 | 50 | 30 | 32 | 26 |  |  |  |  | 17 | 13 | 11 | 15 | 64 | 43 | 45 | 28 | 0.955 | 0.952 | 0.95 | 400 | 397 | 399 | 229 | 230 | 230 | 82 | 64 | 53 | 30 | 42 | 24 | 20 | 19 |  |  |  |  | 7 | 5 | 7 | 2 | 33 | 35 | 26 | 9 | 0.935 | 0.932 | 0.934 | 227 | 163100164083 | 228 | 22125668378 | 228 | 163100102300 | [6 empty] | 227 | 86051101847 | 228 | 163100103162 | 228 | 22125783054 | 227 | 163120021249 | 228 | 22125645287 | 228 | 163100102296 |  | 143.5517 | 77.3241 | 59.9087 | 61.302 | 111 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | A | 4 | Z | 2 | 1 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 13 |  | 16.84% | 9.474% | 7.368% | 11.23% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 66.03 | 52.824 | 66.03 | CUKUP |  | 45.688 | 36.5504 | 45.688 | BAIK |  | 69 | 144.5087 | 47.748 | BURUK
585 | Manggar | GT0078 | JL MERANTE | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.1746 | -2.9629 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0071A | 2017 | HERMATIK | 20:27 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 88 | 63 | 50 | 45 | 56 | 41 | 33 | 23 | [8 empty] | 32 | 22 | 17 | 22 | 0.977 | 0.976 | 0.96 | 401 | 402 | 400 | 230 | 231 | 230 | 56 | 37 | 53 | 28 | 36 | 27 | 37 | 16 | [8 empty] | 20 | 10 | 16 | 12 | 0.969 | 0.96 | 0.962 | 227 | 56601415583 | 229 | 32104179372 | 227 | 321010081260 | [12 empty] | 227 | 16310017929 | 229 | 86017515623 | 227 | 163100072403 |  | 142.0233 | 61.9617 | 44.3589 | 35.2055 | 88 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 31.34% | 5.97% | 25.37% | 20.9% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 47.034 | 37.6272 | 47.034 | BAIK |  | 33.617 | 26.8936 | 33.617 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
586 | Manggar | GT0026 | DESA NUJAU | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.1746 | -2.9629 | Cantol | SINTRA | 50 | 12033457 | 2012 | HERMATIK | 20:40 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 401 | 233 | 231 | 232 | R: 21; S: 28; T: 13; N: 18; JURUSAN A R: 21; JURUSAN A S: 28; JURUSAN A T: 13; JURUSAN A N: 18; JURUSAN D R: 0.966; JURUSAN D S: 0.949; JURUSAN D T: 0.976 | 406 | 404 | 401 | 234 | 231 | 231 | 21 | 21 | 8 | 13 | 21 | 21 | 8 | 13 | [12 empty] | 0.945 | 0.948 | 0.942 | 232 | 56601341219 | 229 | 16310021392 | 228 | 56601341599 | [19 empty] | 71.9545 | 29.1851 | 38.9135 | 18.067 | 28 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 1.613% | 35.48% | 37.1% | 24.73% | KURANG |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14.377 | 11.5016 | 28.754 | BAIK |  | 11.613 | 9.2904 | 23.226 | BAIK |  | 18 | 72.2543 | 24.912 | BURUK
587 | Manggar | GT0060 | JL LENGGANG | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | PERCABANGAN | 108.1694 | -2.9666 | Portal | SINTRA | 50 | 130502 B 0098 | 2012 | HERMATIK | 20:45 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 408 | 411 | 237 | 239 | 236 | 53 | 79 | 78 | 32 | 51 | 70 | 59 | 26 | 2 | 9 | 19 | 6 | [8 empty] | 0.916 | 0.912 | 0.908 | 409 | 407 | 408 | 237 | 238 | 236 | 44 | 62 | 63 | 25 | 43 | 50 | 52 | 16 | 1 | 12 | 11 | 9 | [8 empty] | 0.903 | 0.888 | 0.882 | 235 | 14443969648 | 236 | 163120017671 | 234 | 34038860028 | 235 | 86051096907 | 236 | 22121578846 | 234 | 340386336102 | [13 empty] | 70.5494 | 75.1247 | 111.9783 | 110.5608 | 79 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | A | 7 | Z | 2 | 1 | 10 | A | KURANG |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 16 |  | 24.29% | 12.86% | 11.43% | 16.19% | CUKUP |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 49.85 | 39.88 | 99.7 | KURANG |  | 40.052 | 32.0416 | 80.104 | KURANG |  | 32 | 72.2543 | 44.288 | BURUK
588 | Manggar | GT0023 | JL GANTUNG | GANTUNG | GANTUNG | KOTA | UTAMA | 108.162 | -2.9643 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008906 | 2010 | HERMATIK | 20:57 | 2022-10-13 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 412 | 410 | 412 | 243 | 241 | 242 | R: 38; S: 56; T: 21; N: 33; JURUSAN B R: 38; JURUSAN B S: 56; JURUSAN B T: 21; JURUSAN B N: 33; JURUSAN D R: 0.896; JURUSAN D S: 0.896; JURUSAN D T: 0.97 | 410 | 408 | 411 | 239 | 238 | 237 | 32 | 61 | 21 | 34 |  |  |  |  | 32 | 61 | 21 | 34 | [8 empty] | 0.897 | 0.903 | 0.891 | [6 empty] | 237 | 163120040402 | 235 | 3401144127 | 235 | 32115243233 | [13 empty] | 70.2635 | 54.0821 | 79.6999 | 29.8875 | 56 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | A | B | 2 | Z | 2 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 0.8696% | 46.09% | 45.22% | 30.72% | BURUK |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 27.812 | 22.2496 | 55.624 | BAIK |  | 27.143 | 21.7144 | 54.286 | BAIK |  | 33 | 72.2543 | 45.672 | BURUK
589 | Tanjung Pandan | TP0235 | Jl. Hasyim Idris | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.64858753 | Lat : -2.753054716 | Cantol | Morawa | 100 | Tidak Terlihat | 2011 | HERMATIK | 18:17 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 409 | 409 | 237 | 237 | 235 | 29.3 | 18.3 | 25 | 20.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | 34 | 18.2 | 24.4 | 22 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 406 | 403 | 404 | 234 | 233 | 232 | 19.2 | 13.5 | 26.9 | 15.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 30.4 | 12.7 | 17.8 | 19.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 21.07% | 24.38% | 3.306% | 16.25% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 17.1562 | 13.725 | 17.1562 | BAIK |  | 13.8791 | 11.1033 | 13.8791 | BAIK |  | 20.1 | 144.5087 | 13.9092 | CUKUP
590 | Tanjung Pandan | TP0005 | Jl. Dahlan | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.648092316 | Lat : -2.751689584 | Portal | Sintra | 160 | 15128403 | 2016 | HERMATIK | 18:37 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 405 | 234 | 234 | 233 | 157.1 | 136.5 | 133.8 | 86.3 | 108.1 | 73.1 | 84.7 | 69 | 32 | 36.4 | 28.7 | 21.1 |  |  |  |  | 20.1 | 23.5 | 17.5 | 18.4 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 402 | 401 | 401 | 232 | 232 | 231 | 78.6 | 75.9 | 70.7 | 26.1 | 57.9 | 40 | 46.8 | 16.9 | 19.3 | 18.8 | 13.1 | 7.7 |  |  |  |  | 4.3 | 12.9 | 10 | 8.7 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 10.27% | 4.188% | 6.083% | 6.848% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 99.8778 | 79.9022 | 62.4236 | CUKUP |  | 52.1757 | 41.7406 | 32.6098 | BAIK |  | 86.3 | 231.2139 | 37.3248 | BURUK
591 | Tanjung Pandan | TP0147 | Jl. Hasyim Idris | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.649156183 | Lat : -2.7497649 | Cantol | Sintra | 100 | 1000431056-006 | 2010 | HERMATIK | 18:58 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 74 | 74 | 57.6 | 39.6 | 24.1 | 52.9 | 19.4 | 34.1 | 28.5 | 19.2 | 40.8 | 30.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 402 | 401 | 401 | 231 | 229 | 231 | 49.6 | 46.6 | 41.8 | 16.1 | 16.4 | 30.5 | 17.2 | 12.6 | 33.9 | 16.9 | 20.2 | 15.9 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 7.977% | 7.977% | 15.95% | 10.64% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 48.1104 | 38.4883 | 48.1104 | BAIK |  | 31.7848 | 25.4278 | 31.7848 | BAIK |  | 39.6 | 144.5087 | 27.4032 | BURUK
592 | Tanjung Pandan | TP0357 | Jl. Hasyim Idris | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.64929679 | Lat : -2.74940675 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007291 | 2014 | HERMATIK | 19:20 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 407 | 408 | 235 | 235 | 231 | 45.3 | 59.4 | 29.1 | 37.8 | 1.3 | 38.6 | 8 | 30.5 | 42.1 | 19.9 | 19 | 30.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 233 | 28.7 | 38.5 | 20.4 | 20.3 | 0.9 | 20.8 | 8.2 | 20.7 | 27 | 17.2 | 11.6 | 14.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 1.57% | 33.18% | 34.75% | 23.17% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 31.3266 | 25.0613 | 31.3266 | BAIK |  | 20.3436 | 16.2749 | 20.3436 | BAIK |  | 37.8 | 144.5087 | 26.1576 | BURUK
593 | Tanjung Pandan | TP0006 | Jl. Pasar Hata | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.651749349 | Lat : -2.74440146 | Portal | Sintra | 160 | 11060302 | 2011 | HERMATIK | 19:43 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 404 | 235 | 234 | 233 | 110.6 | 113.3 | 117.7 | 60.6 | [8 empty] | 57.4 | 77.1 | 81.8 | 40.5 | 56 | 39.5 | 35 | 31 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 401 | 399 | 400 | 231 | 230 | 230 | 93.9 | 94.8 | 95.3 | 26.2 | [8 empty] | 51.4 | 67.1 | 65.2 | 21.2 | 43.1 | 32.6 | 30.6 | 17.2 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 2.869% | 0.4977% | 3.367% | 2.244% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 79.9273 | 63.9418 | 49.9546 | BAIK |  | 65.4139 | 52.3311 | 40.8837 | BAIK |  | 60.6 | 231.2139 | 26.2095 | BURUK
594 | Tanjung Pandan | TP0251 | Jl. A. Yani | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.650527616 | Lat : -2.74115675 | Cantol | Sintra | 160 | 11060301 | 2011 | HERMATIK | 20:19 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 399 | 231 | 230 | 229 | 16.8 | 32 | 22.9 | 26.6 | 14.7 | 23.2 | 24.2 | 21.4 | 0 | 9.6 | 0 | 9.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 395 | 393 | 393 | 221 | 221 | 226 | 70.4 | 74.6 | 72.1 | 35.4 | 70.3 | 74.2 | 71.7 | 31.6 | 0.4 | 5.1 | 0 | 4.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 29.71% | 33.89% | 4.184% | 22.59% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 16.4849 | 13.1879 | 10.3031 | BAIK |  | 48.3396 | 38.6717 | 30.2122 | BAIK |  | 26.6 | 231.2139 | 11.5045 | CUKUP
595 | Tanjung Pandan | TP0512 | Green Tropical Village | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.64965313 | Lat : -2.740545 | Portal | Trafindo | 100 | 193306285 | 2020 | HERMATIK | 20:35 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 396 | 238 | 223 | 229 | R: 12.8; S: 55.3; T: 31.1; N: 40.6; JURUSAN A R: 18.7; JURUSAN A S: 54.3; JURUSAN A T: 33.6; JURUSAN A N: 42.1; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 397 | 393 | 402 | 235 | 219 | 232 | 10.4 | 50.4 | 15.3 | 42.6 | 10.1 | 51.4 | 14.9 | 42.7 | [12 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 234 | 163000317087 | 219 | 163000317087 | 233 | 163000317087 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 9 |  | 61.29% | 67.24% | 5.948% | 44.83% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 22.5002 | 18.0002 | 22.5002 | BAIK |  | 17.0312 | 13.625 | 17.0312 | BAIK |  | 40.6 | 144.5087 | 28.0952 | BURUK
596 | Tanjung Pandan | TP0533 | Jl. A. Yani | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.649496 | Lat : -2.740293 | Cantol | Master Green | 50 | 1905031234 | 2019 | HERMATIK | 18:22 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 406 | 405 | 234 | 233 | 234 | 15.7 | 47.1 | 21.6 | 38.9 | 13.3 | 30.4 | 6 | 31.4 | 3.9 | 14.4 | 15.1 | 13.9 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 400 | 399 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50.2 | 57.3 | 35.8 | 29.6 | 46.9 | 37.9 | 20.1 | 29.1 | 2.9 | 14.6 | 14.6 | 17.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 44.19% | 67.42% | 23.22% | 44.94% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 19.7025 | 15.762 | 39.405 | BAIK |  | 32.959 | 26.3672 | 65.918 | CUKUP |  | 38.9 | 72.2543 | 53.8376 | BURUK
597 | Tanjung Pandan | TP0404 | Jl. A. Yani | PALEMBANG | ACR Rumah Adat - LBS Jl. Diponegoro | KOTA | UTAMA | Long : 107.647465416 | Lat : 740044416 | Portal | Sintra | 160 | 15035104 | 2015 | HERMATIK | 18:38 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 409 | 406 | 407 | 235 | 235 | 234 | 105.3 | 76.9 | 81.4 | 54.4 | 6.7 | 1.1 | 0 | 7.4 | 53.4 | 15 | 15.9 | 47.3 | 47.7 | 63 | 59 | 28 |  |  |  |  | 85 | 0.86 | 0.87 | 403 | 401 | 400 | 231 | 232 | 230 | 84.3 | 52 | 48.2 | 42 | 12.9 | 0.8 | 0 | 13.2 | 31.1 | 1.9 | 10 | 26 | 42.8 | 29.5 | 40 | 13.6 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 19.84% | 12.48% | 7.36% | 13.23% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 61.8646 | 49.4917 | 38.6654 | BAIK |  | 42.6233 | 34.0986 | 26.6396 | BAIK |  | 54.4 | 231.2139 | 23.528 | BURUK
598 | Tanjung Pandan | TP0137 | Jl. A. Yani GOR Tj. Pandan | PALEMBANG | ACR Rumah Adat - LBS Jl. Diponegoro | KOTA | UTAMA | Long : 1076468397 | Lat : -2.74019425 | Cantol | WEJ | 160 | 0700621000/33 | 2007 | HERMATIK | 18:18 | 2022-10-28 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 408 | 410 | 235 | 236 | 236 | 44 | 25.2 | 30.5 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46 | 26.2 | 30.9 | 24.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 405 | 406 | 403 | 235 | 234 | 234 | 54.7 | 26.5 | 39.2 | 32.9 | 0 |  | 0 | 0 | 58.6 | 24.2 | 41.4 | 38 | [8 empty] | 0.87 | 0 86 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 2 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 32.4% | 24.17% | 8.225% | 21.6% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 23.4852 | 18.7882 | 14.6783 | BAIK |  | 28.2283 | 22.5826 | 17.6427 | BAIK |  | 21.3 | 231.2139 | 9.2123 | BAIK
599 | Tanjung Pandan | TP0440 | Jl. A. Yani GOR Tj. Pandan | PALEMBANG | ACR Rumah Adat - LBS Jl. Diponegoro | KOTA | UTAMA | Long : 107.64631643 | Lat : -2.740276283 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0058A | 2017 | HERMATIK | 18:57 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 405 | 406 | 233 | 234 | 234 | 60.4 | 65 | 37.9 | 36.5 | 45.5 | 34.1 | 26.3 | 16.5 | 8.3 | 20.1 | 11.4 | 18.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 395 | 398 | 399 | 230 | 230 | 230 | 56.3 | 63.2 | 74.9 | 24.1 | 36.7 | 31.5 | 35.8 | 20.6 | 21.5 | 32.7 | 37.9 | 19.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 10.96% | 19.41% | 30.37% | 20.25% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 38.1518 | 30.5214 | 38.1518 | BAIK |  | 44.712 | 35.7696 | 44.712 | BAIK |  | 36.5 | 144.5087 | 25.258 | BURUK
600 | Tanjung Pandan | TP0010 | Jl. Diponegoro | PALEMBANG | ACR Rumah Adat - LBS Jl. Diponegoro | KOTA | UTAMA | Long : 107.64461430 | Lat : -2.73991473 | Portal | Unindo | 200 | 62431 | 1995 | HERMATIK | 19:19 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 404 | 233 | 233 | 233 | 92.7 | 73.5 | 85.8 | 68.6 | 82.8 | 20.7 | 23.7 | 52.1 | [8 empty] | 57 | 54.1 | 53.8 | 25.6 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 401 | 398 | 398 | 230 | 231 | 229 | 100 | 46.7 | 46 | 58.8 | 60.4 | 14.3 | 30.2 | 45.1 | [8 empty] | 40.9 | 31.4 | 38.2 | 12.6 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 3 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 10.36% | 12.5% | 2.143% | 8.333% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 58.716 | 46.9728 | 29.358 | BAIK |  | 44.3217 | 35.4574 | 22.1608 | BAIK |  | 68.6 | 289.0173 | 23.7356 | BURUK
601 | Tanjung Pandan | TP0441 | Jl. Diponegoro | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.645030383 | Lat : -2.73828596 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0097A | 2017 | HERMATIK | 19:35 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | R: 88.2; S: 93.4; T: 71.6; N: 45.4; JURUSAN A R: 85.4; JURUSAN A S: 96.3; JURUSAN A T: 71; JURUSAN A N: 46.7; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 402 | 398 | 397 | 231 | 230 | 228 | 71.5 | 104.4 | 103.3 | 20.8 | 76.4 | 97.1 | 101.8 | 23.9 | [12 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 4.502% | 10.66% | 15.17% | 10.11% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 58.7424 | 46.9939 | 58.7424 | BAIK |  | 64.0809 | 51.2647 | 64.0809 | CUKUP |  | 45.4 | 144.5087 | 31.4168 | BURUK
602 | Tanjung Pandan | TP0003 | Jl. Sp. Kp. Ujung | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Ling : 107.64486819 | Lat : -2.73573703 | Portal | Sintra | 250 | 18034447 | 2018 | HERMATIK | 20:10 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 414 | 414 | 413 | 239 | 239 | 238 | 180.3 | 160.5 | 132 | 59.1 | 126 | 101 | 67 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55.5 | 63.5 | 62.4 | 19.7 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 165.8 | 163.6 | 131.2 | 32.8 | 89.5 | 71.4 | 44.2 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 72.4 | 86.8 | 83.7 | 19.4 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 14.4% | 1.84% | 16.24% | 10.83% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 112.8672 | 90.2938 | 45.1469 | BAIK |  | 109.6228 | 87.6982 | 43.8491 | BAIK |  | 59.1 | 361.2717 | 16.3589 | KURANG
603 | Tanjung Pandan | TP0182 | Jl. Dr. Susilo | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.644601016 | Lat : -2.73179456 | Cantol | Starlite | 100 | 1123811033-303 | 2011 | HERMATIK | 18:57 | 2022-10-28 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 406 | 234 | 233 | 234 | R: 38.6; S: 87.7; T: 44.8; N: 46.2; JURUSAN A R: 46; JURUSAN A S: 82.2; JURUSAN A T: 44.9; JURUSAN A N: 48.7; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 402 | 403 | 402 | 232 | 231 | 232 | 47.8 | 68.4 | 30.5 | 29.2 | 31 | 69.4 | 45.2 | 28.4 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 32.32% | 53.77% | 21.45% | 35.85% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 39.9497 | 31.9598 | 39.9497 | BAIK |  | 33.966 | 27.1728 | 33.966 | BAIK |  | 46.2 | 144.5087 | 31.9704 | BURUK
604 | Tanjung Pandan | TP0524 | Jl. Gatot Subroto | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.654458413 | Lat : -2.73070143 | Cantol | Trafindo | 50 | 173313793 | 2017 | HERMATIK | 20:14 | 2022-10-28 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 410 | 409 | 408 | 236 | 236 | 235 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN B R: 0; JURUSAN B S: 0; JURUSAN B T: 0; JURUSAN B N: 0; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 408 | 406 | 406 | 235 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
605 | Tanjung Pandan | TP0334 | Jl. Gatot Subroto | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.643280316 | Lat : -2.729591783 | Cantol | Voltra | 100 | 130502B0054 | 2013 | HERMATIK | 19:48 | 2022-10-28 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 407 | 406 | 234 | 233 | 233 | 27.5 | 55.3 | 54.3 | 42.3 | 21.5 | 32.5 | 12.6 | 19.7 |  |  |  |  | 10.9 | 24.6 | 41.5 | 31.4 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 24.4 | 44.9 | 36.5 | 31.5 | 11 | 24.1 | 8.9 | 15.6 |  |  |  |  | 15.1 | 21.1 | 31.4 | 17.7 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 39.82% | 21.01% | 18.82% | 26.55% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 31.9718 | 25.5774 | 31.9718 | BAIK |  | 24.5091 | 19.6073 | 24.5091 | BAIK |  | 42.3 | 144.5087 | 29.2716 | BURUK
606 | Tanjung Pandan | TP0011 | Jl. Gatot Subroto | PALEMBANG | ACR Jl. Diponegoro - LBS JL. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.64162655 | Lat : -2.72763973 | Portal | Trafindo | 160 | 5131120 | 2007 | HERMATIK | 19:30 | 2022-10-28 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 399 | 402 | 400 | 230 | 230 | 231 | 133.3 | 126.5 | 129.9 | 70.5 | 27.8 | 39.1 | 37.3 | 21.3 |  |  |  |  | 26.6 | 8.7 | 14.4 | 20.8 | 78.3 | 76.5 | 69.9 | 34.7 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 395 | 395 | 397 | 228 | 227 | 228 | 88.2 | 83.4 | 114.7 | 33.8 | 14.7 | 28.6 | 32.5 | 23.3 |  |  |  |  | 20.9 | 6.5 | 18.1 | 13.3 | 54.2 | 47 | 73.5 | 22.4 | 0.86 | 0 85 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 2 | 6 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 13 |  | 2.617% | 2.617% | 0% | 1.745% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 89.7609 | 71.8087 | 56.1006 | BAIK |  | 65.193 | 52.1544 | 40.7456 | BAIK |  | 70.5 | 231.2139 | 30.4913 | BURUK
607 | Tanjung Pandan | TP0531 | Jl. Sijuk kp. Ujung | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS POLRES | KOTA | UTAMA | Long : 107.645784 | Lat : -2.735355 | Portal | Voltra | 100 | 180702B1022A | 2018 | HERMATIK | 19:53 | 2022-10-27 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 399 | 402 | 232 | 233 | 230 | 57.1 | 77.3 | 103.3 | 56.3 | 7.1 | 26.4 | 18.1 | 13.8 | 50 | 49.2 | 87.3 | 51.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 404 | 401 | 398 | 232 | 233 | 229 | 35.2 | 61 | 96.2 | 55.5 | 4.8 | 35.7 | 14.6 | 15.5 | 31.1 | 32.6 | 73.4 | 47.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 27.93% | 2.44% | 30.37% | 20.25% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 55.0171 | 44.0137 | 55.0171 | BAIK |  | 44.4092 | 35.5274 | 44.4092 | BAIK |  | 56.3 | 144.5087 | 38.9596 | BURUK
608 | Tanjung Pandan | TP0592 | Jl. Sp. Kp. Ujung | PALEMBANG | LBS Jl. Diponegoro - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.644345 | Lat : -2.73425 | Portal | Trafindo | 200 | 193312181 | 2020 | HERMATIK | 18:40 | 2022-10-28 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 409 | 409 | 409 | 236 | 236 | 235 | R: 44.6; S: 16.7; T: 18.9; N: 34.9; JURUSAN A R: 44.2; JURUSAN A S: 15.4; JURUSAN A T: 17; JURUSAN A N: 29.8; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.86 | 406 | 405 | 406 | 234 | 234 | 234 | 58.2 | 17.2 | 28.1 | 39.7 | 58.1 | 15.7 | 31.9 | 37.2 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 66.83% | 37.53% | 29.3% | 44.56% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 18.9083 | 15.1266 | 9.4542 | BAIK |  | 24.219 | 19.3752 | 12.1095 | BAIK |  | 34.9 | 289.0173 | 12.0754 | CUKUP
609 | Tanjung Pandan | TP0600 | Jl. A. Yani | PALEMBANG | ACR Rumah Adat | KOTA | UTAMA | Long : 107.651144 | Lat : -2.7412 | Portal | Sintra | 100 | 22067153 | 2022 | HERMATIK | 19:56 | 2022-10-26 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 408 | 410 | 236 | 237 | 235 | R: 38.5; S: 23.8; T: 62.2; N: 40.4; JURUSAN A R: 38; JURUSAN A S: 24.6; JURUSAN A T: 38.4; JURUSAN A N: 42.9; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.85 | 407 | 406 | 405 | 234 | 234 | 233 | 6.6 | 13.3 | 30.6 | 27.1 | 6.5 | 13 | 30.4 | 25.1 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 7.229% | 42.65% | 49.88% | 33.25% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 29.3436 | 23.4749 | 29.3436 | BAIK |  | 11.7864 | 9.4291 | 11.7864 | BAIK |  | 40.4 | 144.5087 | 27.9568 | BURUK
610 | Tanjung Pandan | TP0143 | Jl. Kenanga | RIAU | LBS Kapten Saridin | KOTA | UTAMA | Long : 107.644104949 | Lat : -2.724146283 | Portal | Voltra | 50 | 12041403 | 2018 | HERMATIK | 18:22 | 2022-10-29 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 404 | 231 | 234 | 230 | 36.6 | 26.2 | 67.1 | 45.7 |  |  |  |  | 24 | 18 | 19 | 12.8 |  |  |  |  | 10.9 | 7.5 | 46.1 | 37.3 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 404 | 403 | 402 | 232 | 233 | 231 | 26 | 16.7 | 31.4 | 15.5 |  |  |  |  | 20.6 | 2.7 | 10.8 | 9.2 |  |  |  |  | 5.1 | 6.8 | 19.8 | 14.6 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 15.47% | 39.49% | 54.97% | 36.64% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 30.0184 | 24.0147 | 60.0368 | CUKUP |  | 17.1765 | 13.7412 | 34.353 | BAIK |  | 45.7 | 72.2543 | 63.2488 | BURUK
611 | Tanjung Pandan | TP0405 | Jl. Kenanga | RIAU | LBS Kapten Saridin - LBS Jl. Baru | KOTA | UTAMA | Long : 107.6420976 | Lat : -2.724361983 | Portal | Sintra | 160 | 150035036 | 2015 | HERMATIK | 18:37 | 2022-10-29 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 407 | 407 | 406 | 234 | 235 | 233 | 42.8 | 32.9 | 34.7 | 26.2 | 25.5 | 2.3 | 13.1 | 17.3 | 10.4 | 26.5 | 11.6 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 8.6 | 7.1 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 407 | 406 | 405 | 234 | 234 | 233 | 22 | 20.1 | 34.3 | 16.9 | 8.5 | 0.7 | 10.9 | 5.7 | 9.5 | 15.2 | 13.1 | 6.5 | 3.9 | 4.6 | 7 | 3.9 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 16.3% | 10.6% | 5.707% | 10.87% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 25.8318 | 20.6654 | 16.1449 | BAIK |  | 17.8433 | 14.2746 | 11.1521 | BAIK |  | 26.2 | 231.2139 | 11.3315 | CUKUP
612 | Tanjung Pandan | TP0368 | Jl. Kenanga | RIAU | LBS Kapten Saridin | KOTA | UTAMA | Long : 107.64464520 | Lat : -2.722020416 | Portal | Voltra | 100 | 140502B1135 | 2014 | HERMATIK | 18:54 | 2022-10-29 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 407 | 408 | 235 | 236 | 234 | R: 0; S: 0; T: 10.2; N: 9.9; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 9.9; JURUSAN A N: 10; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 407 | 407 | 406 | 235 | 235 | 234 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7.8 | [12 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 100% | 100% | 200% | 133.3% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 2.3868 | 1.9094 | 2.3868 | BAIK |  | 1.8954 | 1.5163 | 1.8954 | BAIK |  | 9.9 | 144.5087 | 6.8508 | BAIK
613 | Tanjung Pandan | TP0434 | Jl. Kenanga | RIAU | LBS Kapten Saridin | KOTA | UTAMA | Long : 107.644699 | Lat : -2.720653 | Portal | Sintra | 100 | Tidak Terlihat | 2016 | HERMATIK | 19:08 | 2022-10-29 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 32.9 | 32 | 33.8 | 19.8 | 1.5 | 7 | 14 | 10 | [8 empty] | 28.7 | 24 | 18.9 | 14 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 405 | 405 | 404 | 233 | 233 | 233 | 29.5 | 30.9 | 26.3 | 12.8 | 4.4 | 4.1 | 6.9 | 4.4 | [8 empty] | 23.4 | 25.8 | 15.5 | 16.6 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 0% | 2.736% | 2.736% | 1.824% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 23.0958 | 18.4766 | 23.0958 | BAIK |  | 20.2011 | 16.1609 | 20.2011 | BAIK |  | 19.8 | 144.5087 | 13.7016 | CUKUP
614 | Tanjung Pandan | TP0288 | Jl. Kenanga | RIAU | LBS Kapten Saridin | KOTA | UTAMA | Long : 107.64528813 | Lat : -2.719040816 | Cantol | Trafindo | 100 | 194304425 | 2019 | HERMATIK | 19:26 | 2022-10-29 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 403 | 403 | 233 | 234 | 232 | R: 81.5; S: 34.9; T: 61.3; N: 49.3; JURUSAN B R: 81.6; JURUSAN B S: 33.6; JURUSAN B T: 59.6; JURUSAN B N: 48.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 405 | 403 | 402 | 232 | 234 | 232 | 56.2 | 28.9 | 35.3 | 24.4 |  |  |  |  | 54.6 | 32.7 | 35.5 | 19.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 37.59% | 41.08% | 3.489% | 27.39% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 41.3777 | 33.1022 | 41.3777 | BAIK |  | 27.9906 | 22.3925 | 27.9906 | BAIK |  | 49.3 | 144.5087 | 34.1156 | BURUK
615 | Tanjung Pandan | TP0473 | Jl. Johan | RIAU | LBS Kapten Saridin | KOTA | UTAMA | Long : 107.642341516 | Lat : -2.71498789 | Portal | Sintra | 100 | Tidak terlihat | 2015 | HERMATIK | 19:47 | 2022-10-29 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 402 | 234 | 233 | 232 | 86.7 | 56.3 | 93 | 51.2 | 4.6 | 5 | 8.2 | 5.9 | 73 | 50.7 | 83.8 | 56.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.86 | H400 | 398 | 397 | 230 | 230 | 228 | 64.9 | 47.7 | 67.4 | 26.5 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 2.5 | 60 | 40 | 56.5 | 25.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 10.21% | 28.43% | 18.22% | 18.95% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 54.9817 | 43.9854 | 54.9817 | BAIK |  | 41.2652 | 33.0122 | 41.2652 | BAIK |  | 51.2 | 144.5087 | 35.4304 | BURUK
616 | Tanjung Pandan | TP0099 | Jl. Baru | RIAU | LBS JL. BARU - LBS POM Aik Serkuk | KOTA | UTAMA | Long : 6401443 | Lat : -2.72461555 | Portal | Trafindo | 200 | 183313547 | 2018 | HERMATIK | 18:31 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 406 | 233 | 234 | 234 | 136.9 | 128.6 | 128.6 | 128.6 |  |  |  |  | 85.5 | 84.9 | 72.2 | 42.7 | 45.4 | 39.8 | 60.9 | 30 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 404 | 402 | 405 | 232 | 233 | 232 | 58.2 | 55.3 | 49.2 | 25.6 |  |  |  |  | 41.6 | 37.4 | 32.5 | 10.6 | 41.5 | 31.8 | 35.7 | 8.5 |  |  |  |  | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 4.212% | 2.106% | 2.106% | 2.808% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 92.0825 | 73.666 | 46.0412 | BAIK |  | 37.8017 | 30.2414 | 18.9009 | BAIK |  | 128.6 | 289.0173 | 44.4956 | BURUK
617 | Tanjung Pandan | TP0155 | Jl. Mat Yasin | RIAU | LBS Jl. Baru - LBS POM Aik Serkuk | KOTA | UTAMA | Long : 107.63938263 | Lat : -2.72721355 | Cantol | B & D | 160 | 20111076 | 2011 | HERMATIK | 18:12 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 404 | 234 | 234 | 233 | 126.6 | 130.7 | 133.1 | 56.9 | 36.6 | 31.2 | 32.9 | 18.2 | 32 | 31.6 | 32.9 | 13.5 |  |  |  |  | 63 | 66.9 | 81.9 | 40.8 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 398 | 398 | 397 | 229 | 229 | 228 | 125.8 | 102.3 | 106.7 | 22.4 | 32.1 | 25.3 | 16.4 | 7.6 | 24.9 | 30.2 | 22.6 | 7.9 |  |  |  |  | 62 | 57.3 | 63.8 | 16.1 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 2.715% | 0.4355% | 2.28% | 1.81% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 91.2205 | 72.9764 | 57.0128 | BAIK |  | 76.5625 | 61.25 | 47.8516 | BAIK |  | 56.9 | 231.2139 | 24.6093 | BURUK
618 | Tanjung Pandan | TP0355 | Jl. Air Serkuk | RIAU | LBS Jl. Baru - LBS POM Aik Serkuk | KOTA | UTAMA | Long : 107.640034516 | Lat : -2.722541516 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007641 | 2014 | HERMATIK | 18:22 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 4 |  | 3 | 20000 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 67.3 | 57.4 | 35.8 | 22.2 | 7 | 44.2 | 18.8 | 19.1 | 20.3 | 9.2 | 12.2 | 9.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 56.2 | 67.8 | 53.1 | 29.6 | 21.9 | 56.2 | 21.1 | 39.7 | 34.2 | 9.7 | 39.1 | 19.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 25.79% | 7.29% | 33.08% | 22.06% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 37.236 | 29.7888 | 37.236 | BAIK |  | 40.6799 | 32.5439 | 40.6799 | BAIK |  | 22.2 | 144.5087 | 15.3624 | KURANG
619 | Tanjung Pandan | TP0144 | Jl. Gatot Subroto | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | LONG : 107.636993116 | Lat : -2.72450586 | Cantol | Trafindo | 100 | 194304419 | 2019 | HERMATIK | 18:46 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 402 | 231 | 233 | 230 | 103.1 | 93.1 | 121.7 | 19.6 | 62.1 | 27.4 | 50.2 | 23.9 | 5.9 | 16.1 | 6.3 | 4.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 400 | 399 | 400 | 230 | 231 | 230 | 89.8 | 70.3 | 79.7 | 30.8 | 78.6 | 57.3 | 61.2 | 22.2 | 8.7 | 8.6 | 20.3 | 12.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 2.705% | 12.14% | 14.85% | 9.898% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 73.4994 | 58.7995 | 73.4994 | CUKUP |  | 55.2243 | 44.1794 | 55.2243 | BAIK |  | 19.6 | 144.5087 | 13.5632 | CUKUP
620 | Tanjung Pandan | TP0420 | Jl. Gatot Subroto | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | Long : 107.6363472 | Lat : -2.724217183 | Portal | Sintra | 100 | 19032040 | 2019 | HERMATIK | 19:01 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 407 | 405 | 235 | 233 | 233 | 59.4 | 72 | 43.8 | 36.9 | 38.2 | 51 | 42.9 | 52.8 | [8 empty] | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 5.7 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 404 | 404 | 403 | 233 | 232 | 233 | 54.7 | 101.6 | 71.1 | 55.7 | 50.5 | 93.5 | 66.7 | 42.8 | [8 empty] | 2.4 | 9.1 | 2.8 | 7.3 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 1.712% | 23.29% | 25% | 16.67% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 40.9404 | 32.7523 | 40.9404 | BAIK |  | 52.8826 | 42.3061 | 52.8826 | BAIK |  | 36.9 | 144.5087 | 25.5348 | BURUK
621 | Tanjung Pandan | TP0208 | Jl. Gatot Subroto | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | Long : 107.63539605 | Lat : -2.723979283 | Cantol | B & D | 100 | 20107300 | 2010 | HERMATIK | 19:14 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 404 | 405 | 234 | 235 | 232 | R: 8.9; S: 24.8; T: 21.8; N: 23.3; JURUSAN A R: 12.1; JURUSAN A S: 20.4; JURUSAN A T: 11.6; JURUSAN A N: 24.4; JURUSAN D R: 0.88; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 406 | 403 | 403 | 233 | 233 | 231 | 15.2 | 25.4 | 36.3 | 20.4 | 35.7 | 25.5 | 15.8 | 19.7 | [12 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 51.89% | 34.05% | 17.84% | 34.59% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 12.9682 | 10.3746 | 12.9682 | BAIK |  | 17.8451 | 14.2761 | 17.8451 | BAIK |  | 23.3 | 144.5087 | 16.1236 | KURANG
622 | Tanjung Pandan | TP0421 | Jl. Gatot Subroto | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | Long : 107.635231316 | Lat : -2.723945649 | Portal | Sintra | 100 | 16059695 | 2016 | HERMATIK | 19:28 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 405 | 233 | 231 | 233 | 57.1 | 28.7 | 32.5 | 24.7 | 6.3 | 16.8 | 14 | 7.7 | [8 empty] | 9.8 | 14.9 | 11 | 20.1 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 402 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 91.2 | 78.5 | 82.1 | 22.7 | 50.1 | 46 | 65.3 | 15.2 | [8 empty] | 19.3 | 32.2 | 19.4 | 21.7 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 44.8% | 27.22% | 17.58% | 29.87% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 27.5065 | 22.0052 | 27.5065 | BAIK |  | 58.0052 | 46.4042 | 58.0052 | BAIK |  | 24.7 | 144.5087 | 17.0924 | KURANG
623 | Tanjung Pandan | TP0012 | Jl. Gatot Subroto | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | Long : 107.6336360 | Lat : -2.723235950 | Portal | Starlite | 160 | 90203 / 7 | 1991 | HERMATIK | 18:41 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 401 | 232 | 232 | 231 | 46.1 | 61.4 | 31.9 | 33.2 | 19.5 | 28.8 | 16.9 | 18.4 | 52.1 | 52.7 | 25.2 | 18.9 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 403 | 402 | 401 | 232 | 231 | 231 | 97.2 | 92.3 | 79.4 | 25.4 | 37.2 | 39.1 | 31.9 | 9.1 | 63.2 | 57.1 | 30.6 | 23.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 3 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 0.7891% | 32.14% | 31.35% | 21.43% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 32.3089 | 25.8471 | 20.1931 | BAIK |  | 62.2131 | 49.7705 | 38.8832 | BAIK |  | 33.2 | 231.2139 | 14.359 | CUKUP
624 | Tanjung Pandan | TP0083 | Jl. Lettu Mad. Daud | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.6333953 | Lat : -2.726868883 | Portal | B & D | 200 | 20110610 | 2011 | HERMATIK | 19:44 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 404 | 232 | 232 | 233 | 16.4 | 97.9 | 70.6 | 39.2 | 12.1 | 33.2 | 34.9 | 27.9 | [8 empty] | 17.5 | 11.9 | 8.1 | 17.2 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 399 | 398 | 400 | 230 | 230 | 230 | 59.4 | 102.3 | 96.7 | 47.6 | 35.1 | 55 | 71.2 | 36.7 | [8 empty] | 27.3 | 43.7 | 23.3 | 25.4 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 11 |  | 73.39% | 58.84% | 14.55% | 48.93% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 42.9674 | 34.3739 | 21.4837 | BAIK |  | 59.432 | 47.5456 | 29.716 | BAIK |  | 39.2 | 289.0173 | 13.5632 | CUKUP
625 | Tanjung Pandan | TP0278 | Jl. Lettu Mad Daud | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | PERCABANGAN | Lat : 107.633483383 | Lat : -2.7274531 | Cantol | Starlite | 100 | 1123811033300 | 2011 | HERMATIK | 19:57 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 403 | 232 | 233 | 231 | 30.5 | 20.4 | 30.7 | 31 |  |  |  |  | 27.1 | 23 | 26.1 | 10.5 | 65.7 | 55 | 70.4 | 29.8 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 399 | 396 | 398 | 229 | 230 | 228 | 41.5 | 40.6 | 73.6 | 39.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 44.3 | 45.4 | 75.4 | 37.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 9 |  | 12.13% | 25% | 12.87% | 16.67% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 18.9209 | 15.1367 | 18.9209 | BAIK |  | 35.6223 | 28.4978 | 35.6223 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
626 | Tanjung Pandan | TP0207 | Jl. Lettu Mad Daud | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.6342303 | Lat : -2.73235006 | Cantol | B & D | 100 | 20107284 | 2010 | HERMATIK | 20:09 | 2022-10-31 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 401 | 233 | 232 | 231 | R: 14.3; S: 46.9; T: 42.3; N: 25; JURUSAN A R: 26.5; JURUSAN A S: 60.4; JURUSAN A T: 41.4; JURUSAN A N: 30.2; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.88 | 404 | 403 | 401 | 233 | 232 | 232 | 31.4 | 45.1 | 39.2 | 19.7 | 26.2 | 40.2 | 20.7 | 15.8 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 9 |  | 58.55% | 35.94% | 22.61% | 39.03% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 23.984 | 19.1872 | 23.984 | BAIK |  | 26.8738 | 21.499 | 26.8738 | BAIK |  | 25 | 144.5087 | 17.3 | KURANG
627 | Tanjung Pandan | TP0373 | Jl. Sp. Pagar Alam | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | Long : 107.631980950 | Lat : -2.725279816 | Portal | Voltra | 100 | 1410702B1362 | 2014 | HERMATIK | 19:35 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 402 | 231 | 232 | 231 | 55.4 | 70.9 | 49.9 | 13.6 | 22.8 | 14 | 13.1 | 9.4 | 23 | 22.4 | 15.5 | 8.8 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 404 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 40.5 | 43.7 | 47.3 | 5.9 | 11.2 | 7.8 | 5.9 | 10.5 | 11.5 | 4.6 | 14.6 | 10.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 5.675% | 20.72% | 15.04% | 13.81% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 40.7731 | 32.6185 | 40.7731 | BAIK |  | 30.4607 | 24.3686 | 30.4607 | BAIK |  | 13.6 | 144.5087 | 9.4112 | BAIK
628 | Tanjung Pandan | TP0183 | Jl. Pagar Alam | RIAU | ACR Kerupuk Keluarga | KOTA | UTAMA | Long : 107.63148246 | Lat : -2.728474150 | Portal | Sintra | 100 | 15134583 | 2018 | HERMATIK | 19:16 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 404 | 230 | 233 | 232 | 81.5 | 46.7 | 58.5 | 38.9 | 19.7 | 12 | 12.5 | 36.3 | [8 empty] | 21 | 33.3 | 11.8 | 25.4 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 407 | 405 | 407 | 233 | 235 | 234 | 58.4 | 33.4 | 23.2 | 20.4 | 14.7 | 5.3 | 10.5 | 20.6 | [8 empty] | 12.7 | 3.1 | 11.5 | 10.1 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 30.96% | 24.96% | 5.999% | 20.64% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 43.1981 | 34.5585 | 43.1981 | BAIK |  | 26.885 | 21.508 | 26.885 | BAIK |  | 38.9 | 144.5087 | 26.9188 | BURUK
629 | Tanjung Pandan | TP0022 | Jl. Pattimura | RIAU | LBS Pattimura | KOTA | UTAMA | Long : 107.629726083 | Lat : -2.72348755 | Cantol | Unindo | 100 | 76726 | 2003 | HERMATIK | 19:43 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 404 | 400 | 234 | 232 | 230 | R: 50.6; S: 68.5; T: 74; N: 28.3; JURUSAN A R: 16.3; JURUSAN A S: 15.8; JURUSAN A T: 27.7; JURUSAN A N: 22.4; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 405 | 403 | 401 | 233 | 232 | 231 | 32 | 53.8 | 68.6 | 37.8 | 29.3 | 51.7 | 64.5 | 36.5 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 11 |  | 21.39% | 6.422% | 14.97% | 14.26% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 44.7524 | 35.8019 | 44.7524 | BAIK |  | 35.7842 | 28.6274 | 35.7842 | BAIK |  | 28.3 | 144.5087 | 19.5836 | KURANG
630 | Tanjung Pandan | TP0228 | Jl. Pattimura | RIAU | LBS Pattimura | KOTA | UTAMA | Long : 107.6306490 | Lat : -2.72457036 | Cantol | Trafindo | 100 | 193304597 | 2019 | HERMATIK | 19:01 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 404 | 233 | 233 | 233 | R: 12.9; S: 35.5; T: 13; N: 28.5; JURUSAN B R: 11.8; JURUSAN B S: 32.6; JURUSAN B T: 5.6; JURUSAN B N: 23.4; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0 85; JURUSAN D T: 0.87 | 406 | 404 | 405 | 233 | 233 | 233 | 12.5 | 18.3 | 2.8 | 13.7 |  |  |  |  | 3.4 | 22.8 | 12.8 | 9.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 36.97% | 73.45% | 36.48% | 48.97% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 14.3062 | 11.445 | 14.3062 | BAIK |  | 7.8288 | 6.263 | 7.8288 | BAIK |  | 28.5 | 144.5087 | 19.722 | KURANG
631 | Tanjung Pandan | TP0456 | Jl. Pattimura | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.62978215 | Lat : -2.72192463 | Cantol | Trafindo | 50 | 173300490 | 2017 | HERMATIK | 18:51 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 410 | 409 | 409 | 236 | 236 | 235 | R: 22.7; S: 8.8; T: 21.9; N: 6.1; JURUSAN B R: 6.6; JURUSAN B S: 7.4; JURUSAN B T: 6.5; JURUSAN B N: 4.4; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 411 | 410 | 409 | 237 | 236 | 236 | 15.7 | 13.3 | 12.1 | 1.7 |  |  |  |  | 6.1 | 17.2 | 6 | 4.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 27.53% | 50.56% | 23.03% | 33.71% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 12.5805 | 10.0644 | 25.161 | BAIK |  | 9.7153 | 7.7722 | 19.4306 | BAIK |  | 6.1 | 72.2543 | 8.4424 | BAIK
632 | Tanjung Pandan | TP0213 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.62995875 | Lat : -2.7214627 | Portal | B & D | 250 | 20108038 | 2011 | HERMATIK | 19:53 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 405 | 232 | 234 | 233 | R: 7.8; S: 7.4; T: 10.8; N: 8.1; JURUSAN A R: 7.5; JURUSAN A S: 16.6; JURUSAN A T: 5.3; JURUSAN A N: 11.5; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 411 | 409 | 410 | 236 | 237 | 236 | 12.8 | 6.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 7.9 | 1.9 | 7.3 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 10% | 14.62% | 24.62% | 16.41% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 6.0576 | 4.8461 | 2.423 | BAIK |  | 5.6236 | 4.4989 | 2.2494 | BAIK |  | 8.1 | 361.2717 | 2.2421 | BAIK
633 | Tanjung Pandan | TP0292 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.62925855 | Lat : -2.72025776 | Cantol | Sintra | 100 | 17049603 | 2017 | HERMATIK | 18:40 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 410 | 410 | 409 | 237 | 236 | 236 | 15.6 | 40.9 | 6.3 | 28.3 | 17.1 | 32.3 | 23.8 | 11.4 |  |  |  |  | 33.8 | 42.7 | 39.9 | 12.9 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 406 | 406 | 406 | 235 | 233 | 234 | 18.3 | 34.1 | 4.3 | 19.4 | 14.6 | 21.3 | 17.5 | 4.7 |  |  |  |  | 37.8 | 50.4 | 28.7 | 14.7 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 25.48% | 95.38% | 69.9% | 63.59% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 14.8364 | 11.8691 | 14.8364 | BAIK |  | 13.252 | 10.6016 | 13.252 | BAIK |  | 28.3 | 144.5087 | 19.5836 | KURANG
634 | Tanjung Pandan | TP0497 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.6299282 | Lat : -2.7203673 | Portal | Sintra | 200 | 17049602 | 2017 | HERMATIK | 20:02 | 2022-11-01 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 404 | 233 | 234 | 232 | R: 8.9; S: 17.4; T: 8.5; N: 13.3; JURUSAN A R: 5.9; JURUSAN A S: 20.5; JURUSAN A T: 8.8; JURUSAN A N: 9.2; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 401 | 399 | 399 | 231 | 231 | 230 | 14.7 | 20.2 | 9.7 | 9.3 | 27.3 | 17.1 | 24.6 | 10.8 | [12 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 231 | 163000037130 | 232 | 163000037130 | 230 | 163000037130 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | A | BAIK |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 12 |  | 23.28% | 50% | 26.72% | 33.33% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 8.1173 | 6.4938 | 4.0587 | BAIK |  | 10.2929 | 8.2343 | 5.1464 | BAIK |  | 13.3 | 289.0173 | 4.6018 | BAIK
635 | Tanjung Pandan | TP0142 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.629533349 | Lat : -2.71701496 | Cantol | Starlite | 100 | 1000431056 - 010 | 2010 | HERMATIK | 19:07 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 403 | 400 | 406 | 235 | 233 | 235 | 10.3 | 58.5 | 50.7 | 19 |  |  |  |  | 12.2 | 2.7 | 10 | 5.2 | 4.2 | 20.3 | 2.4 | 12.9 | 29.3 | 10.3 | 21.2 | 6.2 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 399 | 402 | 399 | 231 | 229 | 231 | 31.5 | 38.2 | 28.3 | 6.7 |  |  |  |  | 4.5 | 4 | 7.5 | 3.6 | 6.5 | 8.2 | 9 | 7.2 | 16 | 2.9 | 5.2 | 2.3 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 74.14% | 46.86% | 27.28% | 49.43% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 27.9655 | 22.3724 | 27.9655 | BAIK |  | 22.5616 | 18.0493 | 22.5616 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
636 | Tanjung Pandan | TP0293 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - LBS Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.6283923 | Lat : -2.712812383 | Cantol | Sintra | 100 | 12034640 | 2012 | HERMATIK | 19:22 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 407 | 406 | 234 | 234 | 222 | 37.9 | 23.4 | 15.5 | 17.3 | 60.4 | 50.8 | 36.3 | 28.4 | 17.4 | 15.2 | 16.4 | 1.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 231 | 32.8 | 34.4 | 31.6 | 16.2 | 41.3 | 38.4 | 10.7 | 9.9 | 16.1 | 14.5 | 8.8 | 1.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 48.05% | 8.594% | 39.45% | 32.03% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 17.7852 | 14.2282 | 17.7852 | BAIK |  | 22.8228 | 18.2582 | 22.8228 | BAIK |  | 17.3 | 144.5087 | 11.9716 | CUKUP
637 | Tanjung Pandan | TP0033 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.626862083 | Lat : -2.71125126 | Portal | Starlite | 160 | 90203 / 50 | 1991 | HERMATIK | 20:10 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 407 | 405 | 235 | 234 | 233 | R: 64.1; S: 82.7; T: 73.9; N: 25.3; JURUSAN A R: 53.5; JURUSAN A S: 26; JURUSAN A T: 52.5; JURUSAN A N: 16.7; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 401 | 399 | 401 | 232 | 231 | 230 | 45.2 | 63.2 | 59.1 | 22.7 | 26.1 | 20.8 | 33.8 | 13.6 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 3 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 12.87% | 12.42% | 0.4531% | 8.579% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 51.634 | 41.3072 | 32.2713 | BAIK |  | 38.6786 | 30.9429 | 24.1741 | BAIK |  | 25.3 | 231.2139 | 10.9423 | CUKUP
638 | Tanjung Pandan | TP0423 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.62763405 | Lat : -2.709036243 | Portal | Sintra | 100 | 16098017 | 2016 | HERMATIK | 19:49 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 407 | 403 | 234 | 232 | 234 | 44.6 | 71.9 | 46.3 | 21.4 | 15.7 | 12 | 16.4 | 1.9 | [8 empty] | 10 | 4.6 | 5.7 | 15.9 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 401 | 402 | 400 | 232 | 230 | 231 | 33.7 | 36.7 | 27.6 | 5.6 | 2.1 | 6.3 | 5.4 | 8.7 | [8 empty] | 4.5 | 5.9 | 8.3 | 2.5 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 17.81% | 32.49% | 14.68% | 21.66% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 37.9514 | 30.3611 | 37.9514 | BAIK |  | 22.635 | 18.108 | 22.635 | BAIK |  | 21.4 | 144.5087 | 14.8088 | CUKUP
639 | Tanjung Pandan | TP0237 | Jl. Air Saga | RIAU | LBS Pattimura - ACR Jembatan Kubu | KOTA | UTAMA | Long : 107.62367923 | Lat : -2.7074117 | Cantol | Morawa | 100 | 5008 | 2011 | HERMATIK | 20:00 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 3 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 402 | 407 | 234 | 234 | 234 | R: 18.6; S: 21.3; T: 6.4; N: 18.9; JURUSAN B R: 34.8; JURUSAN B S: 39.5; JURUSAN B T: 33.5; JURUSAN B N: 16.3; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.85 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 231 | 21.3 | 28.5 | 26.4 | 6.2 |  |  |  |  | 21.3 | 31.6 | 23.7 | 12.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 20.52% | 38.01% | 58.53% | 39.02% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 10.8342 | 8.6674 | 10.8342 | BAIK |  | 17.652 | 14.1216 | 17.652 | BAIK |  | 18.9 | 144.5087 | 13.0788 | CUKUP
640 | Tanjung Pandan | TA0033 | Jl. Sukatani | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.62620143 | Lat : -2.6910432 | Cantol | Sintra | 100 | 22057130 | 2022 | HERMATIK | 20:11 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 407 | 233 | 239 | 233 | 67 | 37.3 | 70.8 | 25.8 | 57.6 | 10.2 | 34 | 21.4 | 32.5 | 32.5 | 11.5 | 5.8 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 400 | 397 | 400 | 229 | 231 | 229 | 62.3 | 37.6 | 45.2 | 34.3 | 42.4 | 12.5 | 38.6 | 26.1 | 8.3 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 14.79% | 36.09% | 21.3% | 24.06% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 41.0221 | 32.8177 | 41.0221 | BAIK |  | 33.3031 | 26.6425 | 33.3031 | BAIK |  | 25.8 | 144.5087 | 17.8536 | KURANG
641 | Tanjung Pandan | TA0012 | Jl. Sukatani | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.626493850 | Lat : -2.692904249 | Portal | Trafindo | 100 | 9432140 | 1994 | HERMATIK | 20:24 | 2022-11-02 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 4 | 19500 | 427 | 417 | 418 | 240 | 241 | 241 | 46.1 | 26.1 | 24.8 | 28 | 17.9 | 4.6 | 16.2 | 18.9 | [8 empty] | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 3.1 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 412 | 412 | 411 | 237 | 238 | 237 | 28.3 | 14 | 9.5 | 14.1 | 13.3 | 6.9 | 11.7 | 8.9 | [8 empty] | 3.3 | 6.1 | 7.3 | 1.5 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 42.58% | 19.28% | 23.3% | 28.38% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 23.3309 | 18.6647 | 23.3309 | BAIK |  | 12.2906 | 9.8325 | 12.2906 | BAIK |  | 28 | 144.5087 | 19.376 | KURANG
642 | Tanjung Pandan | TA0030 | Jl. Sukatani | RIAU | ACR Jembatan Kubu | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6335576 | Lat : -2.69145163 | Cantol | Morawa | 100 | 121809 | 2012 | HERMATIK | 20:20 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 404 | 405 | 234 | 234 | 233 | 32.7 | 27.3 | 34.5 | 27.4 | 34.6 | 29.5 | 41.4 | 13.1 | 55 | 40.1 | 38.6 | 5 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 402 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 24.6 | 35.2 | 43.8 | 9.8 | 23.7 | 19.5 | 6.9 | 13.6 | 28.1 | 32.5 | 6.9 | 5 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 3.81% | 13.33% | 9.524% | 8.889% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 22.0785 | 17.6628 | 22.0785 | BAIK |  | 23.8878 | 19.1102 | 23.8878 | BAIK |  | 27.4 | 144.5087 | 18.9608 | KURANG
643 | Tanjung Pandan | TA0067 | Jl. Sukatani | RIAU | ACR Jembatan Kubu | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.639321250 | Lat : -2.688148216 | Portal | Voltra | 100 | 171102B1980A | 2017 | HERMATIK | 20:06 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 4 | 4 | 3 | 20000 | 405 | 408 | 408 | 236 | 235 | 235 | 33.3 | 15.1 | 20.2 | 9.1 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 5.1 | 16.4 | 4.1 | 7.4 | 3.2 | 10.5 | 10.3 | 18 | 2.8 | 28.5 | 15.9 | 12.8 | 6.6 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 404 | 403 | 402 | 232 | 232 | 231 | 17.6 | 11.6 | 15.2 | 3.8 | 5 | 4.6 | 12.2 | 1.8 | 6.1 | 6.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 45.63% | 33.97% | 11.66% | 30.42% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 16.1543 | 12.9234 | 16.1543 | BAIK |  | 10.2856 | 8.2285 | 10.2856 | BAIK |  | 9.1 | 144.5087 | 6.2972 | BAIK
644 | Tanjung Pandan | TA0004 | Jl. Batu Itam | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.62996926 | Lat : -2.687583416 | Cantol | Starlite | 100 | 9030387 | 1990 | HERMATIK | 18:59 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 407 | 406 | 235 | 234 | 235 | R: 18.1; S: 33.6; T: 8.8; N: 19.7; JURUSAN A R: 15.3; JURUSAN A S: 29.7; JURUSAN A T: 6.1; JURUSAN A N: 12.4; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 403 | 401 | 401 | 232 | 232 | 231 | 16.9 | 15.3 | 12.2 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 6.2 | 3.7 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 10.25% | 66.61% | 56.36% | 44.41% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 14.1839 | 11.3471 | 14.1839 | BAIK |  | 10.2886 | 8.2309 | 10.2886 | BAIK |  | 19.7 | 144.5087 | 13.6324 | CUKUP
645 | Tanjung Pandan | TA0065 | Jl. Batu Itam | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.635738183 | Lat : -2.68828863 | Cantol | Trafindo | 50 | 173310645 | 2017 | HERMATIK | 19:12 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 403 | 404 | 233 | 234 | 232 | R: 37.7; S: 37.3; T: 21.5; N: 15.6; JURUSAN A R: 35.5; JURUSAN A S: 20.9; JURUSAN A T: 12.7; JURUSAN A N: 11.8; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.87 | 400 | 398 | 397 | 230 | 230 | 228 | 37.7 | 37.3 | 21.5 | 15.6 | 35.5 | 20.9 | 12.7 | 11.8 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 17.2% | 15.96% | 33.16% | 22.11% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 22.5003 | 18.0002 | 45.0006 | BAIK |  | 22.152 | 17.7216 | 44.304 | BAIK |  | 15.6 | 72.2543 | 21.5904 | BURUK
646 | Tanjung Pandan | TA0005 | Jl. Batu Itam | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.637014 | Lat : -2.674465 | Cantol | Starlite | 100 | 1123811033 - 302 | 2014 | HERMATIK | 19:24 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 233 | 77.4 | 59.8 | 41 | 21.8 | 3.6 | 18.4 | 11.1 | 12.5 | 38 | 29 | 28 | 6.4 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 227 | 46.6 | 44.3 | 25.4 | 8.2 | 5.2 | 6.8 | 9.6 | 9.4 | 15.9 | 5.8 | 9.3 | 10.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 30.3% | 0.6734% | 30.98% | 20.65% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 41.3834 | 33.1067 | 41.3834 | BAIK |  | 26.491 | 21.1928 | 26.491 | BAIK |  | 21.8 | 144.5087 | 15.0856 | KURANG
647 | Tanjung Pandan | TA0049 | Jl. Batu Itam | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.637281 | Lat : -2.670934 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0074A | 2017 | HERMATIK | 19:35 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 408 | 405 | 408 | 234 | 235 | 234 | 50.8 | 10.1 | 42.7 | 9.8 | 11 | 17.9 | 9.1 | 2.1 | 22.3 | 32.3 | 7.5 | 1.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 401 | 399 | 398 | 230 | 231 | 229 | 20.5 | 16.8 | 21.7 | 6 | 8.2 | 4.3 | 3.1 | 5.2 | 4.7 | 8.1 | 4.1 | 2.6 | [8 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 47.1% | 70.75% | 23.65% | 47.17% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 24.2525 | 19.402 | 24.2525 | BAIK |  | 13.5651 | 10.8521 | 13.5651 | BAIK |  | 9.8 | 144.5087 | 6.7816 | BAIK
648 | Tanjung Pandan | TA0031 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.637864716 | Lat : -2.66101603 | Cantol | Trafindo | 50 | 173300440 | 2017 | HERMATIK | 19:45 | 2022-11-03 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 405 | 404 | 234 | 232 | 234 | 25.8 | 26.3 | 25.8 | 20.6 | 30.6 | 28.7 | 26.9 | 5.7 | 21.7 | 29.8 | 24.4 | 9.1 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 12.8 | 14.7 | 11.6 | 3.3 | 18.6 | 17.7 | 16.1 | 2.5 | 14.1 | 12.9 | 13.7 | 0.7 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 0.6418% | 1.284% | 0.6418% | 0.8558% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 18.176 | 14.5408 | 36.352 | BAIK |  | 8.9814 | 7.1851 | 17.9628 | BAIK |  | 20.6 | 72.2543 | 28.5104 | BURUK
649 | Tanjung Pandan | TA0051 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.634626583 | Lat : -2.66205210 | Portal | Voltra | 100 | 171202B2112A | 2017 | HERMATIK | 18:48 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 397 | 233 | 233 | 232 | R: 4; S: 13.4; T: 37.1; N: 5.3; JURUSAN A R: 2.9; JURUSAN A S: 8.1; JURUSAN A T: 7.6; JURUSAN A N: 4.1; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 397 | 395 | 394 | 228 | 227 | 227 | 6.2 | 15.4 | 21.2 | 11.8 | 16.2 | 25.3 | 32.4 | 9.7 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 77.98% | 26.24% | 104.2% | 69.48% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 12.6614 | 10.1291 | 12.6614 | BAIK |  | 9.7218 | 7.7774 | 9.7218 | BAIK |  | 5.3 | 144.5087 | 3.6676 | BAIK
650 | Tanjung Pandan | TA0046 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.639562 | Lat : -2.652092 | Portal | Sintra | 100 | 16150672 | 2016 | HERMATIK | 19:03 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 401 | 402 | 231 | 232 | 230 | 33.8 | 26.8 | 29.4 | 22.5 | 13.8 | 5.6 | 12.6 | 7.4 | [8 empty] | 13.4 | 12.4 | 21.3 | 18 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 400 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | 31.3 | 28.6 | 25.4 | 5 | 15.8 | 4.6 | 14.2 | 2.8 | [8 empty] | 6.7 | 17.3 | 5.6 | 4.6 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 12.67% | 10.67% | 2% | 8.444% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 20.7874 | 16.6299 | 20.7874 | BAIK |  | 19.5936 | 15.6749 | 19.5936 | BAIK |  | 22.5 | 144.5087 | 15.57 | KURANG
651 | Tanjung Pandan | TA0006 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.641920816 | Lat : -2.6491107 | Cantol | Trafindo | 50 | 173316684 | 2017 | HERMATIK | 19:15 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 401 | 232 | 233 | 230 | R: 40.9; S: 33.3; T: 49.5; N: 10.4; JURUSAN B R: 19.3; JURUSAN B S: 23.4; JURUSAN B T: 26.6; JURUSAN B N: 1.5; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 401 | 399 | 398 | 231 | 231 | 229 | 19.9 | 15.3 | 13.2 | 3.6 |  |  |  |  | 11.1 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 0.8084% | 19.24% | 20.05% | 13.37% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 28.6327 | 22.9062 | 57.2654 | BAIK |  | 11.154 | 8.9232 | 22.308 | BAIK |  | 10.4 | 72.2543 | 14.3936 | CUKUP
652 | Tanjung Pandan | TA0040 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.64593043 | Lat : -2.642306 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007634 | 2014 | HERMATIK | 19:25 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 402 | 232 | 232 | 230 | 35.2 | 69.7 | 64.5 | 17 | 46.1 | 47.1 | 40.8 | 14.7 | 39.3 | 34.6 | 35.5 | 15.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 402 | 399 | 397 | 230 | 231 | 229 | 17.3 | 20 | 24.1 | 6.2 | 8.7 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 3.7 | 6.3 | 10.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 37.66% | 23.44% | 14.23% | 25.11% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 39.1718 | 31.3374 | 39.1718 | BAIK |  | 14.1179 | 11.2943 | 14.1179 | BAIK |  | 17 | 144.5087 | 11.764 | CUKUP
653 | Tanjung Pandan | TA0007 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.645205 | Lat : -2.6357961 | Portal | Starlite | 100 | 1123811033 - 304 | 2014 | HERMATIK | 19:38 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 398 | 399 | 230 | 231 | 229 | 54.1 | 49.5 | 18.2 | 32.7 | 64 | 48.8 | 43.5 | 16.8 |  |  |  |  | 65.5 | 45 | 69.1 | 7.2 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 399 | 398 | 396 | 229 | 230 | 228 | 15.9 | 13.1 | 17.9 | 10.8 | 34.4 | 29.4 | 35.5 | 10.5 |  |  |  |  | 23 | 25.7 | 17.7 | 2.8 |  |  |  |  | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 33.25% | 21.92% | 55.17% | 36.78% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 28.0453 | 22.4362 | 28.0453 | BAIK |  | 10.7353 | 8.5882 | 10.7353 | BAIK |  | 32.7 | 144.5087 | 22.6284 | BURUK
654 | Tanjung Pandan | TA0059 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.6463746 | Lat : -2.631947316 | Cantol | Voltra | 50 | 170801B0884A | 2017 | HERMATIK | 19:49 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 399 | 403 | 230 | 233 | 232 | 20.9 | 7.5 | 8.7 | 16.6 | 7.6 | 7.2 | 5.2 | 6.7 | 16.9 | 7.4 | 2.7 | 19.4 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 400 | 399 | 398 | 229 | 230 | 229 | 22.5 | 13.9 | 9.9 | 4.6 | 8.6 | 5.7 | 11 | 6.9 | 11.9 | 8.7 | 3.1 | 4.9 | [8 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 69% | 39.35% | 29.65% | 46% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 8.5729 | 6.8583 | 17.1458 | BAIK |  | 10.6166 | 8.4933 | 21.2332 | BAIK |  | 16.6 | 72.2543 | 22.9744 | BURUK
655 | Tanjung Pandan | TA0072 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.646757 | Lat : -2.630294 | Portal | Trafindo | 100 | 194304415 | 2019 | HERMATIK | 19:59 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 402 | 233 | 232 | 232 | 21 | 15.2 | 22.6 | 7.8 | 8.9 | 7.6 | 13.2 | 7.5 | 4.1 | 13.7 | 14.1 | 10.7 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 402 | 398 | 401 | 232 | 230 | 230 | 22.4 | 28.6 | 27.5 | 8.1 | 7.4 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 9.7 | 7.5 | 8.6 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 7.143% | 22.45% | 15.31% | 14.97% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 13.6626 | 10.9301 | 13.6626 | BAIK |  | 18.0998 | 14.4798 | 18.0998 | BAIK |  | 7.8 | 144.5087 | 5.3976 | BAIK
656 | Tanjung Pandan | TA0008 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.6323416 | Lat : -2.629188 | Portal | Morawa | 100 | 11180907 | 2013 | HERMATIK | 20:15 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 401 | 231 | 232 | 230 | 24.1 | 29.6 | 25.3 | 16.1 | 35.8 | 29.8 | 38.2 | 15.1 | 23.1 | 34.3 | 36.7 | 2.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 400 | 399 | 396 | 229 | 231 | 229 | 23.6 | 18.2 | 30.5 | 9.5 | 26.6 | 19.4 | 14.2 | 7.4 | 17.2 | 12.2 | 10.1 | 1.2 | [8 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 8.481% | 12.41% | 3.924% | 8.27% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 18.2533 | 14.6026 | 18.2533 | BAIK |  | 16.5931 | 13.2745 | 16.5931 | BAIK |  | 16.1 | 144.5087 | 11.1412 | CUKUP
657 | Tanjung Pandan | TA0041 | Jl. Desa Terong | RIAU | ACR Jembatan Kubu - LBS Tugu Duren | DESA | UTAMA | Long : 107.646939816 | Lat : -2.61832453 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007289 | 2014 | HERMATIK | 20:27 | 2022-11-04 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 400 | 400 | 229 | 230 | 228 | 78.8 | 63.1 | 58.8 | 21.7 | 25.6 | 34.7 | 29.1 | 10.2 | 26.2 | 23.4 | 35.9 | 16.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 397 | 397 | 396 | 228 | 229 | 228 | 42.3 | 29.4 | 19.9 | 11.4 | 6.9 | 4.7 | 6.5 | 4.9 | 8.5 | 10.8 | 7.2 | 9.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 17.79% | 5.68% | 12.11% | 11.86% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 45.9646 | 36.7717 | 45.9646 | BAIK |  | 20.9142 | 16.7314 | 20.9142 | BAIK |  | 21.7 | 144.5087 | 15.0164 | KURANG
658 | Tanjung Pandan | TP0176 | Jl. Pak Tahau | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.637416216 | Lat : -2.71956056 | Cantol | Starlite | 100 | 1123811033 - 305 | 2011 | HERMATIK | 18:23 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 408 | 410 | 406 | 236 | 232 | 233 | R: 15.8; S: 54.4; T: 26.1; N: 35.9; JURUSAN A R: 16.2; JURUSAN A S: 52.7; JURUSAN A T: 26.4; JURUSAN A N: 20.2; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.89 | 407 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 14.8 | 27.8 | 14.4 | 17.8 | 11.8 | 30.3 | 11 | 19.8 | [12 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 50.78% | 69.47% | 18.69% | 46.31% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 22.4309 | 17.9447 | 22.4309 | BAIK |  | 13.338 | 10.6704 | 13.338 | BAIK |  | 35.9 | 144.5087 | 24.8428 | BURUK
659 | Tanjung Pandan | TP0386 | Jl. Pak Tahau | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.63733763 | Lat : -2.718919883 | Portal | Voltra | 100 | 170102B0046A | 2017 | HERMATIK | 18:37 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 409 | 404 | 410 | 234 | 237 | 234 | 48.3 | 26.9 | 61.3 | 37 | 5.1 | 4.1 | 26.3 | 18.5 | 19.3 | 18.6 | 34.7 | 9.9 | 15.6 | 2.2 | 4.3 | 10.8 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 408 | 407 | 406 | 235 | 235 | 234 | 40.2 | 22.7 | 45.2 | 14.5 | 9.5 | 2.8 | 18.3 | 6.9 | 12.5 | 12.4 | 24.4 | 1.6 | 8.2 | 2.4 | 2.6 | 4 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 6.154% | 40.88% | 34.73% | 27.25% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 32.0217 | 25.6174 | 32.0217 | BAIK |  | 25.3583 | 20.2866 | 25.3583 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
660 | Tanjung Pandan | TP0361 | Jl. Pak Tahau | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.6334783 | Lat : -2.7156458 | Portal | Voltra | 100 | 140702B1367 | 2014 | HERMATIK | 18:56 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 405 | 233 | 234 | 232 | 88.6 | 101.7 | 102.7 | 55 | 61 | 69.4 | 85.2 | 19.3 | 25.8 | 29.1 | 17.3 | 18.3 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 405 | 404 | 403 | 233 | 234 | 232 | 56.6 | 45.9 | 48.2 | 9.2 | 23 | 52.9 | 39.7 | 1.9 | 13.4 | 19.6 | 15.7 | 4.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 9.283% | 4.13% | 5.154% | 6.189% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 68.268 | 54.6144 | 68.268 | CUKUP |  | 35.1108 | 28.0886 | 35.1108 | BAIK |  | 55 | 144.5087 | 38.06 | BURUK
661 | Tanjung Pandan | TP0076 | Jl. Pak Tahau | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.63170395 | Lat : -2.716140116 | Portal | B & D | 160 | 90201 - 686 | 1991 | HERMATIK | 19:15 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 411 | 414 | 236 | 237 | 238 | 58.6 | 37.1 | 34.6 | 35.3 | 12.1 | 30 | 29.5 | 20.1 | [8 empty] | 44.4 | 7.9 | 10.9 | 40.3 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 404 | 408 | 406 | 233 | 234 | 235 | 54.3 | 27.9 | 37.8 | 24 | 26.3 | 21 | 25.1 | 5.2 | [8 empty] | 26.7 | 9.9 | 12.8 | 17.2 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 3 | 7 | A | CUKUP |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 14 |  | 34.92% | 14.58% | 20.34% | 23.28% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 30.8571 | 24.6857 | 19.2857 | BAIK |  | 28.0635 | 22.4508 | 17.5397 | BAIK |  | 35.3 | 231.2139 | 15.2672 | KURANG
662 | Tanjung Pandan | TP0477 | Jl. Tebat Permai | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.631962926 | Lat : -2.71872346 | Portal | Trafindo | 50 | 173300487 | 2017 | HERMATIK | 19:32 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 403 | 407 | 233 | 235 | 233 | R: 62.3; S: 55.9; T: 70.9; N: 31.5; JURUSAN B R: 64.5; JURUSAN B S: 54.7; JURUSAN B T: 67.9; JURUSAN B N: 27.9; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.88 | 403 | 404 | 401 | 232 | 231 | 232 | 51.7 | 28.1 | 37.6 | 7.6 |  |  |  |  | 37.5 | 12.3 | 24.5 | 9.5 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 1.163% | 11.32% | 12.48% | 8.32% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 44.1721 | 35.3377 | 88.3442 | KURANG |  | 27.2087 | 21.767 | 54.4174 | BAIK |  | 31.5 | 72.2543 | 43.596 | BURUK
663 | Tanjung Pandan | TP0478 | Jl. Munir depan Masjid | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.6361463 | Lat : -2.72082813 | Portal | Trafindo | 50 | 173300498 | 2017 | HERMATIK | 19:47 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 405 | 409 | 234 | 236 | 234 | 57.6 | 42.2 | 62.6 | 37.4 | 54.9 | 33.2 | 61.9 | 26.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 406 | 405 | 402 | 232 | 235 | 232 | 49.6 | 32.7 | 36.3 | 17.5 | 48.5 | 30.4 | 38.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 6.404% | 22.04% | 15.64% | 14.7% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 38.086 | 30.4688 | 76.172 | CUKUP |  | 27.6133 | 22.0906 | 55.2266 | BAIK |  | 37.4 | 72.2543 | 51.7616 | BURUK
664 | Tanjung Pandan | TP0479 | Jl. Bunga desa | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | UTAMA | Long : 107.630256316 | Lat : -2.71176686 | Portal | Trafindo | 50 | 173300503 | 2017 | HERMATIK | 20:09 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 408 | 233 | 236 | 232 | R: 44.4; S: 45.6; T: 75.5; N: 38.1; JURUSAN A R: 42.4; JURUSAN A S: 46.9; JURUSAN A T: 80.7; JURUSAN A N: 25.5; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 405 | 400 | 398 | 232 | 233 | 229 | 24.2 | 44.4 | 57.8 | 30.5 | 23.5 | 45.1 | 59.4 | 29 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 19.52% | 17.34% | 36.86% | 24.57% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 38.6228 | 30.8982 | 77.2456 | CUKUP |  | 29.1958 | 23.3566 | 58.3916 | BAIK |  | 38.1 | 72.2543 | 52.7304 | BURUK
665 | Tanjung Pandan | TP0480 | Jl. Bunga desa | METRO | LBS Pak Tahau | KOTA | PERCABANGAN | Long : 107.63164773 | Lat : -2.70838179 | Portal | Trafindo | 50 | 173300506 | 2017 | HERMATIK | 20:24 | 2022-11-12 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 406 | 405 | 234 | 234 | 234 | 53.1 | 62.3 | 38.8 | 37.8 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 52.6 | 62.7 | 37 | 38.2 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 402 | 400 | 401 | 231 | 230 | 230 | 42.1 | 48.6 | 31.8 | 19.2 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 41.7 | 48.9 | 27.6 | 23.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | Y | 1 | 6 | CLASS 2 | 9 |  | 3.307% | 21.21% | 24.51% | 16.34% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 36.0828 | 28.8662 | 72.1656 | CUKUP |  | 28.2171 | 22.5737 | 56.4342 | BAIK |  | 37.8 | 72.2543 | 52.3152 | BURUK
666 | Tanjung Pandan | TP0035 | Jl. Air Serkuk | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | UTAMA | Long : 107.64091075 | Lat : -2.71642875 | Portal | Unindo | 160 | 40601 | 1989 | HERMATIK | 18:36 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 4 | 19500 | 419 | 421 | 415 | 243 | 240 | 240 | R: 106.9; S: 189.4; T: 174.6; N: 87.2; JURUSAN A R: 106.1; JURUSAN A S: 184.1; JURUSAN A T: 173.5; JURUSAN A N: 83.8; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.85 | 420 | 418 | 420 | 243 | 241 | 240 | 91.1 | 156.3 | 137.4 | 67.1 | 92.6 | 156.1 | 137.6 | 62.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 4 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 13 |  | 31.9% | 20.66% | 11.23% | 21.26% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 113.3367 | 90.6694 | 70.8354 | CUKUP |  | 92.7816 | 74.2253 | 57.9885 | BAIK |  | 87.2 | 231.2139 | 37.714 | BURUK
667 | Tanjung Pandan | TP0383 | Jl. Air Serkuk | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | UTAMA | Long : 107.64117906 | Lat : -2.71232996 | Portal | Sintra | 100 | 15069267 | 2015 | HERMATIK | 18:59 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 414 | 410 | 412 | 237 | 239 | 236 | 41.5 | 28 | 51.8 | 31.8 |  |  |  |  | 6.6 | 11.1 | 21.8 | 14.1 |  |  |  |  | 33.6 | 18 | 34.6 | 16.1 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 415 | 413 | 412 | 238 | 239 | 237 | 44.8 | 27.1 | 41.8 | 18.2 |  |  |  |  | 6.7 | 6.1 | 11.3 | 8.4 |  |  |  |  | 3.2 | 19.4 | 29.2 | 13.9 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 2.638% | 30.75% | 28.11% | 20.5% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 28.7523 | 23.0018 | 28.7523 | BAIK |  | 27.0459 | 21.6367 | 27.0459 | BAIK |  | 31.8 | 144.5087 | 22.0056 | BURUK
668 | Tanjung Pandan | TP0597 | Jl. Air Serkuk (Perumahan) | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.642034 | Lat : -2.709226 | Portal | Sintra | 100 | 22067006 | 2020 | HERMATIK | 19:12 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 415 | 412 | 240 | 238 | 237 | 7.2 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 0.13 | 0.19 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 413 | 411 | 412 | 238 | 237 | 237 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 125% | 93.75% | 31.25% | 83.33% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 2.297 | 1.8376 | 2.297 | BAIK |  | 0.9962 | 0.79696 | 0.9962 | BAIK |  | 3.1 | 144.5087 | 2.1452 | BAIK
669 | Tanjung Pandan | TP0375 | Jl. Air Ranggong | METRO | LBS Air Serkuk - LBS Jembatan Perumnas | DESA | UTAMA | Long : 107.650476283 | Lat : -2.70131829 | Portal | Voltra | 100 | 140802B1408 | 2014 | HERMATIK | 19:12 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 413 | 410 | 413 | 237 | 238 | 237 | R: 10.5; S: 6.7; T: 19.2; N: 15.8; JURUSAN A R: 12.6; JURUSAN A S: 6.3; JURUSAN A T: 22.3; JURUSAN A N: 14.5; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 413 | 409 | 410 | 237 | 237 | 236 | 10.4 | 5.5 | 15.1 | 10.3 | 8.9 | 5.1 | 15.8 | 10.1 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 13.46% | 44.78% | 58.24% | 38.83% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 8.6335 | 6.9068 | 8.6335 | BAIK |  | 7.3319 | 5.8655 | 7.3319 | BAIK |  | 15.8 | 144.5087 | 10.9336 | CUKUP
670 | Tanjung Pandan | TP0559 | Jl. Air Ranggong | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.653265 | Long : -2.697657 | Portal | Trafindo | 100 | 194304424 | 2019 | HERMATIK | 19:28 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 406 | 409 | 234 | 237 | 234 | 90.4 | 75.1 | 114.7 | 53.8 | 53.1 | 24.9 | 46.3 | 21.8 | 37.3 | 54.6 | 78.3 | 40.2 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 410 | 407 | 408 | 236 | 236 | 234 | 59.3 | 54.2 | 75.4 | 18.4 | 30.8 | 15.2 | 24.1 | 16.1 | 28.6 | 43.1 | 43.3 | 18.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 3.212% | 19.59% | 22.81% | 15.2% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 65.7921 | 52.6337 | 65.7921 | CUKUP |  | 44.4296 | 35.5437 | 44.4296 | BAIK |  | 53.8 | 144.5087 | 37.2296 | BURUK
671 | Tanjung Pandan | TP0269 | Jl. Air Ranggong | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | UTAMA | Long : 107.648612083 | Lat : -2.697606083 | Cantol | Morawa | 100 | 12180909 | 2012 | HERMATIK | 20:08 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 410 | 408 | 228 | 236 | 228 | 62 | 44.5 | 65.5 | 36.1 | 32.5 | 25.3 | 23.9 | 16.9 | 22.7 | 17.7 | 45 | 28.1 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 407 | 400 | 409 | 234 | 209 | 208 | 45.2 | 35.7 | 40.1 | 15.5 | 25 | 17.1 | 13.5 | 15.4 | 20.5 | 21.2 | 27.3 | 11.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 8.14% | 22.38% | 14.24% | 14.92% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 39.572 | 31.6576 | 39.572 | BAIK |  | 26.3789 | 21.1031 | 26.3789 | BAIK |  | 36.1 | 144.5087 | 24.9812 | BURUK
672 | Tanjung Pandan | TP0539 | Jl. Air Ranggong | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | UTAMA | Long : 107.644515 | Lat : -2.698332 | Cantol | Master Green | 50 | Tidak Terlihat | 2019 | HERMATIK | 19:53 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 408 | 410 | 236 | 236 | 235 | R: 20.5; S: 14.9; T: 24.3; N: 13.3; JURUSAN A R: 21.3; JURUSAN A S: 15.5; JURUSAN A T: 25.1; JURUSAN A N: 11.9; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.86 | 411 | 408 | 407 | 236 | 235 | 233 | 11.1 | 10.4 | 16 | 5.7 | 11 | 10.3 | 15 | 4.4 | [12 empty] | 0.87 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 3.015% | 25.13% | 22.11% | 16.75% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 14.0649 | 11.2519 | 28.1298 | BAIK |  | 8.7916 | 7.0333 | 17.5832 | BAIK |  | 13.3 | 72.2543 | 18.4072 | KURANG
673 | Tanjung Pandan | TP0093 | Sp. Pak Tahau | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | UTAMA | Long : 107.64011 | Lat : -2.721358 | Portal | Unindo | 160 | 78035 | 2004 | HERMATIK | 18:40 | 2022-11-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 409 | 408 | 237 | 236 | 236 | 138.6 | 108.5 | 88.2 | 71.3 | 75 | 54.5 | 57.2 | 35.6 | 63.6 | 55.5 | 27.3 | 45.6 | [8 empty] | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 406 | 404 | 405 | 233 | 234 | 233 | 107.3 | 83.6 | 58.3 | 55.8 | 71.4 | 41.3 | 40.5 | 37.9 | 34.7 | 46.2 | 14.1 | 27.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 24.01% | 2.923% | 21.09% | 16.01% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 79.2694 | 63.4155 | 49.5434 | BAIK |  | 58.1472 | 46.5178 | 36.342 | BAIK |  | 71.3 | 231.2139 | 30.8373 | BURUK
674 | Tanjung Pandan | TP0397 | Jl. Air Bulo | METRO | LBS Aik Bulo | DESA | UTAMA | Long : 107.65846893 | Lat : -2.69729616 | Portal | Sintra | 100 | 15069157 | 2015 | HERMATIK | 18:57 | 2022-11-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 416 | 411 | 413 | 238 | 239 | 237 | 14.4 | 25.2 | 20.2 | 13.9 | 7.8 | 23.3 | 16.7 | 3.9 | 6.28 | 3.7 | 3.3 | 3 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 413 | 410 | 411 | 238 | 238 | 236 | 15.5 | 16.1 | 14.1 | 4.2 | 4.2 | 12.9 | 13 | 3.2 | 11.6 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 27.76% | 26.42% | 1.338% | 18.51% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 14.2374 | 11.3899 | 14.2374 | BAIK |  | 10.8484 | 8.6787 | 10.8484 | BAIK |  | 13.9 | 144.5087 | 9.6188 | BAIK
675 | Tanjung Pandan | TP0281 | Jl. Air Bulo | METRO | LBS Aik Bulo | DESA | UTAMA | Long : 107.66329813 | Lat : -2.69985795 | Cantol | Sintra | 100 | 12034624 | 2012 | HERMATIK | 19:08 | 2022-11-15 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 412 | 408 | 239 | 237 | 235 | 25.3 | 28.3 | 49.3 | 34.4 | 19.1 | 16.3 | 33.2 | 25.1 | 7.8 | 10 | 15.6 | 12.5 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 417 | 414 | 414 | 240 | 238 | 238 | 19.5 | 16.8 | 32.7 | 19.7 | 14.3 | 11.7 | 22.4 | 11.2 | 9.1 | 5.7 | 11.2 | 9.3 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 26.24% | 17.49% | 43.73% | 29.15% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 24.3393 | 19.4714 | 24.3393 | BAIK |  | 16.461 | 13.1688 | 16.461 | BAIK |  | 34.4 | 144.5087 | 23.8048 | BURUK
676 | Tanjung Pandan | TP0422 | Jl. Air Bulo | METRO | LBS Aik Bulo | DESA | UTAMA | Long : 107.667544850 | Lat : -2.7031405167 | Portal | Sintra | 100 | 16059991 | 2016 | HERMATIK | 19:20 | 2022-11-15 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 411 | 406 | 412 | 235 | 239 | 235 | 71.5 | 33 | 88.1 | 64.9 | 16.4 | 9.9 | 39.9 | 30.2 | [8 empty] | 55.9 | 24.9 | 51.9 | 41 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 418 | 415 | 411 | 238 | 241 | 237 | 43.7 | 19.6 | 71.6 | 45.9 | 11.1 | 4.8 | 29.5 | 23.5 | [8 empty] | 33.4 | 17.3 | 40.4 | 24.4 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 11.37% | 48.6% | 37.23% | 32.4% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 45.393 | 36.3144 | 45.393 | BAIK |  | 32.0934 | 25.6747 | 32.0934 | BAIK |  | 64.9 | 144.5087 | 44.9108 | BURUK
677 | Tanjung Pandan | TA0003 | Jl. Padang Bola, Tj. Binga | METRO | LBS Tugu Duren - ACR Tj. Binga | DESA | UTAMA | Long : 107.64476695 | Lat : -2.60418706 | Portal | Starlite | 100 | 90303376 | 1990 | HERMATIK | 18:13 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 403 | 229 | 232 | 231 | 80.5 | 78.6 | 62.7 | 40.3 | 67.5 | 54.5 | 50.6 | 30.4 | 11.6 | 26.8 | 13 | 21.4 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 396 | 399 | 396 | 227 | 229 | 229 | 58.8 | 73.2 | 56.1 | 13.8 | 50.8 | 59.1 | 50.2 | 46.9 | 8.9 | 12.7 | 7.9 | 10.8 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 8.882% | 6.312% | 15.19% | 10.13% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 51.1534 | 40.9227 | 51.1534 | BAIK |  | 42.9573 | 34.3658 | 42.9573 | BAIK |  | 40.3 | 144.5087 | 27.8876 | BURUK
678 | Tanjung Pandan | TA0039 | Jl. Tanjung Binga | METRO | ACR Tanjung Binga | DESA | UTAMA | Long : 107.64390086 | Lat : -2.5960017 | Portal | Starlite | 100 | 1400031007629 | 2014 | HERMATIK | 18:23 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 402 | 231 | 232 | 231 | 67.9 | 68.9 | 61.4 | 33.9 | 19.5 | 25.6 | 22.8 | 18.8 | 49.9 | 46.2 | 38.1 | 20.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 399 | 398 | 397 | 229 | 230 | 229 | 45.2 | 52.7 | 34.5 | 14.5 | 16.8 | 22.4 | 10.7 | 9.8 | 30.6 | 31.5 | 23.1 | 7.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 2.775% | 4.289% | 7.064% | 4.709% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 45.8531 | 36.6825 | 45.8531 | BAIK |  | 30.3723 | 24.2978 | 30.3723 | BAIK |  | 33.9 | 144.5087 | 23.4588 | BURUK
679 | Tanjung Pandan | TP0335 | Jl. Air Serkuk | METRO | LBS POM Air Serkuk | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.64035953 | Lat : -2.71419796 | Cantol | Voltra | 100 | 130502B0099 | 2013 | HERMATIK | 18:47 | 2022-11-14 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 408 | 407 | 236 | 236 | 235 | 107.9 | 68.4 | 77.1 | 43.2 | 90.5 | 54.2 | 70 | 45 | 8.2 | 16.8 | 17.6 | 12.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 413 | 409 | 409 | 237 | 237 | 235 | 50.3 | 51.7 | 56.8 | 14.8 | 49.8 | 38.1 | 45.8 | 12.2 | 6.9 | 12.8 | 14.6 | 10 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 27.74% | 19.02% | 8.721% | 18.5% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 59.7253 | 47.7802 | 59.7253 | BAIK |  | 37.522 | 30.0176 | 37.522 | BAIK |  | 43.2 | 144.5087 | 29.8944 | BURUK
680 | Tanjung Pandan | TA0054 | Jl. Tanjung Binga | METRO | ACR Tanjung Binga | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.642793783 | Lat : -2.595385516 | Portal | Trafindo | 50 | 173300501 | 2017 | HERMATIK | 18:34 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 399 | 393 | 396 | 231 | 229 | 228 | R: 67.7; S: 55.4; T: 71.8; N: 40.3; JURUSAN A R: 70.1; JURUSAN A S: 57; JURUSAN A T: 70.5; JURUSAN A N: 41.1; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.86 | 397 | 394 | 395 | 229 | 228 | 227 | 42.7 | 37.5 | 41.8 | 10.7 | 38.2 | 37.1 | 42.8 | 10.8 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 4.207% | 14.73% | 10.52% | 9.817% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 44.6957 | 35.7566 | 89.3914 | KURANG |  | 27.8169 | 22.2535 | 55.6338 | BAIK |  | 40.3 | 72.2543 | 55.7752 | BURUK
681 | Tanjung Pandan | TA0047 | Jl. Tanjung Binga | METRO | ACR Tanjung Binga | DESA | UTAMA | Long : 107.6437293 | Lat : -2.59316506 | Portal | Morawa | 100 | 11180849 | 2011 | HERMATIK | 18:43 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 393 | 402 | 231 | 232 | 231 | 96.5 | 86.6 | 96 | 56.6 | 49.1 | 25.7 | 40.5 | 31.9 | [8 empty] | 47 | 59 | 56 | 32 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 395 | 397 | 396 | 228 | 229 | 228 | 60.5 | 62.4 | 67.1 | 19.8 | 32.2 | 25.7 | 27.8 | 11.2 | [8 empty] | 28.9 | 41.8 | 38.5 | 15.7 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 3.726% | 6.915% | 3.189% | 4.61% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 64.5587 | 51.647 | 64.5587 | CUKUP |  | 43.3824 | 34.7059 | 43.3824 | BAIK |  | 56.6 | 144.5087 | 39.1672 | BURUK
682 | Tanjung Pandan | TA0001 | Jl. Pantai, Tj. Binga | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107.640686550 | Lat : -2.592842483 | Portal | Sintra | 160 | 81732032 | 2019 | HERMATIK | 18:55 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 4 | 3 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 402 | 233 | 232 | 232 | 137.9 | 99.8 | 107.9 | 69 | 70.8 | 70 | 28.8 | 36.5 | 28.5 | 18.4 | 20.5 | 18.2 | 26.9 | 15.2 | 59.2 | 43.4 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 400 | 395 | 397 | 230 | 229 | 229 | 90.2 | 81.7 | 78.6 | 21.8 | 49.9 | 64.3 | 26.1 | 39.3 | 22.7 | 6.3 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 10.8 | 41.2 | 26.7 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 19.7% | 13.37% | 6.337% | 13.14% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 80.3171 | 64.2537 | 50.1982 | BAIK |  | 57.4547 | 45.9638 | 35.9092 | BAIK |  | 69 | 231.2139 | 29.8425 | BURUK
683 | Tanjung Pandan | TA0048 | Jl. Pantai, Tj. Binga | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107.63614525 | Lat : -2.59444936 | Portal | Voltra | 100 | 161202B1286A | 2016 | HERMATIK | 19:11 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 403 | 232 | 231 | 233 | R: 106.7; S: 75; T: 29.4; N: 72.9; JURUSAN A R: 108.6; JURUSAN A S: 72.9; JURUSAN A T: 28.7; JURUSAN A N: 73.6; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.87 | 400 | 398 | 398 | 230 | 229 | 229 | 51.9 | 55 | 23.6 | 41.6 | 51.2 | 65.6 | 23.3 | 33.6 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 51.63% | 6.585% | 58.22% | 38.81% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 48.9296 | 39.1437 | 48.9296 | BAIK |  | 29.9364 | 23.9491 | 29.9364 | BAIK |  | 72.9 | 144.5087 | 50.4468 | BURUK
684 | Tanjung Pandan | TA0062 | Jl. Tanjung Binga | METRO | LBS TB 01 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.637786283 | Lat : -2.597833 | Portal | Schneider | 200 | 33174620116 | 2017 | HERMATIK | 19:22 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 401 | 233 | 232 | 231 | R: 84.5; S: 84.5; T: 81.2; N: 19.1; JURUSAN A R: 84.2; JURUSAN A S: 86.1; JURUSAN A T: 79.5; JURUSAN A N: 1.67; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.86 | 401 | 399 | 400 | 231 | 230 | 230 | 80.6 | 82.8 | 79.2 | 1.3 | 83 | 85.1 | 78.2 | 1.3 | [12 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 9 |  | 1.319% | 1.319% | 2.638% | 1.759% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 58.0497 | 46.4398 | 29.0249 | BAIK |  | 55.8786 | 44.7029 | 27.9393 | BAIK |  | 19.1 | 289.0173 | 6.6086 | BAIK
685 | Tanjung Pandan | TA0070 | Jl. Kampung Bugis | METRO | LBS TB 01 | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.628084 | Lat : -2.601388 | Portal | Trafindo | 100 | 193304676 | 2019 | HERMATIK | 19:37 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 404 | 233 | 234 | 232 | R: 39.6; S: 46; T: 52.6; N: 30.7; JURUSAN A R: 37.6; JURUSAN A S: 45.7; JURUSAN A T: 50.5; JURUSAN A N: 29.7; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.85 | 403 | 402 | 400 | 231 | 230 | 232 | 30.6 | 33.8 | 43.3 | 15.2 | 29.6 | 37.6 | 41.7 | 16.5 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 14.04% | 0.1447% | 14.18% | 9.455% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 32.194 | 25.7552 | 32.194 | BAIK |  | 24.8882 | 19.9106 | 24.8882 | BAIK |  | 30.7 | 144.5087 | 21.2444 | BURUK
686 | Tanjung Pandan | TA0071 | Jl. Bukit Berahu 1 | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107.629137 | Lat : -2.602869 | Portal | Trafindo | 100 | 193304676 | 2019 | HERMATIK | 19:48 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 407 | 405 | 406 | 234 | 234 | 234 | R: 25.9; S: 17.6; T: 7.6; N: 19.1; JURUSAN A R: 10.9; JURUSAN A S: 16.2; JURUSAN A T: 5.2; JURUSAN A N: 13.9; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 400 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | 19.2 | 13.7 | 7.3 | 9.4 | 13.1 | 11.8 | 6.3 | 4.8 | 9 | 0.8 | 1.6 | 7.9 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 52.05% | 3.327% | 55.38% | 36.92% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 11.9574 | 9.5659 | 11.9574 | BAIK |  | 9.2387 | 7.391 | 9.2387 | BAIK |  | 19.1 | 144.5087 | 13.2172 | CUKUP
687 | Tanjung Pandan | TA0063 | Sp. Bukit Berahu | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107.63377955 | Lat : -2.59992706 | Portal | Trafindo | 100 | 174317555 | 2017 | HERMATIK | 19:59 | 2022-11-16 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 402 | 233 | 233 | 232 | 60.1 | 40.3 | 51.7 | 42.3 | 39.5 | 34.7 | 49.5 | 29.9 | 21.4 | 6.1 | 5.4 | 18.8 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 398 | 395 | 395 | 228 | 229 | 227 | 62.2 | 31.4 | 36 | 26.6 | 42.2 | 27.3 | 31.8 | 13.8 | 20.6 | 4.4 | 3.8 | 16.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 18.54% | 20.51% | 1.972% | 13.68% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 35.3876 | 28.3101 | 35.3876 | BAIK |  | 29.5442 | 23.6354 | 29.5442 | BAIK |  | 42.3 | 144.5087 | 29.2716 | BURUK
688 | Tanjung Pandan | TA0015 | Jl. Ujung Tanjung | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107.628353 | Lat : -2.598238583 | Portal | Sintra | 160 | 19032036 | 2019 | HERMATIK | 18:32 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 404 | 232 | 233 | 231 | 57.1 | 51.1 | 85.6 | 51.7 | 30.6 | 35.4 | 46.8 | 28 | 25.5 | 14.5 | 33 | 23.1 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 403 | 404 | 397 | 232 | 233 | 231 | 42.3 | 31.9 | 65.3 | 36.5 | 25.7 | 22.7 | 39.8 | 18.7 | 18.2 | 11.9 | 27.9 | 17.6 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 11.61% | 20.9% | 32.51% | 21.67% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 44.9271 | 35.9417 | 28.0794 | BAIK |  | 32.3306 | 25.8645 | 20.2066 | BAIK |  | 51.7 | 231.2139 | 22.3603 | BURUK
689 | Tanjung Pandan | TA0042 | Jl. Ujung Tanjung | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107. 652204 | Lat : -2.74447 | Portal | Sintra | 100 | 15069259 | 2015 | HERMATIK | 18:44 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 404 | 232 | 233 | 231 | 18.8 | 14.3 | 33.9 | 23.5 | 17.8 | 14.1 | 36.4 | 24.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | [8 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 405 | 403 | 401 | 232 | 234 | 231 | 10.9 | 10.7 | 24.4 | 16.3 | 11.7 | 10.8 | 24.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 15.82% | 35.97% | 51.79% | 34.53% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 15.5244 | 12.4195 | 15.5244 | BAIK |  | 10.669 | 8.5352 | 10.669 | BAIK |  | 23.5 | 144.5087 | 16.262 | KURANG
690 | Tanjung Pandan | TA0002 | Jl. Pantai, Tj. Binga | METRO | LBS TB 01 | DESA | UTAMA | Long : 107.63184156 | Lat : -2.595649416 | Portal | Unindo | 160 | 69091 | 1997 | HERMATIK | 18:54 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 401 | 402 | 232 | 233 | 231 | 46.9 | 53 | 43.7 | 36.2 | 16.7 | 11.8 | 11.4 | 11.7 |  |  |  |  | 29.8 | 45.8 | 36.7 | 26 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 37.2 | 35.5 | 21.1 | 22.3 | 10.3 | 8.5 | 5 | 6.9 |  |  |  |  | 27.3 | 28.2 | 14.6 | 16.7 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 2.019% | 10.72% | 8.705% | 7.149% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 33.3245 | 26.6596 | 20.8278 | BAIK |  | 21.7405 | 17.3924 | 13.5878 | BAIK |  | 36.2 | 231.2139 | 15.6565 | KURANG
691 | Tanjung Pandan | TA0055 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | UTAMA | Long : 107.64790093 | Lat : -2.59235296 | Portal | Voltra | 100 | 170402B00764 | 2017 | HERMATIK | 19:08 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 4 | 19500 | 416 | 413 | 413 | 240 | 238 | 238 | R: 14.5; S: 15.1; T: 24.3; N: 15.8; JURUSAN D R: 12.9; JURUSAN D S: 15.4; JURUSAN D T: 22.8; JURUSAN D N: 15.3; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 419 | 416 | 416 | 241 | 239 | 239 | 12.8 | 15.9 | 19.7 | 5 | [12 empty] | 12.5 | 13.7 | 19.6 | 6.9 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 19.29% | 15.96% | 35.25% | 23.5% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 12.8572 | 10.2858 | 12.8572 | BAIK |  | 11.5932 | 9.2746 | 11.5932 | BAIK |  | 15.8 | 144.5087 | 10.9336 | CUKUP
692 | Tanjung Pandan | TA0022 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | UTAMA | Long : 107.64904263 | Lat : -2.59165376 | Cantol | Sintra | 100 | 15064365 | 2015 | HERMATIK | 19:20 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 4 | 19500 | 414 | 412 | 413 | 238 | 238 | 237 | 46.2 | 53.3 | 52 | 9.7 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 7.8 | 46 | 46.8 | 45.7 | 2.6 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 417 | 414 | 415 | 239 | 240 | 238 | 49.8 | 51.8 | 51.4 | 4 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 49.2 | 49.7 | 49.3 | 2.3 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 8.515% | 5.545% | 2.97% | 5.677% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 36.005 | 28.804 | 36.005 | BAIK |  | 36.5674 | 29.2539 | 36.5674 | BAIK |  | 9.7 | 144.5087 | 6.7124 | BAIK
693 | Tanjung Pandan | TA0011 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | UTAMA | Long : 107.65852680 | Lat : -2.596167516 | Cantol | Voltra | 100 | 170102B0060A | 2017 | HERMATIK | 19:33 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 391 | 396 | 399 | 229 | 231 | 228 | 94.5 | 72.2 | 125.3 | 64.4 | 59 | 27.9 | 71.8 | 26 | 35 | 47.5 | 49.5 | 35.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 404 | 401 | 399 | 231 | 233 | 229 | 60.7 | 67.3 | 96.1 | 44.6 | 35.8 | 26.6 | 52.1 | 31.6 | 25.5 | 35.8 | 43.3 | 16.8 | [8 empty] | 0.85 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 2.911% | 25.82% | 28.73% | 19.16% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 66.8871 | 53.5097 | 66.8871 | CUKUP |  | 51.7095 | 41.3676 | 51.7095 | BAIK |  | 64.4 | 144.5087 | 44.5648 | BURUK
694 | Tanjung Pandan | TA0064 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | UTAMA | Long : 107.659723550 | Lat : -2.593637316 | Cantol | Trafindo | 50 | Tidak Terlihat | 2017 | HERMATIK | 19:45 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 384 | 374 | 233 | 235 | 216 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 409 | 375 | 391 | 235 | 226 | 216 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 100% | 100% | 200% | 133.3% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 0.0216 | 0.01728 | 0.0432 | BAIK |  | 0.0432 | 0.03456 | 0.0864 | BAIK |  | 0.2 | 72.2543 | 0.2768 | BAIK
695 | Tanjung Pandan | TA0013 | Jl. Puskesmas Tj. Binga | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | UTAMA | Long : 107.66490363 | Lat : -2.59094115 | Cantol | Unindo | 50 | 45476 | 1990 | HERMATIK | 19:55 | 2022-11-17 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 395 | 392 | 394 | 227 | 227 | 227 | R: 1; S: 0.8; T: 2; N: 0; JURUSAN B R: 12.1; JURUSAN B S: 15.2; JURUSAN B T: 17.5; JURUSAN B N: 0.12; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 397 | 395 | 392 | 226 | 228 | 227 | 49.4 | 29.8 | 10.6 | 37.6 |  |  |  |  | 43.5 | 18.4 | 10.5 | 37.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.87 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 21.05% | 36.84% | 57.89% | 38.6% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 0.8626 | 0.69008 | 1.7252 | BAIK |  | 20.365 | 16.292 | 40.73 | BAIK |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
696 | Tanjung Pandan | TA0057 | Jl. Hotel Sheraton | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.666351916 | Lat : -2.585037616 | Cantol | Voltra | 50 | 170801B0883A | 2017 | HERMATIK | 18:49 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 404 | 403 | 229 | 233 | 231 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 405 | 403 | 401 | 232 | 233 | 231 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.88 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 88.89% | 144.4% | 55.56% | 96.3% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 0.6279 | 0.50232 | 1.2558 | BAIK |  | 0.3956 | 0.31648 | 0.7912 | BAIK |  | 2.2 | 72.2543 | 3.0448 | BAIK
697 | Tanjung Pandan | TA0052 | Jl. Hotel Sheraton | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.65684265 | Lat : -2.5702553 | Cantol | Trafindo | 50 | 173300410 | 2017 | HERMATIK | 19:06 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 403 | 232 | 231 | 233 | R: 0.1; S: 28.4; T: 0.3; N: 29.3; JURUSAN A R: 0.2; JURUSAN A S: 29.2; JURUSAN A T: 0.7; JURUSAN A N: 28.5; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.85; JURUSAN D T: 0.87 | 405 | 404 | 406 | 234 | 232 | 233 | 0.1 | 19.6 | 0.1 | 19.7 | 0 | 23.9 | 0 | 23.2 | [12 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 98.96% | 195.8% | 96.87% | 130.6% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 6.6535 | 5.3228 | 13.307 | BAIK |  | 4.5939 | 3.6751 | 9.1878 | BAIK |  | 29.3 | 72.2543 | 40.5512 | BURUK
698 | Tanjung Pandan | TA0038 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | LBS Simpang Sheraton | DESA | UTAMA | Long : 107.6759028 | Lat : -2.577863 | Cantol | Trafindo | 100 | 193306261 | 2020 | HERMATIK | 19:23 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 91.9 | 86.4 | 72.9 | 51.9 | 27.1 | 39.2 | 25.3 | 21.7 |  |  |  |  | 67.2 | 53.7 | 49.1 | 32 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 396 | 394 | 396 | 228 | 227 | 227 | 59.6 | 79.1 | 53.1 | 27.6 | 20.5 | 28.7 | 14.3 | 14 |  |  |  |  | 42 | 51.8 | 44.3 | 10.1 |  |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 9.753% | 3.185% | 12.94% | 8.625% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 57.776 | 46.2208 | 57.776 | BAIK |  | 43.5982 | 34.8786 | 43.5982 | BAIK |  | 51.9 | 144.5087 | 35.9148 | BURUK
699 | Tanjung Pandan | TA0010 | Sp. Tanjung Kelayang | METRO | LBS Sp. Sheraton - LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.6785654 | Lat : -2.57256413 | Portal | Sintra | 160 | 15128401 | 2016 | HERMATIK | 19:34 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 4 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 397 | 399 | 230 | 231 | 229 | 145.3 | 136.6 | 169.1 | 86.5 | 3.6 | 17.5 | 14.7 | 15 | [8 empty] | 140.2 | 108.7 | 163.6 | 84.8 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 400 | 399 | 396 | 229 | 231 | 228 | 93.6 | 83.1 | 138.6 | 50.7 | 0.9 | 10.8 | 13.7 | 11.8 | [8 empty] | 91 | 73.8 | 120.7 | 37.9 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 3.348% | 9.135% | 12.48% | 8.322% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 103.6975 | 82.958 | 64.8109 | CUKUP |  | 72.2313 | 57.785 | 45.1446 | BAIK |  | 86.5 | 231.2139 | 37.4113 | BURUK
700 | Tanjung Pandan | TA0066 | Jl. Tanjung Tinggi | METRO | LBS Sp. Sheraton - LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.680972 | Lat : -2.570869 | Cantol | Sintra | 100 | 14034604 | 2014 | HERMATIK | 19:43 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 406 | 403 | 405 | 233 | 234 | 232 | R: 0; S: 0; T: 0; N: 0; JURUSAN A R: 0; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 0; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.86 | 402 | 401 | 401 | 231 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.86 | 0.86 | 0.87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5087 | 0 | 0
701 | Tanjung Pandan | TA0029 | Jl. Tanjung Tinggi | METRO | LBS Sp. Sheraton - LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.6873886 | Lat : -2.56790473 | Cantol | Weltraf | 100 | 219A0978 | 2021 | HERMATIK | 19:52 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 3 | 3 | 3 | 20000 | 401 | 400 | 396 | 231 | 230 | 228 | 73.4 | 64.6 | 122.7 | 15.1 | 47.3 | 41.4 | 71.7 | 52.7 | 14.2 | 15.1 | 33.8 | 14.2 | 11.2 | 6.8 | 15.6 | 12.1 |  |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 399 | 396 | 395 | 230 | 229 | 227 | 51.8 | 49.5 | 70.5 | 27.3 | 33 | 35.2 | 45.1 | 17.2 | 10.5 | 9.6 | 20.1 | 8.2 | 9.6 | 4.1 | 8.6 | 6.7 |  |  |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 15.54% | 25.66% | 41.2% | 27.46% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 59.789 | 47.8312 | 59.789 | BAIK |  | 39.253 | 31.4024 | 39.253 | BAIK |  | 15.1 | 144.5087 | 10.4492 | CUKUP
702 | Tanjung Pandan | TA0014 | Jl. Tanjung Tinggi | METRO | LBS Sp. Sheraton - LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.694971950 | Lat : -2.56539063 | Cantol | B & D | 160 | 20111075 | 2011 | HERMATIK | 20:04 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 2 | 2 | 3 | 20000 | 415 | 411 | 412 | 238 | 238 | 236 | 77.6 | 14.2 | 31.2 | 61.5 | 28.9 | 8.2 | 25.1 | 18.7 | 33.8 | 55.5 | 6.2 | 15.2 | [8 empty] | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 412 | 409 | 408 | 236 | 237 | 235 | 51.3 | 70.1 | 27.3 | 39.2 | 21.5 | 6.7 | 24.3 | 38.2 | 8.4 | 1 | 4.1 | 3.4 | [8 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.88 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 89.27% | 65.37% | 23.9% | 59.51% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 29.2116 | 23.3693 | 18.2572 | BAIK |  | 35.136 | 28.1088 | 21.96 | BAIK |  | 61.5 | 231.2139 | 26.5987 | BURUK
703 | Tanjung Pandan | TA0060 | Jl. Tanjung Tinggi | METRO | LBS Sp. Sheraton - LBS Lor In | DESA | UTAMA | Long : 107.69689519 | Lat : -2.564428616 | Cantol | Voltra | 50 | 1704101B0696A | 2017 | HERMATIK | 20:23 | 2022-11-18 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 400 | 233 | 231 | 230 | R: 15.8; S: 35; T: 0.4; N: 24.7; JURUSAN B R: 16.7; JURUSAN B S: 36.3; JURUSAN B T: 0.2; JURUSAN B N: 25.2; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.86 | 400 | 398 | 399 | 229 | 228 | 230 | 10.8 | 12.4 | 0.1 | 6 |  |  |  |  | 10.2 | 12.7 | 0.1 | 6 | [8 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 7.422% | 105.1% | 97.66% | 70.05% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 11.8584 | 9.4867 | 23.7168 | BAIK |  | 5.3234 | 4.2587 | 10.6468 | BAIK |  | 24.7 | 72.2543 | 34.1848 | BURUK
704 | Tanjung Pandan | TA0009 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | PTS Manual Tanjung Kelayang | DESA | UTAMA | Long : 107.6678381 | Lat : -2.5581854 | Portal | Voltra | 100 | 130502B0104 | 2013 | HERMATIK | 18:35 | 2022-11-19 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 402 | 233 | 232 | 232 | R: 20.8; S: 10.2; T: 6.7; N: 17; JURUSAN A R: 20.2; JURUSAN A S: 10; JURUSAN A T: 6.7; JURUSAN A N: 17; JURUSAN D R: 0.87; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.88 | 400 | 396 | 400 | 231 | 229 | 229 | 14.8 | 14.2 | 4.2 | 13.7 | 14.5 | 14.7 | 4.5 | 13.9 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 65.52% | 18.83% | 46.68% | 43.68% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 8.7672 | 7.0138 | 8.7672 | BAIK |  | 7.6324 | 6.1059 | 7.6324 | BAIK |  | 17 | 144.5087 | 11.764 | CUKUP
705 | Tanjung Pandan | TA0044 | Jl. Bungalow | METRO | PTS Manual Tanjung Kelayang | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.66356283 | Lat : -2.563485583 | Portal | Master Green | 50 | Tidak Terlihat | 2019 | HERMATIK | 18:49 | 2022-11-19 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 401 | 403 | 232 | 233 | 231 | R: 1.48; S: 0.2; T: 0.1; N: 1.4; JURUSAN A R: 16.4; JURUSAN A S: 0.2; JURUSAN A T: 0.2; JURUSAN A N: 15.9; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 401 | 398 | 398 | 230 | 231 | 229 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | [12 empty] | 0.87 | 0.88 | 0.86 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 149.4% | 66.29% | 83.15% | 99.63% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 0.41306 | 0.33045 | 0.82612 | BAIK |  | 0.4141 | 0.33128 | 0.8282 | BAIK |  | 1.4 | 72.2543 | 1.9376 | BAIK
706 | Tanjung Pandan | TA0053 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | PTS Manual Tanjung Kelayang | DESA | UTAMA | Long : 107.66997789 | Lat : -2.56101805 | Portal | Lucky Light | 100 | 1636D016734 | 2017 | HERMATIK | 19:01 | 2022-11-19 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 403 | 231 | 232 | 233 | R: 51.3; S: 25.4; T: 24.3; N: 37.4; JURUSAN A R: 52.6; JURUSAN A S: 27; JURUSAN A T: 25.6; JURUSAN A N: 36.6; JURUSAN D R: 0.86; JURUSAN D S: 0.87; JURUSAN D T: 0.88 | 397 | 402 | 400 | 229 | 230 | 232 | 25.8 | 16.8 | 18.7 | 16.4 | 25.8 | 15.5 | 23.4 | 16.7 | [12 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 52.38% | 24.55% | 27.82% | 34.92% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 23.405 | 18.724 | 23.405 | BAIK |  | 14.1106 | 11.2885 | 14.1106 | BAIK |  | 37.4 | 144.5087 | 25.8808 | BURUK
707 | Tanjung Pandan | TA0032 | Jl. Tanung Kelayang | METRO | PTS Manual Tanjung Kelayang | DESA | UTAMA | Long : 107.671073550 | Lat : -2.562516583 | Cantol | Sintra | 25 | 10677 | 2001 | HERMATIK | 19:08 | 2022-11-19 | PLN | UMJ | 3 | 2 | 3 | 20000 | 398 | 399 | 397 | 229 | 230 | 229 | 24.6 | 18.3 | 18.9 | 10.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 25.5 | 18.3 | 17.5 | 11.9 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 398 | 399 | 396 | 227 | 230 | 228 | 18.7 | 6.8 | 1.8 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 18.1 | 6.2 | 1.8 | 16.4 | [8 empty] | 0.86 | 0.85 | 0.86 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 19.42% | 11.17% | 8.252% | 12.94% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 14.1705 | 11.3364 | 56.682 | BAIK |  | 6.2193 | 4.9754 | 24.8772 | BAIK |  | 10.6 | 36.1272 | 29.3408 | BURUK
708 | Tanjung Pandan | TA0023 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | PTS Manual Tanjung Kelayang | DESA | UTAMA | Long : 107.67318203 | Lat : -2.5656416 | Cantol | Voltra | 100 | 170102B0080A | 2017 | HERMATIK | 19:19 | 2022-11-19 | PLN | UMJ | 2 | 1 | 3 | 20000 | 398 | 400 | 399 | 232 | 230 | 230 | R: 58.8; S: 33; T: 66.7; N: 44.2; JURUSAN A R: 54.1; JURUSAN A S: 30.7; JURUSAN A T: 67.3; JURUSAN A N: 47.7; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.86; JURUSAN D T: 0.88 | 403 | 398 | 399 | 231 | 231 | 229 | 49.5 | 23.3 | 44.3 | 24.6 | 53.2 | 21.2 | 44.6 | 22.4 | [12 empty] | 0.87 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 11.29% | 37.54% | 26.25% | 25.03% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 36.5726 | 29.2581 | 36.5726 | BAIK |  | 26.9615 | 21.5692 | 26.9615 | BAIK |  | 44.2 | 144.5087 | 30.5864 | BURUK
709 | Tanjung Pandan | TA0045 | Jl. Tanjung Kelayang | METRO | PTS Manual Tanjung Kelayang | DESA | PERCABANGAN | Long : 107.6793823 | Lat : -2.5651471 | Portal | Sintra | 100 | 16059689 | 2016 | HERMATIK | 19:35 | 2022-11-19 | PLN | UMJ | 4 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 403 | 404 | 233 | 233 | 232 | R: 2.5; S: 9.8; T: 4.1; N: 6.4; JURUSAN A R: 4.8; JURUSAN A S: 9.7; JURUSAN A T: 3.4; JURUSAN A N: 6.5; JURUSAN D R: 0.85; JURUSAN D S: 0.88; JURUSAN D T: 0.87 | 405 | 403 | 403 | 231 | 233 | 231 | 1.9 | 8.1 | 2.1 | 6.3 | 2.2 | 8.3 | 2.1 | 6.7 | [12 empty] | 0.88 | 0.86 | 0.85 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 54.27% | 79.27% | 25% | 52.85% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 3.8171 | 3.0537 | 3.8171 | BAIK |  | 2.8113 | 2.249 | 2.8113 | BAIK |  | 6.4 | 144.5087 | 4.4288 | BAIK
710 | Manggar | SP0013 | JL AIR ASAM | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8578 | -2.951 | Cantol | SINTRA | 50 | 22453 | 2002 | HERMATIK | 19:59 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 402 | 400 | 403 | 232 | 228 | 234 | 81 | 45 | 19 | 53 | 64 | 37 | 2 | 38 | 17 | 8 | 17 | 15 | [8 empty] | 0.971 | 0.924 | 0.94 | 403 | 402 | 402 | 233 | 237 | 235 | 50 | 37 | 18 | 30 | 37 | 26 | 5 | 28 | 13 | 11 | 13 | 2 | [8 empty] | 0.92 | 0.894 | 0.821 | 231 | 32115059910 | 235 | 56402261178 | 233 | 56402261178 | 231 | 86058128819 | 235 | 3404011482 | 233 | 34011444733 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 67.59% | 6.897% | 60.69% | 45.06% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 33.498 | 26.7984 | 66.996 | CUKUP |  | 24.649 | 19.7192 | 49.298 | BAIK |  | 53 | 72.2543 | 73.352 | BURUK
711 | Manggar | SP0012 | JL AIR ASAM | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8597 | -2.9587 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300407 | 2017 | HERMATIK | 19:47 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 397 | 389 | 390 | 224 | 227 | 223 | R: 17; S: 6; T: 16; N: 16; JURUSAN A R: 17; JURUSAN A S: 6; JURUSAN A T: 16; JURUSAN A N: 16; JURUSAN D R: 0.933; JURUSAN D S: 0.972; JURUSAN D T: 0.905 | 390 | 387 | 389 | 224 | 225 | 223 | 12 | 3 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 | 7 | [12 empty] | 0.733 | 0.973 | 0.897 | 222 | 163130000000 | 223 | 34011442703 | 221 | 34011442851 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 30.77% | 53.85% | 23.08% | 35.9% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 8.738 | 6.9904 | 17.476 | BAIK |  | 6.039 | 4.8312 | 12.078 | BAIK |  | 16 | 72.2543 | 22.144 | BURUK
712 | Manggar | SP0054 | JL AIR ASAM | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8578 | -2.951 | Cantol | STARLITE | 100 | 1400030000000 | 2014 | HERMATIK | 19:30 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 390 | 391 | 388 | 224 | 225 | 222 | 42 | 54 | 49 | 38 | 29 | 0 | 17 | 25 | 13 | 54 | 32 | 13 | [8 empty] | 0.938 | 0.948 | 0.948 | 390 | 392 | 389 | 224 | 224 | 222 | 32 | 40 | 58 | 41 | 20 | 0 | 14 | 16 | 12 | 40 | 44 | 25 | [8 empty] | 0.87 | 0.935 | 0.871 | 222 | 16310011201 | 222 | 163130000000 | 220 | 34011446366 | 222 | 5602843116 | 222 | 34115862 | 220 | 34011444659 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 13.1% | 11.72% | 1.379% | 8.736% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 32.436 | 25.9488 | 32.436 | BAIK |  | 29.004 | 23.2032 | 29.004 | BAIK |  | 38 | 144.5087 | 26.296 | BURUK
713 | Manggar | SP0026 | JL JANGKANG | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8749 | -2.9739 | Cantol | MASTER GREEN | 50 | 1905031293 | 2019 | HERMATIK | 19:20 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | GARDU OFF | [88 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
714 | Manggar | SP0011 | JL JANGKANG | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8749 | -2.9739 | Cantol | STARLITE | 50 | 914025939 | 1994 | HERMATIK | 19:07 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 395 | 408 | 408 | 227 | 235 | 235 | 84 | 17 | 62 | 61 | 22 | 4 | 13 | 20 | 62 | 13 | 49 | 41 | [8 empty] | 0.939 | 0.903 | 0.922 | 400 | 402 | 402 | 229 | 232 | 234 | 60 | 26 | 41 | 38 | 17 | 2 | 17 | 11 | 43 | 24 | 24 | 27 | [8 empty] | 0.947 | 0.578 | 0.783 | 227 | 2212522676 | 230 | 32115026315 | 232 | 32115021513 | 227 | 32115531504 | 230 | 3211479639 | 232 | 32106307526 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 54.6% | 68.71% | 14.11% | 45.81% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 37.633 | 30.1064 | 75.266 | CUKUP |  | 29.366 | 23.4928 | 58.732 | BAIK |  | 61 | 72.2543 | 84.424 | BURUK
715 | Manggar | SP0024 | JL JANGKANG | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8749 | -2.9739 | Cantol | STARLITE (MJT) | 50 | 100441063 | 2019 | HERMATIK | 18:56 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 390 | 388 | 390 | 224 | 224 | 221 | 27 | 41 | 37 | 31 | 25 | 30 | 16 | 21 | 2 | 11 | 21 | 10 | [8 empty] | 0.91 | 0.923 | 0.916 | 384 | 386 | 387 | 224 | 224 | 222 | 16 | 26 | 28 | 19 | 15 | 21 | 14 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | [8 empty] | 0.784 | 0.834 | 0.825 | 222 | 32115029186 | 222 | 32115243134 | 220 | 32105634045 | 222 | 32115240550 | 222 | 32115531330 | 220 | 32115531362 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 22.86% | 17.14% | 5.714% | 15.24% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 23.409 | 18.7272 | 46.818 | BAIK |  | 15.624 | 12.4992 | 31.248 | BAIK |  | 31 | 72.2543 | 42.904 | BURUK
716 | Manggar | SP0010 | JL JANGKANG | MANADO | MANADO | DESA | UTAMA | 107.8782 | -2.9801 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 6131371 | 2006 | HERMATIK | 18:46 | 2022-10-29 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 390 | 388 | 387 | 221 | 224 | 226 | 72 | 29 | 34 | 29 | 49 | 18 | 32 | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0.974 | 0.934 | 0.985 | 387 | 389 | 387 | 222 | 224 | 224 | 41 | 23 | 35 | 31 | 28 | 14 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 11 | 5 |  |  |  |  | 0.952 | 0.954 | 0.947 | 220 | 32115029185 | 222 | 32115243134 | 222 | 32105634045 | 220 | 32115240650 | 222 | 32115531330 | 222 | 32115531363 | 220 | 32104198794 | 222 | 32115029735 | 222 | 163100000000 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 60% | 35.56% | 24.44% | 40% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 30.092 | 24.0736 | 30.092 | BAIK |  | 22.094 | 17.6752 | 22.094 | BAIK |  | 29 | 144.5087 | 20.068 | BURUK
717 | Manggar | SP0018 | JL AIR NANGKA | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.8887 | -3.0032 | Cantol | TRAFINDO/WEJ | 100 | 5130582 | 2005 | HERMATIK | 19:15 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 405 | 402 | 232 | 238 | 232 | 66 | 72 | 87 | 41 | 17 | 26 | 23 | 26 | 49 | 46 | 64 | 15 | [8 empty] | 0.935 | 0.963 | 0.958 | 391 | 395 | 396 | 226 | 232 | 228 | 64 | 41 | 62 | 30 | 16 | 13 | 19 | 7 | 48 | 28 | 43 | 23 | [8 empty] | 0.918 | 0.836 | 0.9 | 224 | 32198678362 | 230 | 22125645261 | 226 | 32198678631 | 224 | 5670247897 | 230 | 56702470369 | 226 | 22125645386 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 12% | 4% | 16% | 10.67% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 52.632 | 42.1056 | 52.632 | BAIK |  | 38.112 | 30.4896 | 38.112 | BAIK |  | 41 | 144.5087 | 28.372 | BURUK
718 | Manggar | SP0009 | JL AIR NANGKA | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.8915 | -3.0074 | Portal | SINTRA | 50 | 22484 | 2002 | HERMATIK | 19:07 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 392 | 390 | 223 | 226 | 225 | R: 48; S: 32; T: 30; N: 24; JURUSAN B R: 48; JURUSAN B S: 32; JURUSAN B T: 30; JURUSAN B N: 24; JURUSAN D R: 0.981; JURUSAN D S: 0.954; JURUSAN D T: 0.913 | 381 | 382 | 382 | 221 | 222 | 222 | 27 | 14 | 18 | 14 |  |  |  |  | 27 | 14 | 18 | 14 | [8 empty] | 0.92 | 0.85 | 0.895 | [6 empty] | 219 | 32115534607 | 220 | 86017676391 | 220 | 32115534769 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 30.91% | 12.73% | 18.18% | 20.61% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 24.686 | 19.7488 | 49.372 | BAIK |  | 13.071 | 10.4568 | 26.142 | BAIK |  | 24 | 72.2543 | 33.216 | BURUK
719 | Manggar | SP0043 | JL DESA BALOK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.8975 | -3.0172 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034625 | 2012 | HERMATIK | 18:57 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 397 | 378 | 228 | 228 | 229 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | [8 empty] | 0.928 | 0.948 | 0.931 | 391 | 393 | 390 | 224 | 224 | 225 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | [8 empty] | 0.91 | 0.964 | 0.906 | 222 | 86050979658 | 222 | 22125783421 | 223 | 86642989095 | 222 | 86050978411 | 222 | 86050978411 | 223 | 22125783320 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 11.43% | 2.857% | 14.29% | 9.524% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 7.99 | 6.392 | 7.99 | BAIK |  | 7.173 | 5.7384 | 7.173 | BAIK |  | 11 | 144.5087 | 7.612 | BAIK
720 | Manggar | SP0008 | JL DESA BALOK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.8979 | -3.0272 | Cantol | STARLITE | 25 | 6106366 | 1996 | HERMATIK | 18:50 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 447 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0 | R: 11; S: 30; T: 0; N: 19; JURUSAN A R: 11; JURUSAN A S: 30; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 19; JURUSAN D R: 0.931; JURUSAN D S: 0.919; JURUSAN D T: 0 | 449 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 6 | [12 empty] | 0.742 | 0.87 | 0 | 222 | 32190477136 | 222 | 56402843760 | [27 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 19.51% | 119.5% | 100% | 79.67% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 9.307 | 7.4456 | 37.228 | BAIK |  | 4.48 | 3.584 | 17.92 | BAIK |  | 19 | 36.1272 | 52.592 | BURUK
721 | Manggar | SP0028 | SIMPANG PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.7545 | -3.1121 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 194304453 | 2019 | HERMATIK | 17:56 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 415 | 415 | 415 | 239 | 239 | 239 | 20 | 21 | 16 | 13 | 20 | 11 | 11 | 6 | 0 | 10 | 5 | 7 | [8 empty] | 0.884 | 0.942 | 0.918 | 425 | 427 | 424 | 245 | 244 | 246 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 6 |  | 7 | 3 | 6 | [8 empty] | 0.726 | 0.792 | 0.747 | 243 | 56702385505 | 241 | 56402842560 | 244 | 34011445732 | 243 | 163100000000 | 241 | 163130000000 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 5.263% | 10.53% | 15.79% | 10.53% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 13.623 | 10.8984 | 13.623 | BAIK |  | 8.813 | 7.0504 | 8.813 | BAIK |  | 13 | 144.5087 | 8.996 | BAIK
722 | Manggar | SP0060 | JL DESA BALOK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9041 | -3.0401 | Portal | VOLTRA | 100 | 140802B1431 | 2014 | HERMATIK | 18:45 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 414 | 416 | 413 | 241 | 238 | 241 | 40 | 81 | 14 | 59 | 40 | 77 | 11 | 56 | 0 | 4 | 3 | 3 | [8 empty] | 0.943 | 0.967 | 0.882 | 403 | 400 | 401 | 232 | 229 | 232 | 27 | 58 | 15 | 44 | 26 | 51 | 14 | 38 | 1 | 7 | 1 | 6 | [8 empty] | 0.84 | 0.944 | 0.909 | 230 | 163130000000 | 227 | 34011444394 | 230 | 86031996230 | 230 | 86031996654 | 227 | 163130000000 | 230 | 340114000000 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 11.11% | 80% | 68.89% | 53.33% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 32.292 | 25.8336 | 32.292 | BAIK |  | 23.026 | 18.4208 | 23.026 | BAIK |  | 59 | 144.5087 | 40.828 | BURUK
723 | Manggar | SP0007 | JL AIR NANGKA | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9045 | -3.0571 | Cantol | SINTRA | 100 | 15130594 | 2015 | HERMATIK | 18:43 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 406 | 406 | 404 | 233 | 235 | 235 | 40 | 19 | 26 | 23 | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | 10 | 19 | 19 | [8 empty] | 0.957 | 0.925 | 0.905 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 24 | 17 | 19 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 11 | 13 | 5 | [8 empty] | 0.915 | 0.843 | 0.842 | 225 | 45017731819 | 226 | 163130000000 | 225 | 86031996670 | 225 | 86031996654 | 226 | 45011731769 | 225 | 163130000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 41.18% | 32.94% | 8.235% | 27.45% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 19.895 | 15.916 | 19.895 | BAIK |  | 13.62 | 10.896 | 13.62 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
724 | Manggar | SP0006 | DESA DENDANG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.88 | -3.0976 | Portal | STARLITE | 100 | 1000430000000 | 2010 | HERMATIK | 18:36 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 413 | 413 | 413 | 238 | 239 | 239 | R: 50; S: 56; T: 65; N: 29; JURUSAN D R: 50; JURUSAN D S: 56; JURUSAN D T: 65; JURUSAN D N: 29; JURUSAN D R: 0.933; JURUSAN D S: 0.979; JURUSAN D T: 0.978 | 404 | 404 | 402 | 233 | 234 | 234 | 35 | 41 | 37 | 10 | [12 empty] | 35 | 41 | 37 | 10 | 0.825 | 0.899 | 0.898 | [18 empty] | 231 | 86051035227 | 232 | 222122000000 | 231 | 86051037266 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 12.28% | 1.754% | 14.04% | 9.357% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 40.819 | 32.6552 | 40.819 | BAIK |  | 26.407 | 21.1256 | 26.407 | BAIK |  | 29 | 144.5087 | 20.068 | BURUK
725 | Manggar | SP0022 | DES AIR ROTAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9134 | -3.0952 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008571 | 2010 | HERMATIK | 18:23 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 413 | 414 | 413 | 239 | 239 | 238 | 27 | 35 | 33 | 20 | 3 | 16 | 6 | 2 | 24 | 19 | 27 | 18 | [8 empty] | 0.985 | 0.94 | 0.943 | 418 | 420 | 417 | 240 | 239 | 241 | 20 | 32 | 32 | 27 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | 15 | 26 | 16 | [8 empty] | 0.955 | 0.897 | 0.94 | 238 | 86051030335 | 227 | 56402261138 | 239 | 2212522349 | 238 | 2212522676 | 237 | 86051030671 | 239 | 2212557691 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 14.74% | 10.53% | 4.211% | 9.825% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 22.672 | 18.1376 | 45.344 | BAIK |  | 20.16 | 16.128 | 40.32 | BAIK |  | 20 | 72.2543 | 27.68 | BURUK
726 | Manggar | SP0043 | DESA AIR ROTAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9134 | -3.0952 | Cantol | STARLITE | 50 | 1223800000000 | 2012 | HERMATIK | 18:15 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 394 | 395 | 393 | 225 | 227 | 226 | 58 | 43 | 34 | 23 | 35 | 38 | 4 | 17 | 23 | 5 | 30 | 6 | [8 empty] | 0.967 | 0.975 | 0.959 | 396 | 399 | 398 | 228 | 229 | 229 | 36 | 16 | 22 | 20 | 25 | 16 | 19 | 10 | 11 | 0 | 3 | 10 | [8 empty] | 0.897 | 0.867 | 0.897 | 226 | 86051039047 | 227 | 56403161126 | 227 | 163130000000 | 226 | 163130000000 | 227 | 86051039760 | 227 | 8605104397 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 28.89% | 4.444% | 24.44% | 19.26% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 30.495 | 24.396 | 60.99 | CUKUP |  | 16.91 | 13.528 | 33.82 | BAIK |  | 23 | 72.2543 | 31.832 | BURUK
727 | Manggar | SP0014 | DESA DENDANG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9245 | -3.1008 | Cantol | STARLITE | 50 | 914025936 | 1994 | HERMATIK | 18:05 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 412 | 411 | 235 | 237 | 238 | R: 35; S: 37; T: 24; N: 18; JURUSAN A R: 35; JURUSAN A S: 37; JURUSAN A T: 24; JURUSAN A N: 18; JURUSAN D R: 0.96; JURUSAN D S: 0.938; JURUSAN D T: 0.932 | 422 | 420 | 421 | 242 | 243 | 244 | 25 | 17 | 13 | 14 | 25 | 17 | 13 | 14 | [12 empty] | 0.898 | 0.833 | 0.846 | 240 | 32104198802 | 241 | 34011444261 | 242 | 5602261136 | [25 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 9.375% | 15.62% | 25% | 16.67% | CUKUP |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 22.706 | 18.1648 | 45.412 | BAIK |  | 13.353 | 10.6824 | 26.706 | BAIK |  | 18 | 72.2543 | 24.912 | BURUK
728 | Manggar | SP0023 | DESA BALOK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9004 | -3.0298 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008505 | 2010 | HERMATIK | 18:40 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 412 | 412 | 412 | 239 | 239 | 237 | R: 43; S: 12; T: 43; N: 41; JURUSAN A R: 43; JURUSAN A S: 12; JURUSAN A T: 43; JURUSAN A N: 41; JURUSAN D R: 0.911; JURUSAN D S: 0.916; JURUSAN D T: 0.934 | 406 | 409 | 407 | 235 | 236 | 232 | 31 | 10 | 18 | 19 | 31 | 10 | 18 | 19 | [12 empty] | 0.838 | 0.673 | 0.83 | 233 | 86085805633 | 234 | 56601342521 | 230 | 86089805633 | [25 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 31.63% | 63.27% | 31.63% | 42.18% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 23.336 | 18.6688 | 46.672 | BAIK |  | 13.821 | 11.0568 | 27.642 | BAIK |  | 41 | 72.2543 | 56.744 | BURUK
729 | Manggar | SP0001 | SIMPANG PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9648 | -3.111 | Portal | MASTER GREEN | 50 | 1905031290 | 2019 | HERMATIK | 17:46 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 393 | 392 | 226 | 225 | 226 | R: 19; S: 10; T: 5; N: 9; JURUSAN A R: 19; JURUSAN A S: 10; JURUSAN A T: 5; JURUSAN A N: 9; JURUSAN D R: 0.984; JURUSAN D S: 0.911; JURUSAN D T: 0.98 | 401 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 10 | 45 | 17 | 27 | 10 | 45 | 17 | 27 | [12 empty] | 0.962 | 0.989 | 0.975 | 220 | 50180753720 | 227 | 86017676324 | 228 | 22125783054 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 67.65% | 11.76% | 55.88% | 45.1% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 7.674 | 6.1392 | 15.348 | BAIK |  | 16.57 | 13.256 | 33.14 | BAIK |  | 9 | 72.2543 | 12.456 | CUKUP
730 | Manggar | SP0063 | SIMPANG PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9667 | -3.1113 | Portal | SINTRA | 100 | 15069275 | 2015 | HERMATIK | 17:38 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 4 | 4 | 3 | 20000 | 390 | 388 | 391 | 225 | 223 | 226 | 20 | 30 | 30 | 21 | 6 | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 0.969 | 0.966 | 0.904 | 401 | 401 | 403 | 232 | 231 | 231 | 26 | 33 | 30 | 15 | 6 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 14 | 8 | 0.967 | 0.943 | 0.943 | 230 | 32115027883 | 229 | 32106372538 | 229 | 32106320321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 86019587303 | 229 | 8607676472 | 229 | 86017676289 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 25% | 12.5% | 12.5% | 16.67% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 17.97 | 14.376 | 17.97 | BAIK |  | 20.585 | 16.468 | 20.585 | BAIK |  | 21 | 144.5087 | 14.532 | CUKUP
731 | Manggar | SP0021 | SIMPANG PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9697 | -3.1101 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008574 | 2010 | HERMATIK | 17:34 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 388 | 381 | 383 | 221 | 225 | 220 | 50 | 33 | 28 | 76 | 20 | 3 | 8 | 33 | 30 | 30 | 20 | 43 | [8 empty] | 0.976 | 0.947 | 0.958 | 401 | 402 | 399 | 231 | 230 | 228 | 30 | 32 | 62 | 52 | 12 | 16 | 42 | 22 | 18 | 16 | 20 | 30 | [8 empty] | 0.943 | 0.954 | 0.891 | 229 | 163130000000 | 230 | 34011442731 | 226 | 16313808883 | 229 | 1631300000000 | 230 | 56402843760 | 226 | 56402843621 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 35.14% | 10.81% | 24.32% | 23.42% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 24.635 | 19.708 | 49.27 | BAIK |  | 28.426 | 22.7408 | 56.852 | BAIK |  | 76 | 72.2543 | 105.184 | BURUK
732 | Manggar | SP0052 | BIRAH TRANS SIDOREJO | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.003 | -3.1065 | Portal | SINTRA | 100 | 130388118 | 2013 | HERMATIK | 17:23 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 384 | 388 | 386 | 223 | 222 | 223 | 26 | 21 | 27 | 15 | 19 | 17 | 18 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | [8 empty] | 0.943 | 0.942 | 0.96 | 400 | 399 | 400 | 229 | 229 | 229 | 19 | 15 | 22 | 11 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 0.962 | 0.864 | 0.756 | 227 | 163130000000 | 227 | 22125226390 | 227 | 56601346830 | 227 | 32115057203 | 227 | 32115512768 | 227 | 56601340766 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 5.405% | 14.86% | 9.459% | 9.91% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 16.481 | 13.1848 | 16.481 | BAIK |  | 12.824 | 10.2592 | 12.824 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
733 | Manggar | SP0051 | BIRAH TRANS SIDOREJO | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.003 | -3.1065 | Cantol | SINTRA | 50 | 13033568 | 2013 | HERMATIK | 17:10 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 388 | 389 | 388 | 221 | 223 | 224 | 36 | 15 | 23 | 12 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 14 | 5 |  |  |  |  | 0.953 | 0.928 | 0.978 | 400 | 398 | 399 | 227 | 229 | 229 | 24 | 11 | 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0.927 | 0.869 | 0.946 | 225 | 32115534524 | 227 | 221252391 | 227 | 32115026573 | 225 | 86056777567 | 227 | 32115531790 | 227 | 32106307130 | 225 | 32190282544 | 227 | 321155000000 | 227 | 86056777361 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 45.95% | 39.19% | 6.757% | 30.63% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 16.453 | 13.1624 | 32.906 | BAIK |  | 11.173 | 8.9384 | 22.346 | BAIK |  | 12 | 72.2543 | 16.608 | KURANG
734 | Manggar | SP0002 | BIRAH | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.982 | -3.1045 | Cantol | STARLITE | 100 | 1123810000000 | 2011 | HERMATIK | 17:03 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 396 | 394 | 395 | 229 | 228 | 228 | 35 | 28 | 48 | 26 | 14 | 7 | 14 | 10 | 21 | 21 | 34 | 16 | [8 empty] | 0.899 | 0.942 | 0.911 | 405 | 403 | 405 | 233 | 234 | 234 | 28 | 24 | 26 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 15 | 16 | 16 | 8 | [8 empty] | 0.882 | 0.865 | 0.821 | 231 | 163120000000 | 232 | 56402843631 | 231 | 163130000000 | 231 | 56601301130 | 232 | 3411445862 | 231 | 3401146331 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 5.405% | 24.32% | 29.73% | 19.82% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 25.343 | 20.2744 | 25.343 | BAIK |  | 18.224 | 14.5792 | 18.224 | BAIK |  | 26 | 144.5087 | 17.992 | KURANG
735 | Manggar | SP0038 | DESA BIRAH | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9971 | -3.0949 | Cantol | VOLTRA | 50 | 11071972 | 2011 | HERMATIK | 17:00 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 396 | 398 | 398 | 227 | 228 | 229 | 30 | 26 | 22 | 15 | 5 | 21 | 18 | 9 | 25 | 5 | 4 | 6 | [8 empty] | 0.934 | 0.869 | 0.871 | 403 | 405 | 405 | 232 | 234 | 234 | 25 | 23 | 21 | 15 | 7 | 18 | 12 | 7 | 18 | 5 | 9 | 8 | [8 empty] | 0.852 | 0.862 | 0.782 | 230 | 86042889369 | 232 | 56402261122 | 232 | 2212522639 | 230 | 86042889724 | 232 | 3211479660 | 232 | 3211502634 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 15.38% | 0% | 15.38% | 10.26% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 17.776 | 14.2208 | 35.552 | BAIK |  | 16.096 | 12.8768 | 32.192 | BAIK |  | 15 | 72.2543 | 20.76 | BURUK
736 | Manggar | SP0003 | SIMPANG PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0245 | -3.092 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034634 | 2012 | HERMATIK | 20:05 | 2022-10-20 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 404 | 230 | 232 | 234 | 66 | 65 | 59 | 40 | 28 | 15 | 34 | 17 | 38 | 50 | 25 | 23 | [8 empty] | 0.957 | 0.917 | 0.928 | 403 | 406 | 407 | 232 | 234 | 235 | 42 | 42 | 42 | 13 | 16 | 10 | 22 | 5 | 26 | 32 | 20 | 8 | [8 empty] | 0.895 | 0.915 | 0.821 | 230 | 50173981973 | 232 | 16310011321 | 233 | 32115026731 | 230 | 32115532320 | 232 | 3411445766 | 233 | 32115531760 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 4.211% | 2.632% | 6.842% | 4.561% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 44.066 | 35.2528 | 44.066 | BAIK |  | 29.442 | 23.5536 | 29.442 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
737 | Manggar | SP0029 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9697 | -3.1101 | Portal | VOLTRA | 100 | 180502B0866A | 2019 | HERMATIK | 19:21 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 399 | 400 | 228 | 227 | 230 | 17 | 20 | 33 | 23 | 8 | 13 | 8 | 12 | 9 | 7 | 25 | 11 | [8 empty] | 0.934 | 0.941 | 0.948 | 400 | 398 | 398 | 228 | 229 | 230 | 24 | 26 | 34 | 21 | 6 | 11 | 5 | 6 | 18 | 15 | 29 | 15 | [8 empty] | 0.813 | 0.853 | 0.899 | 226 | 32115244975 | 227 | 4501773178 | 228 | 32115244769 | 226 | 32115440557 | 227 | 86031796669 | 228 | 4501773126 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 27.14% | 14.29% | 41.43% | 27.62% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 16.006 | 12.8048 | 16.006 | BAIK |  | 19.246 | 15.3968 | 19.246 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
738 | Manggar | SP0020 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0245 | -3.092 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008499 | 2010 | HERMATIK | 19:29 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 410 | 413 | 235 | 235 | 239 | 65 | 52 | 40 | 42 | 24 | 41 | 37 | 34 | 41 | 11 | 3 | 8 | [8 empty] | 0.949 | 0.933 | 0.931 | 413 | 415 | 419 | 235 | 236 | 239 | 53 | 35 | 18 | 26 | 24 | 31 | 16 | 20 | 29 | 4 | 2 | 6 | [8 empty] | 0.861 | 0.885 | 0.805 | 233 | 163130000000 | 234 | 86017647366 | 232 | 56601473566 | 233 | 45017774410 | 234 | 32115028469 | 232 | 56400403656 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 24.2% | 0.6369% | 23.57% | 16.14% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 37.055 | 29.644 | 74.11 | CUKUP |  | 25.017 | 20.0136 | 50.034 | BAIK |  | 42 | 72.2543 | 58.128 | BURUK
739 | Manggar | SP0004 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0263 | -3.078 | Cantol | STARLITE | 100 | 51035 | 1995 | HERMATIK | 19:34 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 418 | 419 | 417 | 239 | 238 | 241 | 37 | 22 | 44 | 31 | 28 | 21 | 30 | 18 | 9 | 1 | 14 | 13 | [8 empty] | 0.915 | 0.963 | 0.938 | 419 | 420 | 417 | 240 | 238 | 241 | 23 | 11 | 25 | 15 | 14 | 10 | 17 | 9 | 6 | 1 | 8 | 6 | [8 empty] | 0.805 | 0.794 | 0.857 | 238 | 86065096298 | 236 | 5660360000000 | 239 | 86046359892 | 238 | 86046359138 | 236 | 86065096476 | 239 | 5660356795 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 3 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 7.767% | 35.92% | 28.16% | 23.95% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 24.683 | 19.7464 | 24.683 | BAIK |  | 14.163 | 11.3304 | 14.163 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
740 | Manggar | SP0056 | TRANS LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0386 | -3.0769 | Cantol | B&D | 50 | 1404940 | 2014 | HERMATIK | 19:39 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 407 | 419 | 418 | 235 | 239 | 242 | 48 | 28 | 45 | 19 | 20 | 10 | 26 | 11 | 4 | 2 | 10 | 6 | 24 | 16 | 9 | 2 |  |  |  |  | 0.939 | 0.956 | 0.964 | 416 | 417 | 414 | 236 | 239 | 240 | 22 | 21 | 32 | 17 | 11 | 7 | 19 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 9 | 5 |  |  |  |  | 0.857 | 0.988 | 0.905 | 234 | 32115441274 | 237 | 56601405732 | 238 | 2211103169 | 234 | 50174115217 | 237 | 5660135631 | 238 | 221110000000 | 234 | 32115512827 | 237 | 32115028731 | 238 | 56601405763 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 19.01% | 30.58% | 11.57% | 20.39% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 28.862 | 23.0896 | 57.724 | BAIK |  | 17.891 | 14.3128 | 35.782 | BAIK |  | 19 | 72.2543 | 26.296 | BURUK
741 | Manggar | SP0057 | TRANS LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0386 | -3.0769 | Cantol | B&D | 50 | 1404939 | 2014 | HERMATIK | 19:43 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 393 | 395 | 400 | 226 | 227 | 230 | 24 | 14 | 16 | 21 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  | 0.909 | 0.945 | 0.927 | 395 | 390 | 396 | 236 | 236 | 228 | 12 | 8 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  | 0.974 | 0.741 | 0.742 | 224 | 32115531322 | 226 | 86065082928 | 226 | 86065082362 | 224 | 86065082587 | 226 | 32115531624 | 226 | 86065082744 | 224 | 1631300000000 | 226 | 1631300000000 | 226 | 1631300000000 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 33.33% | 22.22% | 11.11% | 22.22% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 12.282 | 9.8256 | 24.564 | BAIK |  | 7.684 | 6.1472 | 15.368 | BAIK |  | 21 | 72.2543 | 29.064 | BURUK
742 | Manggar | SP0044 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0371 | -3.0655 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034692 | 2012 | HERMATIK | 19:59 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 418 | 415 | 400 | 243 | 241 | 229 | 30 | 19 | 44 | 26 | 10 | 3 | 16 | 13 | 20 | 16 | 28 | 13 | [8 empty] | 0.903 | 0.957 | 0.962 | 420 | 417 | 416 | 243 | 241 | 240 | 22 | 19 | 34 | 6 | 9 | 3 | 14 | 1 | 13 | 16 | 20 | 5 | [8 empty] | 0.814 | 0.96 | 0.96 | 241 | 86032026584 | 229 | 2212522469 | 238 | 86032026798 | 241 | 86051047639 | 229 | 22125113699 | 238 | 2212522463 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 3.226% | 38.71% | 41.94% | 27.96% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 21.945 | 17.556 | 21.945 | BAIK |  | 18.085 | 14.468 | 18.085 | BAIK |  | 26 | 144.5087 | 17.992 | KURANG
743 | Manggar | SP0019 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0371 | -3.0655 | Cantol | SINTRA | 50 | 8008823 | 2008 | HERMATIK | 19:56 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 415 | 416 | 238 | 234 | 239 | 24 | 44 | 51 | 30 | 8 | 34 | 31 | 28 | 16 | 10 | 20 | 2 | [8 empty] | 0.88 | 0.883 | 0.942 | 409 | 409 | 410 | 239 | 236 | 242 | 8 | 32 | 30 | 20 | 4 | 28 | 20 | 19 | 4 | 4 | 10 | 1 | [8 empty] | 0.882 | 0.87 | 0.892 | 227 | 86064987356 | 234 | 2212522363 | 240 | 2212522764 | 227 | 86051047586 | 234 | 86051047630 | 240 | 86051047628 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 39.5% | 10.92% | 28.57% | 26.33% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 28.197 | 22.5576 | 56.394 | BAIK |  | 16.724 | 13.3792 | 33.448 | BAIK |  | 30 | 72.2543 | 41.52 | BURUK
744 | Manggar | SP0037 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0382 | -3.0658 | Cantol | B&D | 50 | 20110438 | 2011 | HERMATIK | 20:03 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 403 | 230 | 232 | 235 | 24 | 18 | 21 | 22 | 6 | 8 | 8 | 7 | 18 | 10 | 13 | 15 | [8 empty] | 0.928 | 0.904 | 0.894 | 403 | 405 | 407 | 233 | 236 | 237 | 19 | 11 | 18 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | 11 | 9 | [8 empty] | 0.836 | 0.755 | 0.826 | 231 | 86039353288 | 234 | 2212522368 | 235 | 1631000421 | 231 | 16310000880 | 234 | 8603935381 | 235 | 16313006299 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 14.29% | 14.29% | 0% | 9.524% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 14.631 | 11.7048 | 29.262 | BAIK |  | 11.289 | 9.0312 | 22.578 | BAIK |  | 22 | 72.2543 | 30.448 | BURUK
745 | Manggar | SP0027 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0593 | -3.0529 | Cantol | VOLTRA | 50 | 11072018 | 2011 | HERMATIK | 20:10 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 1 | 3 | 20000 | 419 | 418 | 419 | 236 | 238 | 242 | R: 59; S: 35; T: 39; N: 39; JURUSAN B R: 59; JURUSAN B S: 35; JURUSAN B T: 39; JURUSAN B N: 39; JURUSAN D R: 0.932; JURUSAN D S: 0.943; JURUSAN D T: 0.957 | 415 | 417 | 416 | 237 | 240 | 243 | 52 | 21 | 47 | 44 |  |  |  |  | 52 | 21 | 47 | 44 | [8 empty] | 0.938 | 0.94 | 0.842 | [6 empty] | 235 | 1631300000000 | 238 | 2212522376 | 241 | 163130000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 33.08% | 21.05% | 12.03% | 22.06% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 31.692 | 25.3536 | 63.384 | CUKUP |  | 28.785 | 23.028 | 57.57 | BAIK |  | 39 | 72.2543 | 53.976 | BURUK
746 | Manggar | SP0045 | TRANS LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0245 | -3.092 | Cantol | SINTRA | 50 | 12033533 | 2012 | HERMATIK | 20:19 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 375 | 371 | 375 | 218 | 220 | 218 | R: 7; S: 5; T: 6; N: 2; JURUSAN B R: 7; JURUSAN B S: 5; JURUSAN B T: 6; JURUSAN B N: 2; JURUSAN D R: 0.951; JURUSAN D S: 0.93; JURUSAN D T: 0.886 | 401 | 403 | 400 | 231 | 233 | 232 | 7 | 7 | 3 | 2 |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 2 | [8 empty] | 0.964 | 0.748 | 0.877 | [6 empty] | 229 | 45017787008 | 231 | 16310022371 | 230 | 450178000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 11.11% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 3.934 | 3.1472 | 7.868 | BAIK |  | 3.944 | 3.1552 | 7.888 | BAIK |  | 2 | 72.2543 | 2.768 | BAIK
747 | Manggar | SP0046 | TRANS LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0849 | -3.031 | Cantol | SINTRA | 50 | 12033491 | 2012 | HERMATIK | 20:21 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 374 | 375 | 377 | 215 | 219 | 218 | 34 | 6 | 26 | 15 | 15 | 4 | 8 | 5 | 19 | 2 | 18 | 10 | [8 empty] | 0.944 | 0.892 | 0.95 | 390 | 393 | 397 | 224 | 228 | 226 | 13 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 19 | 7 | [8 empty] | 0.979 | 0.834 | 0.959 | 222 | 1631300000000 | 226 | 56604346631 | 224 | 3211544132 | 222 | 32201886952 | 226 | 32115240769 | 224 | 32115041761 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 54.55% | 72.73% | 18.18% | 48.48% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 14.292 | 11.4336 | 28.584 | BAIK |  | 6.986 | 5.5888 | 13.972 | BAIK |  | 15 | 72.2543 | 20.76 | BURUK
748 | Manggar | SP0047 | TRANS LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.089 | -3.0273 | Cantol | SINTRA | 50 | 12033562 | 2012 | HERMATIK | 20:29 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 375 | 379 | 378 | 217 | 219 | 217 | 21 | 14 | 20 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 11 | 15 | 16 | [8 empty] | 0.967 | 0.96 | 0.961 | 386 | 384 | 387 | 223 | 225 | 223 | 14 | 14 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 17 | 8 | [8 empty] | 0.936 | 0.926 | 0.936 | 221 | 56601341110 | 223 | 163100000000 | 220 | 86050797321 | 221 | 86050797884 | 223 | 56601341283 | 220 | 163100000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 14.55% | 23.64% | 9.091% | 15.76% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 11.963 | 9.5704 | 23.926 | BAIK |  | 10.732 | 8.5856 | 21.464 | BAIK |  | 21 | 72.2543 | 29.064 | BURUK
749 | Manggar | SP0048 | TRANS LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0245 | -3.092 | Cantol | SINTRA | 50 | 12033451 | 2012 | HERMATIK | 20:37 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 378 | 380 | 379 | 217 | 218 | 218 | 23 | 13 | 14 | 18 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 9 | 3 | 8 | [8 empty] | 0.946 | 0.913 | 0.962 | 400 | 401 | 402 | 230 | 233 | 231 | 16 | 7 | 14 | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 0.946 | 0.956 | 0.941 | 228 | 163100000000 | 231 | 56601346730 | 229 | 860510000000 | 228 | 86050980977 | 231 | 163100000000 | 229 | 56601346740 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 38% | 22% | 16% | 25.33% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 10.877 | 8.7016 | 21.754 | BAIK |  | 8.545 | 6.836 | 17.09 | BAIK |  | 18 | 72.2543 | 24.912 | BURUK
750 | Manggar | SP0058 | TRANS LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0245 | -3.092 | Portal | B&D | 100 | 1201214 | 2012 | HERMATIK | 20:41 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 375 | 376 | 375 | 218 | 216 | 217 | 23 | 27 | 10 | 26 | 17 | 6 | 10 | 17 |  |  |  |  | 6 | 21 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0.937 | 0.947 | 0.941 | 392 | 394 | 395 | 226 | 224 | 226 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 6 |  |  |  |  | 3 | 7 | 3 | 6 |  |  |  |  | 0.902 | 0.906 | 0.887 | 224 | 86050977890 | 222 | 3401144036 | 224 | 56601316766 | [6 empty] | 224 | 56601316567 | 222 | 86050977636 | 224 | 3401144921 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 15% | 35% | 50% | 33.33% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 13.016 | 10.4128 | 13.016 | BAIK |  | 10.138 | 8.1104 | 10.138 | BAIK |  | 26 | 144.5087 | 17.992 | KURANG
751 | Manggar | SP0059 | TRANS LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0245 | -3.092 | Cantol | B&D | 50 | 1404835 | 2014 | HERMATIK | 20:42 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 399 | 400 | 228 | 231 | 224 | 10 | 6 | 18 | 16 | 7 | 2 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | [8 empty] | 0.931 | 0.921 | 0.918 | 414 | 416 | 413 | 238 | 240 | 238 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.932 | 0.839 | 0.809 | 236 | 1631321148 | 238 | 56601316362 | 236 | 32115510731 | 236 | 32115510664 | 238 | 1631320000000 | 236 | 1631300000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 11.76% | 47.06% | 58.82% | 39.22% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 7.698 | 6.1584 | 15.396 | BAIK |  | 5.486 | 4.3888 | 10.972 | BAIK |  | 16 | 72.2543 | 22.144 | BURUK
752 | Manggar | SP0005 | DESA LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0593 | -3.0529 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 6131363 | 2006 | HERMATIK | 20:53 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 377 | 377 | 377 | 215 | 215 | 218 | R: 31; S: 16; T: 14; N: 19; JURUSAN B R: 31; JURUSAN B S: 16; JURUSAN B T: 14; JURUSAN B N: 19; JURUSAN D R: 0.967; JURUSAN D S: 0.944; JURUSAN D T: 0.909 | 378 | 370 | 376 | 217 | 215 | 218 | 18 | 12 | 9 | 9 |  |  |  |  | 18 | 12 | 9 | 9 | [8 empty] | 0.916 | 0.888 | 0.828 | [6 empty] | 215 | 3211544237 | 213 | 32115150123 | 216 | 32115152837 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 52.46% | 21.31% | 31.15% | 34.97% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 13.157 | 10.5256 | 26.314 | BAIK |  | 8.448 | 6.7584 | 16.896 | BAIK |  | 19 | 72.2543 | 26.296 | BURUK
753 | Manggar | SP0017 | DESA LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0782 | -3.0353 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008587 | 2010 | HERMATIK | 20:56 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 409 | 407 | 409 | 237 | 236 | 239 | R: 49; S: 42; T: 37; N: 26; JURUSAN B R: 49; JURUSAN B S: 42; JURUSAN B T: 37; JURUSAN B N: 26; JURUSAN D R: 0.965; JURUSAN D S: 0.973; JURUSAN D T: 0.959 | 407 | 418 | 417 | 238 | 237 | 240 | 29 | 26 | 26 | 6 |  |  |  |  | 29 | 26 | 26 | 6 | [8 empty] | 0.851 | 0.913 | 0.882 | [6 empty] | 236 | 860460000000 | 235 | 32115440946 | 238 | 163130000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 14.84% | 1.562% | 13.28% | 9.896% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 30.368 | 24.2944 | 60.736 | CUKUP |  | 19.304 | 15.4432 | 38.608 | BAIK |  | 26 | 72.2543 | 35.984 | BURUK
754 | Manggar | SP0036 | JL DESA LIMBUNGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0782 | -3.0353 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 199306284 | 2020 | HERMATIK | 21:07 | 2022-10-21 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 398 | 398 | 230 | 225 | 227 | 27 | 34 | 43 | 23 | 12 | 7 | 26 | 20 | 15 | 27 | 17 | 3 | [8 empty] | 0.952 | 0.939 | 0.967 | 400 | 395 | 397 | 230 | 226 | 226 | 17 | 19 | 16 | 16 | 8 | 2 | 12 | 10 | 9 | 17 | 4 | 6 | [8 empty] | 0.901 | 0.834 | 0.954 | 228 | 56601316179 | 224 | 3401210621 | 224 | 34010164761 | 228 | 86051102894 | 224 | 22111055763 | 224 | 56601468741 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 22.12% | 1.923% | 24.04% | 16.03% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 23.621 | 18.8968 | 23.621 | BAIK |  | 11.82 | 9.456 | 11.82 | BAIK |  | 23 | 144.5087 | 15.916 | KURANG
755 | Manggar | SP0015 | DESA SUGE | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9716 | -3.1333 | Cantol | CENTRADO | 50 | 1307022 | 2013 | HERMATIK | 17:06 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 369 | 369 | 371 | 214 | 212 | 213 | 14 | 30 | 28 | 22 | 12 | 8 | 5 | 7 | 2 | 22 | 23 | 15 | [8 empty] | 0.877 | 0.961 | 0.889 | 391 | 391 | 391=1 | 226 | 226 | 226 | 15 | 27 | 23 | 16 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 17 | 12 | 12 | [8 empty] | 0.949 | 0.937 | 0.872 | 224 | 56702466410 | 224 | 2212620000000 | 224 | 34040667396 | 224 | 163120000000 | 224 | 32105633219 | 224 | 86017665288 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 41.67% | 25% | 16.67% | 27.78% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 15.32 | 12.256 | 30.64 | BAIK |  | 14.69 | 11.752 | 29.38 | BAIK |  | 22 | 72.2543 | 30.448 | BURUK
756 | Manggar | SP0050 | DESA SUGE | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9791 | -3.211 | Cantol | CENTRADO/MJT | 25 | - | 2017 | HERMATIK | 17:15 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 224 | R: 16; S: 11; T: 9; N: 8; JURUSAN C R: 16; JURUSAN C S: 11; JURUSAN C T: 9; JURUSAN C N: 8; JURUSAN D R: 0.965; JURUSAN D S: 0.953; JURUSAN D T: 0.969 | 403 | 404 | 402 | 232 | 229 | 230 | 9 | 15 | 8 | 3 | [8 empty] | 9 | 15 | 8 | 3 |  |  |  |  | 0.881 | 0.885 | 0.966 | [12 empty] | 230 | 16310019089 | 227 | 32106372469 | 228 | 3401920849 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 33.33% | 8.333% | 25% | 22.22% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 8.064 | 6.4512 | 32.256 | BAIK |  | 7.363 | 5.8904 | 29.452 | BAIK |  | 8 | 36.1272 | 22.144 | BURUK
757 | Manggar | SP0066 | DESA PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 107.9916 | -3.1228 | Portal | VOLTRA | 100 | 17110200000000 | 2017 | HERMATIK | 17:20 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 374 | 375 | 374 | 215 | 214 | 216 | R: 7; S: 6; T: 0.06; N: 6; JURUSAN A R: 7; JURUSAN A S: 6; JURUSAN A T: 0.06; JURUSAN A N: 6; JURUSAN D R: 0.997; JURUSAN D S: 0.94; JURUSAN D T: 0.64 | 270 | 271 | 270 | 213 | 212 | 213 | 2 | 4 | 0.1 | 3 | 2 | 4 | 0.1 | 3 | [12 empty] | 0.924 | 0.986 | 0.563 | KWH 3 PHAS PT HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA |  | 203 | 5220002750 | [27 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 60.8% | 37.83% | 98.62% | 65.75% | BURUK |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2.802 | 2.2416 | 2.802 | BAIK |  | 1.2953 | 1.0362 | 1.2953 | BAIK |  | 6 | 144.5087 | 4.152 | BAIK
758 | Manggar | SP0055 | DESA SIMPANG PESAK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9725 | -3.1171 | Cantol | CENTRADO | 50 | 1307022 | 2014 | HERMATIK | 17:30 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 434 | 0 | 434 | 216 | 216 | 216 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | [8 empty] | 0.945 | 0.858 | 0.951 | 0 | 398 | 0 | 0 | 229 | 227 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | [8 empty] | 0 | 0.884 | 0.937 | - | - | 228 | 22111830766 | 225 | 22126545763 | - | - | 228 | 34018716365 | 225 | 22126246321 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 61.54% | 19.23% | 42.31% | 41.03% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 5.616 | 4.4928 | 11.232 | BAIK |  | 2.053 | 1.6424 | 4.106 | BAIK |  | 4 | 72.2543 | 5.536 | BAIK
759 | Manggar | SP0016 | DESA LILANGAN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9678 | -3.1525 | Cantol | SINTRA | 50 | 8008823 | 2008 | HERMATIK | 17:43 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 375 | 376 | 376 | 224 | 219 | 217 | 25 | 16 | 31 | 14 | 23 | 14 | 28 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 0.969 | 0.898 | 0.917 | 388 | 390 | 389 | 224 | 223 | 226 | 21 | 19 | 19 | 7 | 20 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0.881 | 0.893 | 0.918 | 222 | 86043018547 | 221 | 22121515379 | 224 | 321158926 | 222 | 86058569418 | 221 | 5640040507 | 224 | 34011447694 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.167% | 33.33% | 29.17% | 22.22% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 15.831 | 12.6648 | 31.662 | BAIK |  | 13.235 | 10.588 | 26.47 | BAIK |  | 14 | 72.2543 | 19.376 | KURANG
760 | Manggar | TK0018 | DESA DUKONG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9795 | -3.1958 | Cantol | MASTER GREEN | 50 | 1905031295 | 2019 | HERMATIK | 17:53 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 365 | 362 | 364 | 214 | 215 | 203 | 31 | 15 | 27 | 15 | 16 | 7 | 13 | 7 | 15 | 8 | 14 | 8 | [8 empty] | 0.939 | 0.95 | 0.96 | 377 | 377 | 378 | 217 | 217 | 218 | 27 | 20 | 20 | 7 | 12 | 10 | 10 | 3 | 15 | 10 | 10 | 4 | [8 empty] | 0.931 | 0.967 | 0.901 | 215 | 2211103463 | 215 | 22111034760 | 216 | 56702503220 | 215 | 56702386196 | 215 | 56601405003 | 216 | 34012103690 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 27.4% | 38.36% | 10.96% | 25.57% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 15.34 | 12.272 | 30.68 | BAIK |  | 14.559 | 11.6472 | 29.118 | BAIK |  | 15 | 72.2543 | 20.76 | BURUK
761 | Manggar | TK0003 | DESA DUKONG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.979 | -3.211 | Cantol | SINTRA | 50 | 1000892 | 2010 | HERMATIK | 17:59 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 379 | 379 | 378 | 219 | 219 | 218 | 56 | 27 | 28 | 28 | 41 | 13 | 22 | 22 | 15 | 14 | 6 | 6 | [8 empty] | 0.947 | 0.944 | 0.888 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 37 | 15 | 24 | 30 | 29 | 9 | 17 | 23 | 8 | 6 | 7 | 7 | [8 empty] | 0.93 | 0.737 | 0.881 | 228 | 3210489066 | 227 | 56402261322 | 228 | 86019930406 | 228 | 32115534235 | 227 | 32106320036 | 228 | 22125708432 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 51.35% | 27.03% | 24.32% | 34.23% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 24.281 | 19.4248 | 48.562 | BAIK |  | 17.48 | 13.984 | 34.96 | BAIK |  | 28 | 72.2543 | 38.752 | BURUK
762 | Manggar | TK0012 | DESA AIR MEMBALUN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9793 | -3.2111 | Cantol | SINTRA | 50 | 10067075 | 2010 | HERMATIK | 18:09 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 365 | 399 | 395 | 209 | 211 | 211 | 29 | 23 | 20 | 9 | 23 | 19 | 14 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | [8 empty] | 0.956 | 0.914 | 0.937 | 376 | 376 | 376 | 218 | 218 | 218 | 24 | 13 | 17 | 8 | 18 | 10 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | [8 empty] | 0.869 | 0.895 | 0.868 | 216 | 32115530613 | 216 | 32105633741 | 216 | 22125783420 | 216 | 163130000000 | 216 | 34038370743 | 216 | 86020044236 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 20.83% | 4.167% | 16.67% | 13.89% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 15.134 | 12.1072 | 30.268 | BAIK |  | 11.772 | 9.4176 | 23.544 | BAIK |  | 9 | 72.2543 | 12.456 | CUKUP
763 | Manggar | TK0001 | TANJUNG BELANTU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9767 | -3.2495 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 5130560 | 2005 | HERMATIK | 18:21 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 379 | 378 | 380 | 218 | 219 | 217 | 55 | 57 | 61 | 15 | 45 | 39 | 33 | 8 |  |  |  |  | 10 | 18 | 28 | 7 |  |  |  |  | 0.939 | 0.981 | 0.96 | 403 | 403 | 401 | 232 | 232 | 231 | 29 | 28 | 29 | 12 | 26 | 24 | 24 | 8 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  | 0.924 | 0.927 | 0.942 | 230 | 56601447685 | 230 | 32115150763 | 229 | 56400404396 | [6 empty] | 230 | 32138713625 | 230 | 32115328762 | 229 | 22121672266 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.624% | 1.156% | 5.78% | 3.854% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 37.71 | 30.168 | 75.42 | CUKUP |  | 19.923 | 15.9384 | 39.846 | BAIK |  | 15 | 72.2543 | 20.76 | BURUK
764 | Manggar | TK0019 | TANJUNG BELANTU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9834 | -3.2629 | Cantol | MASTER GREEN | 50 | 1905031 | 2019 | HERMATIK | 18:32 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 368 | 369 | 368 | 209 | 212 | 211 | 21 | 10 | 20 | 13 | 10 | 4 | 19 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | [8 empty] | 0.936 | 0.92 | 0.974 | 384 | 386 | 384 | 222 | 223 | 222 | 9 | 7 | 27 | 17 | 7 | 2 | 19 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | [8 empty] | 0.887 | 0.894 | 0.935 | 220 | 32105633526 | 221 | 34012117462 | 220 | 32115511736 | 220 | 163100000000 | 221 | 86019930226 | 220 | 340121000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 23.53% | 41.18% | 17.65% | 27.45% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 10.729 | 8.5832 | 21.458 | BAIK |  | 9.553 | 7.6424 | 19.106 | BAIK |  | 13 | 72.2543 | 17.992 | KURANG
765 | Manggar | TK0004 | TANJUNG BELANTU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0023 | -3.2518 | Cantol | UNINDO | 100 | 180507B0063 | 2017 | HERMATIK | 18:42 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 388 | 390 | 390 | 223 | 225 | 225 | 38 | 28 | 3 | 32 | 28 | 17 | 2 | 22 |  |  |  |  | 10 | 11 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0.949 | 0.923 | 0.969 | 409 | 410 | 410 | 236 | 237 | 237 | 27 | 18 | 3 | 20 | 21 | 11 | 3 | 14 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0.904 | 0.816 | 0.991 | 234 | 86089992472 | 234 | 56601424924 | 235 | 32104183678 | [6 empty] | 234 | 56702412992 | 234 | 32115243763 | 235 | 56601392463 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 65.22% | 21.74% | 86.96% | 57.97% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 15.449 | 12.3592 | 15.449 | BAIK |  | 11.349 | 9.0792 | 11.349 | BAIK |  | 32 | 144.5087 | 22.144 | BURUK
766 | Manggar | TK0005 | BATU BELINDA | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0008 | -3.2464 | Cantol | SINTRA | 50 | 19098028 | 2019 | HERMATIK | 18:43 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 369 | 398 | 369 | 213 | 215 | 214 | 48 | 32 | 14 | 25 | 11 | 13 | 7 | 8 | 37 | 20 | 7 | 17 | [8 empty] | 0.971 | 0.97 | 0.955 | 391 | 390 | 390 | 225 | 225 | 224 | 27 | 18 | 11 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 20 | 13 | 4 | 11 | [8 empty] | 0.868 | 0.898 | 0.897 | 223 | 56702493000 | 222 | 86019932643 | 222 | 32115043500 | 223 | 86017664441 | 222 | 32115243266 | 222 | 32115243111 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 53.19% | 2.128% | 55.32% | 36.88% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 20.1 | 16.08 | 40.2 | BAIK |  | 12.589 | 10.0712 | 25.178 | BAIK |  | 25 | 72.2543 | 34.6 | BURUK
767 | Manggar | TK0008 | DESA PERUPUK | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0008 | -3.2464 | Cantol | STARLITE | 25 | 1908881000-026 | 2019 | HERMATIK | 18:54 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 375 | 375 | 376 | 214 | 213 | 216 | 10 | 18 | 0.8 | 15 | 9 | 15 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0.8 | 2 |  |  |  |  | 0.964 | 0.971 | 0.971 | 391 | 390 | 390 | 225 | 225 | 226 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 6 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0.858 | 0.906 | 0.878 | 223 | 221252000000 | 223 | 32104375631 | 226 | 22111830171 | [6 empty] | 223 | 32115056619 | 223 | 32104375820 | 226 | 86017664298 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 4.167% | 87.5% | 91.67% | 61.11% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 6.1468 | 4.9174 | 24.5872 | BAIK |  | 5.851 | 4.6808 | 23.404 | BAIK |  | 15 | 36.1272 | 41.52 | BURUK
768 | Manggar | TK0021 | DESA BATU ITAM | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0589 | -3.2336 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 194304446 | 2019 | HERMATIK | 18:43 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 387 | 389 | 396 | 222 | 221 | 221 | 55 | 29 | 35 | 24 | 40 | 26 | 27 | 13 |  |  |  |  | 15 | 3 | 8 | 11 |  |  |  |  | 0.99 | 0.984 | 0.966 | 404 | 401 | 401 | 233 | 231 | 231 | 31 | 15 | 26 | 14 | 21 | 13 | 19 | 7 |  |  |  |  | 10 | 2 | 7 | 7 |  |  |  |  | 0.896 | 0.9 | 0.919 | 231 | 321151000000 | 229 | 86019932420 | 229 | 5660142119 | [6 empty] | 231 | 32115116405 | 229 | 32115243670 | 229 | 3210417686 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 38.66% | 26.89% | 11.76% | 25.77% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 26.354 | 21.0832 | 26.354 | BAIK |  | 16.694 | 13.3552 | 16.694 | BAIK |  | 24 | 144.5087 | 16.608 | KURANG
769 | Manggar | TK0006 | Ds. Batu Belida | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0008 | -3.2464 | Cantol | STRATLITE | 160 | 61067358 | 2019 | HERMATIK | 18:56 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 429 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | R: 26; S: 0; T: 0; N: 24; JURUSAN A R: 26; JURUSAN A S: 0; JURUSAN A T: 0; JURUSAN A N: 24; JURUSAN D R: 0.946; JURUSAN D S: 0; JURUSAN D T: 0 | 390 | 0 | 0 | 224 | 225 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | [12 empty] | 0.928 | 0 | 0 | 222 | 32115056379 | 223 | 32115056329 | [27 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 200% | 100% | 100% | 133.3% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 5.59 | 4.472 | 3.4937 | BAIK |  | 4.704 | 3.7632 | 2.94 | BAIK |  | 24 | 231.2139 | 10.38 | CUKUP
770 | Manggar | TK0007 | DESA GUSONG LANTAI | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0008 | -3.2464 | Cantol | STARLITE | 16 | 61067373 | 1997 | HERMATIK | 19:09 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 450 | 0 | 0 | 224 | 225 | 0 | 22 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 9 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0.93 | 0.933 | 0 | 412 | 0 | 0 | 237 | 238 | 0 | 13 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 4 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0.873 | 0.775 | 0 | [12 empty] | 235 | 86019978220 | 236 | 32106443673 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | B | #N/A |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | #N/A |  | 112.9% | 12.9% | 100% | 75.27% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 6.953 | 5.5624 | 43.4563 | BAIK |  | 4.033 | 3.2264 | 25.2063 | BAIK |  | 11 | 23.1214 | 47.575 | BURUK
771 | Manggar | TK0010 | BATU AIR | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0725 | -3.2207 | Portal | TRAFINDO | 100 | 194304435 | 2019 | HERMATIK | 19:45 | 2022-10-24 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 394 | 395 | 395 | 227 | 226 | 226 | 54 | 29 | 17 | 45 | 9 | 14 | 0 | 14 | 45 | 15 | 17 | 31 | [8 empty] | 0.971 | 0.892 | 0.944 | 410 | 412 | 412 | 238 | 238 | 237 | 44 | 18 | 13 | 35 | 5 | 11 | 0 | 10 | 39 | 7 | 13 | 25 | [8 empty] | 0.883 | 0.792 | 0.803 | 236 | 56702475632 | 236 | 56601346320 | 225 | 163130000000 | 236 | 56702460934 | 236 | 2212524692 | 225 | 56402261749 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 62% | 13% | 49% | 41.33% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 22.654 | 18.1232 | 22.654 | BAIK |  | 17.837 | 14.2696 | 17.837 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
772 | Manggar | TK0011 | BATU AIR | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0772 | -3.2416 | Cantol | UNINDO | 50 | 75495 | 2002 | HERMATIK | 18:03 | 2022-10-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 380 | 390 | 388 | 221 | 224 | 225 | 47 | 14 | 21 | 38 | 27 | 5 | 7 | 20 | 20 | 9 | 14 | 18 | [8 empty] | 0.935 | 0.895 | 0.905 | 409 | 407 | 410 | 235 | 238 | 237 | 27 | 14 | 4 | 12 | 16 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 5 | [8 empty] | 0.907 | 0.865 | 0.81 | 233 | 86058134320 | 233 | 56601335269 | 236 | 86018998761 | 233 | 163140000000 | 233 | 34011439100 | 236 | 32104168220 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 71.95% | 48.78% | 23.17% | 47.97% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 18.248 | 14.5984 | 36.496 | BAIK |  | 10.625 | 8.5 | 21.25 | BAIK |  | 38 | 72.2543 | 52.592 | BURUK
773 | Manggar | TK0023 | BATU AIR | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.0682 | -3.2137 | Cantol | STARLITE | 50 | 1900881000-025 | 2019 | HERMATIK | 18:13 | 2022-10-28 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 387 | 389 | 387 | 222 | 222 | 221 | R: 4; S: 3; T: 4; N: 0.8; JURUSAN B R: 4; JURUSAN B S: 3; JURUSAN B T: 4; JURUSAN B N: 0.8; JURUSAN D R: 0.778; JURUSAN D S: 0.808; JURUSAN D T: 0.93 | 401 | 404 | 403 | 231 | 233 | 232 | 4 | 3 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 0.5 | [8 empty] | 0.743 | 0.772 | 0.769 | [6 empty] | 229 | 16314000726 | 231 | 56402264781 | 230 | 32106307436 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 9.091% | 18.18% | 9.091% | 12.12% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 2.438 | 1.9504 | 4.876 | BAIK |  | 2.319 | 1.8552 | 4.638 | BAIK |  | 0.8 | 72.2543 | 1.1072 | BAIK
774 | Manggar | TK0017 | BATU AIR | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.066 | -3.211 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173314096 | 2017 | HERMATIK | 18:27 | 2022-10-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 391 | 389 | 390 | 225 | 223 | 225 | 20 | 49 | 0 | 45 |  |  |  |  | 12 | 17 | 0 | 14 | 8 | 32 | 0 | 31 |  |  |  |  | 0.936 | 0.95 | 0 | 410 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 22 | 26 | 0 | 12 |  |  |  |  | 10 | 11 | 0 | 10 | 12 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0.888 | 0.847 | 0 | [6 empty] | 235 | 32115532761 | 235 | 32115532770 | - | - | 235 | 14422399114 | 235 | 340401000000 | - | - | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 13.04% | 113% | 100% | 75.36% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 15.427 | 12.3416 | 30.854 | BAIK |  | 11.376 | 9.1008 | 22.752 | BAIK |  | 45 | 72.2543 | 62.28 | BURUK
775 | Manggar | TK0020 | BATU AIR | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0725 | -3.2207 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034669 | 2012 | HERMATIK | 18:40 | 2022-10-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 397 | 399 | 398 | 229 | 226 | 226 | 14 | 33 | 56 | 28 | 14 | 0 | 18 | 17 | 0 | 33 | 38 | 11 | [8 empty] | 0.953 | 0.931 | 0.977 | 412 | 410 | 410 | 238 | 237 | 237 | 12 | 22 | 41 | 37 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 22 | 27 | 23 | [8 empty] | 0.785 | 0.895 | 0.946 | 236 | 86019450913 | - | - | 235 | 56600345631 | - | - | 235 | 86057905720 | 235 | 32115531621 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 59.22% | 3.883% | 63.11% | 42.07% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 23.32 | 18.656 | 23.32 | BAIK |  | 17.787 | 14.2296 | 17.787 | BAIK |  | 28 | 144.5087 | 19.376 | KURANG
776 | Manggar | TK0022 | TANJUNG BATU ITAM | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.0589 | -3.2336 | Portal | STARLITE | 25 | 1900881000-023 | 2019 | HERMATIK | 18:54 | 2022-10-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 369 | 364 | 362 | 216 | 206 | 216 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.887 | 0.703 | 0 | 369 | 369 | 369 | 213 | 213 | 213 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.872 | 0 | 0 | 211 | 14448457810 | - | - | - | - | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 157.1% | 57.14% | 100% | 104.8% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 0.751 | 0.6008 | 3.004 | BAIK |  | 0.426 | 0.3408 | 1.704 | BAIK |  | 3 | 36.1272 | 8.304 | BAIK
777 | Manggar | TK0002 | DESA AIR KELUMPANG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 107.9756 | -3.2303 | Cantol | VOLTRA | 50 | - | 2019 | HERMATIK | 19:12 | 2022-10-28 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 379 | 379 | 378 | 218 | 217 | 217 | 40 | 30 | 58 | 25 | 23 | 16 | 30 | 14 | 17 | 14 | 28 | 11 | [8 empty] | 0.924 | 0.949 | 0.947 | 396 | 398 | 397 | 228 | 229 | 229 | 53 | 21 | 48 | 18 | 35 | 14 | 28 | 10 | 18 | 7 | 20 | 8 | [8 empty] | 0.907 | 0.924 | 0.993 | 226 | 32115058888 | 227 | 163140000000 | 227 | 321041000000 | 226 | 86046105481 | 227 | 14448070855 | 227 | 86058128819 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 6.25% | 29.69% | 35.94% | 23.96% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 27.816 | 22.2528 | 55.632 | BAIK |  | 27.885 | 22.308 | 55.77 | BAIK |  | 25 | 72.2543 | 34.6 | BURUK
778 | Manggar | GT0009 | JL LIDUN | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1126 | -3.0024 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 174314488 | 2017 | HERMATIK | 18:09 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 419 | 417 | 419 | 238 | 236 | 242 | 41 | 62 | 26 | 36 | 10 | 0 | 3 | 3 | 31 | 62 | 23 | 33 | [8 empty] | 0.901 | 0.966 | 0.975 | 419 | 420 | 418 | 229 | 237 | 241 | 22 | 44 | 23 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 42 | 23 | 17 | [8 empty] | 0.874 | 0.905 | 0.958 | 237 | 16313005792 | 235 | 34011904728 | 239 | 32115532767 | 237 | 32189640499 | 235 | 3404904728 | 239 | 32115532767 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 4.651% | 44.19% | 39.53% | 29.46% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 30.682 | 24.5456 | 30.682 | BAIK |  | 21.009 | 16.8072 | 21.009 | BAIK |  | 36 | 144.5087 | 24.912 | BURUK
779 | Manggar | GT0054 | JL BATU PENYU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1188 | -3.0026 | Cantol | SINTRA | 100 | 16059673 | 2018 | HERMATIK | 18:23 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 390 | 392 | 391 | 224 | 222 | 224 | 90 | 44 | 36 | 51 | 21 | 16 | 6 | 15 |  |  |  |  | 69 | 28 | 30 | 36 |  |  |  |  | 0.959 | 0.939 | 0.917 | 390 | 392 | 391 | 221 | 223 | 223 | 61 | 26 | 31 | 24 | 26 | 8 | 9 | 12 |  |  |  |  | 35 | 18 | 22 | 12 |  |  |  |  | 0.917 | 0.883 | 0.803 | 219 | 32190477367 | 221 | 22111055361 | 221 | 56601468761 | 219 | 32115441498 | 221 | 34010164269 | 221 | 34012105362 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 58.82% | 22.35% | 36.47% | 39.22% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 37.992 | 30.3936 | 37.992 | BAIK |  | 26.192 | 20.9536 | 26.192 | BAIK |  | 51 | 144.5087 | 35.292 | BURUK
780 | Manggar | GT0013 | JL JANGKAR ASAM | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.099 | -3.0152 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 10232288 | 2010 | HERMATIK | 18:37 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 415 | 413 | 416 | 237 | 239 | 241 | R: 27; S: 32; T: 33; N: 18; JURUSAN A R: 27; JURUSAN A S: 32; JURUSAN A T: 33; JURUSAN A N: 18; JURUSAN D R: 0.984; JURUSAN D S: 0.927; JURUSAN D T: 0.919 | 415 | 417 | 416 | 237 | 240 | 241 | 15 | 20 | 28 | 9 | 15 | 20 | 28 | 9 | [12 empty] | 0.859 | 0.813 | 0.908 | 235 | 163130000000 | 238 | 22121607315 | 239 | 32115057617 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 11.96% | 4.348% | 7.609% | 7.971% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 22 | 17.6 | 22 | BAIK |  | 15.103 | 12.0824 | 15.103 | BAIK |  | 18 | 144.5087 | 12.456 | CUKUP
781 | Manggar | GT0039 | JL JANGKAR ASAM | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1008 | -3.0132 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 11235264 | 2011 | HERMATIK | 18:59 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 389 | 391 | 390 | 223 | 224 | 228 | 78 | 71 | 50 | 38 | 37 | 12 | 18 | 11 | 41 | 59 | 32 | 27 | [8 empty] | 0.962 | 0.958 | 0.909 | 389 | 391 | 390 | 223 | 225 | 228 | 57 | 42 | 34 | 36 | 31 | 23 | 12 | 19 | 26 | 19 | 22 | 17 | [8 empty] | 0.874 | 0.86 | 0.85 | 221 | 14432250729 | 223 | 34011905659 | 226 | 34012114061 | 221 | 3401900940 | 223 | 86019952091 | 226 | 22126733314 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 17.59% | 7.035% | 24.62% | 16.42% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 44.698 | 35.7584 | 44.698 | BAIK |  | 29.913 | 23.9304 | 29.913 | BAIK |  | 38 | 144.5087 | 26.296 | BURUK
782 | Manggar | GT0074 | Lisdes Gusong China | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1325 | -3.009 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300438 | 2017 | HERMATIK | 19:09 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 409 | 403 | 407 | 236 | 230 | 235 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.904 | 0.902 | 0.898 | 401 | 405 | 402 | 231 | 234 | 232 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.821 | 0.717 | 0.706 | 229 | 32189648499 | 232 | 34010164332 | 230 | 34012103494 | 229 | 32190476682 | 232 | 221111000000 | 230 | 56601468830 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 0% | 75% | 75% | 50% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 2.789 | 2.2312 | 5.578 | BAIK |  | 2.32 | 1.856 | 4.64 | BAIK |  | 4 | 72.2543 | 5.536 | BAIK
783 | Manggar | GT0079 | JL ARAH PT TOMMY | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.1354 | -2.998 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0033A | 2017 | HERMATIK | 19:18 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 3 | 1 | 3 | 20000 | 407 | 409 | 407 | 235 | 236 | 234 | R: 32; S: 32; T: 29; N: 18; JURUSAN D R: 32; JURUSAN D S: 32; JURUSAN D T: 29; JURUSAN D N: 18; JURUSAN D R: 0.92; JURUSAN D S: 0.934; JURUSAN D T: 0.944 | 400 | 403 | 401 | 230 | 234 | 231 | 20 | 21 | 25 | 8 | [12 empty] | 26 | 21 | 25 | 8 | 0.8 | 0.885 | 0.831 | [18 empty] | 228 | 163100000000 | 232 | 56601468830 | 229 | 34012103494 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 3.226% | 3.226% | 6.452% | 4.301% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 21.858 | 17.4864 | 21.858 | BAIK |  | 15.289 | 12.2312 | 15.289 | BAIK |  | 18 | 144.5087 | 12.456 | CUKUP
784 | Manggar | GT0008 | JL BATU PENYU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1231 | -3 | Cantol | SINTRA | 160 | 11060286 | 2017 | HERMATIK | 19:23 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 402 | 400 | 233 | 232 | 230 | 100 | 88 | 81 | 61 | 46 | 22 | 13 | 36 | [8 empty] | 54 | 66 | 68 | 25 | 0.939 | 0.954 | 0.955 | 408 | 405 | 400 | 234 | 233 | 230 | 67 | 72 | 62 | 36 | 27 | 20 | 10 | 14 | [8 empty] | 40 | 52 | 52 | 22 | 0.832 | 0.902 | 0.852 | 232 | 163130000000 | 230 | 5640813327 | 228 | 32115040951 | [12 empty] | 232 | 86058566968 | 230 | 22111318733 | 228 | 221151000000 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 11.52% | 1.859% | 9.665% | 7.683% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 62.346 | 49.8768 | 38.9663 | BAIK |  | 46.714 | 37.3712 | 29.1963 | BAIK |  | 61 | 231.2139 | 26.3825 | BURUK
785 | Manggar | GT0030 | JL BATU PENYU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1271 | -2.9971 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008534 | 2010 | HERMATIK | 19:32 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 389 | 393 | 390 | 223 | 226 | 226 | 37 | 33 | 54 | 33 | 23 | 9 | 33 | 23 | 14 | 24 | 21 | 10 | [8 empty] | 0.949 | 0.972 | 0.978 | 390 | 393 | 391 | 224 | 226 | 225 | 22 | 28 | 42 | 23 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 | 26 | 21 | 8 | [8 empty] | 0.893 | 0.933 | 0.83 | 222 | 163100000000 | 224 | 3401144127 | 223 | 22125688691 | 222 | 86065055633 | 224 | 34010144101 | 223 | 32115028766 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 10.48% | 20.16% | 30.65% | 20.43% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 27.913 | 22.3304 | 55.826 | BAIK |  | 20.706 | 16.5648 | 41.412 | BAIK |  | 33 | 72.2543 | 45.672 | BURUK
786 | Manggar | GT0075 | GUSONG CINA | JANGKANG | JANGKANG | DESA | PERCABANGAN | 108.2025 | -3.0765 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173300500 | 2017 | HERMATIK | 19:39 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 378 | 404 | 402 | 219 | 235 | 227 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | [8 empty] | 0.939 | 0.863 | 0.819 | 404 | 400 | 401 | 233 | 230 | 231 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | [8 empty] | 0.873 | 0.824 | 0.83 | 231 | 56702412638 | 228 | 56601338124 | 229 | 163100000000 | 231 | 56702461643 | 228 | 3211538018 | 229 | 56702493042 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 26.32% | 10.53% | 36.84% | 24.56% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 4.305 | 3.444 | 8.61 | BAIK |  | 5.54 | 4.432 | 11.08 | BAIK |  | 3 | 72.2543 | 4.152 | BAIK
787 | Manggar | GT0057 | JL BATU PENYU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.133 | -2.9939 | Portal | SINTRA | 100 | 15130074 | 2015 | HERMATIK | 19:56 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 409 | 410 | 408 | 240 | 239 | 237 | 79 | 53 | 66 | 36 | 39 | 17 | 23 | 17 | 40 | 31 | 32 | 14 | 0 | 15 | 11 | 5 |  |  |  |  | 0.911 | 0.928 | 0.925 | 409 | 407 | 410 | 240 | 238 | 235 | 57 | 37 | 40 | 26 | 26 | 12 | 18 | 11 | 31 | 23 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0.854 | 0.812 | 0.841 | 238 | 56601391230 | 235 | 32106320115 | 233 | 163120000000 | 238 | 45017788154 | 235 | 32106372777 | 233 | 56402261244 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 19.7% | 19.7% | 0% | 13.13% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 47.269 | 37.8152 | 47.269 | BAIK |  | 31.886 | 25.5088 | 31.886 | BAIK |  | 36 | 144.5087 | 24.912 | BURUK
788 | Manggar | GT0024 | JL SIMPANG RENGGIANG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1169 | -2.9462 | Cantol | STARLITE | 50 | 700441063 | 2007 | HERMATIK | 20:07 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 406 | 235 | 236 | 234 | 7 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | [8 empty] | 0.86 | 0.856 | 0.791 | 403 | 405 | 401 | 232 | 233 | 231 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | [8 empty] | 0.866 | 0.877 | 0.782 | [6 empty] | 230 | 1631300000000 | 230 | 32105635737 | 229 | 32115027057 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 4.545% | 22.73% | 18.18% | 15.15% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 5.173 | 4.1384 | 10.346 | BAIK |  | 3.947 | 3.1576 | 7.894 | BAIK |  | 5 | 72.2543 | 6.92 | BAIK
789 | Manggar | GT0077 | JL BATU PENYU | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1393 | -2.9896 | Portal | VOLTRA | 100 | 161202B1450A | 2016 | HERMATIK | 20:25 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 418 | 416 | 241 | 244 | 239 | 24 | 11 | 36 | 24 | 17 | 0 | 12 | 15 | [8 empty] | 7 | 11 | 24 | 9 | 0.877 | 0.933 | 0.902 | 407 | 405 | 407 | 240 | 242 | 238 | 18 | 9 | 14 | 15 | 12 | 1 | 12 | 10 | [8 empty] | 6 | 8 | 2 | 5 | 0.806 | 0.824 | 0.822 | 238 | 32106443688 | 240 | 3206363859 | 236 | 22111055731 | [12 empty] | 238 | 32106320107 | 240 | 3210636974 | 236 | 56601468738 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 1.408% | 53.52% | 52.11% | 35.68% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 17.072 | 13.6576 | 17.072 | BAIK |  | 9.83 | 7.864 | 9.83 | BAIK |  | 24 | 144.5087 | 16.608 | KURANG
790 | Manggar | GT0004 | JL RAYA GANTUNG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1431 | -2.9874 | Portal | SINTRA | 100 | 15028394 | 2016 | HERMATIK | 20:15 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 420 | 420 | 421 | 244 | 240 | 240 | 25 | 20 | 18 | 12 | 17 | 20 | 16 | 9 | [8 empty] | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.882 | 0.91 | 0.891 | 415 | 416 | 414 | 242 | 240 | 239 | 24 | 32 | 13 | 25 | 17 | 32 | 12 | 20 | [8 empty] | 7 | 0 | 1 | 5 | 0.973 | 0.919 | 0.812 | 240 | 16313041300 | 238 | 32115028473 | 237 | 32106374822 | [12 empty] | 240 | 163131000000 | 238 | 32106374591 | 237 | 86017647830 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 19.05% | 4.762% | 14.29% | 12.7% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 15.22 | 12.176 | 15.22 | BAIK |  | 16.595 | 13.276 | 16.595 | BAIK |  | 12 | 144.5087 | 8.304 | BAIK
791 | Manggar | GT0063 | JL RAYA GANTUNG | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.1495 | -2.9838 | Portal | STARLITE | 100 | 1400031007-637 | 2014 | HERMATIK | 20:47 | 2022-10-23 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 413 | 415 | 413 | 243 | 242 | 238 | 62 | 28 | 81 | 58 | 33 | 9 | 72 | 51 | 59 | 19 | 9 | 7 | [8 empty] | 0.902 | 0.851 | 0.961 | 411 | 410 | 411 | 241 | 239 | 236 | 44 | 31 | 66 | 43 | 26 | 9 | 52 | 38 | 18 | 22 | 14 | 5 | [8 empty] | 0.849 | 0.803 | 0.934 | 239 | 32106362620 | 237 | 163120000000 | 236 | 32106320552 | 239 | 56601293725 | 237 | 32115056739 | 236 | 32106372351 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 8.772% | 50.88% | 42.11% | 33.92% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 41.12 | 32.896 | 41.12 | BAIK |  | 33.589 | 26.8712 | 33.589 | BAIK |  | 58 | 144.5087 | 40.136 | BURUK
792 | Manggar | GT0056 | JL JANGKAR ASAM | JANGKANG | JANGKANG | DESA | UTAMA | 108.099 | -3.0152 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180926 | 2012 | HERMATIK | 20:52 | 2022-10-22 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 410 | 410 | 412 | 240 | 236 | 240 | 57 | 59 | 103 | 58 | 16 | 22 | 43 | 28 | 16 | 27 | 18 | 19 | 25 | 10 | 42 | 11 |  |  |  |  | 0.954 | 0.957 | 0.971 | 410 | 411 | 409 | 239 | 236 | 240 | 35 | 49 | 58 | 33 | 7 | 14 | 22 | 15 | 14 | 25 | 20 | 8 | 14 | 10 | 16 | 10 |  |  |  |  | 0.837 | 0.866 | 0.903 | 237 | 32189648333 | 224 | 32115020011 | 238 | 32115000682 | 237 | 32115215918 | 224 | 3404070025 | 238 | 34011892931 | 237 | 86064995763 | 224 | 32115020631 | 238 | 32115241351 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 21.92% | 19.18% | 41.1% | 27.4% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 52.324 | 41.8592 | 52.324 | BAIK |  | 33.849 | 27.0792 | 33.849 | BAIK |  | 58 | 144.5087 | 40.136 | BURUK
793 | Manggar | MG0148 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.057 | -2.8872 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008626 | 2009 | HERMATIK | 17:06 | 2022-11-08 | PLN | GTA |  |  | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 237 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
794 | Manggar | GT0049 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.0696 | -2.9017 | Cantol | TRAFINDO | 25 | 5111083 | 2005 | HERMATIK | 17:18 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 0 | 473 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 13 | [8 empty] | 0 | 0.778 | 0.864 | 0 | 0 | 473 | 0 | 235 | 236 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | [8 empty] | 0 | 0.786 | 0.854 | [6 empty] | - | - | 233 | 86058220483 | 234 | 163120000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 100% | 147.1% | 47.06% | 98.04% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 4.012 | 3.2096 | 16.048 | BAIK |  | 3.527 | 2.8216 | 14.108 | BAIK |  | 13 | 36.1272 | 35.984 | BURUK
795 | Manggar | GT0061 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | KOTA | UTAMA | 108.0718 | -2.9097 | Cantol | VOLTRA | 100 | 130502 B 0095 | 2013 | HERMATIK | 17:26 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 407 | 407 | 234 | 236 | 234 | 30 | 11 | 9 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 |  |  |  |  | 28 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  | 0.915 | 0.888 | 0.905 | 404 | 405 | 405 | 234 | 235 | 233 | 24 | 13 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 23 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  | 0.836 | 0.906 | 0.835 | 232 | 86058256677 | 233 | 32115328746 | 231 | 22121672469 | [6 empty] | 232 | 163120000000 | 233 | 5660138124 | 231 | 32106320361 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | A | 0 |  | 5 | X | 2 | 7 | CLASS 2 | 10 |  | 80% | 34% | 46% | 53.33% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 11.722 | 9.3776 | 11.722 | BAIK |  | 11.234 | 8.9872 | 11.234 | BAIK |  | 15 | 144.5087 | 10.38 | CUKUP
796 | Manggar | GT0011 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.0739 | -2.918 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 5131110 | 2005 | HERMATIK | 17:39 | 2022-11-11 | GMP (BTS/PEMDA DLL) | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 78 | 80 | 51 | 40 | 33 | 43 | 14 | 28 | 45 | 37 | 37 | 12 | [8 empty] | 0.92 | 0.961 | 0.923 | 406 | 404 | 405 | 233 | 233 | 234 | 58 | 48 | 43 | 40 | 28 | 45 | 7 | 29 | 30 | 3 | 36 | 11 | [8 empty] | 0.865 | 0.951 | 0.926 | 231 | 86057863655 | 231 | 566064000000 | 232 | 22126664760 | 231 | 163120000000 | 231 | 32115243607 | 232 | 32104374191 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | 11.96% | 14.83% | 26.79% | 17.86% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 48.279 | 38.6232 | 48.279 | BAIK |  | 34.76 | 27.808 | 34.76 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
797 | Manggar | GT0038 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.0852 | -2.9253 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 10233695 | 2010 | HERMATIK | 17:45 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 404 | 401 | 230 | 233 | 231 | 58 | 47 | 66 | 19 | 14 | 7 | 24 | 9 | 44 | 40 | 42 | 10 | [8 empty] | 0.945 | 0.944 | 0.881 | 401 | 404 | 403 | 231 | 234 | 233 | 45 | 34 | 55 | 16 | 12 | 6 | 19 | 10 | 33 | 28 | 36 | 6 | [8 empty] | 0.87 | 0.864 | 0.859 | 229 | 86042961507 | 232 | 221252000000 | 231 | 32105633769 | 229 | 163120000000 | 232 | 86017665461 | 231 | 56601424736 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 1.754% | 17.54% | 15.79% | 11.7% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 39.537 | 31.6296 | 39.537 | BAIK |  | 31.166 | 24.9328 | 31.166 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
798 | Manggar | GT0050 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.0889 | -2.9273 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180892 | 2012 | HERMATIK | 17:57 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 403 | 400 | 233 | 234 | 230 | 21 | 46 | 43 | 19 | 21 | 43 | 34 | 15 |  |  |  |  | 0 | 3 | 9 | 4 |  |  |  |  | 0.948 | 0.985 | 0.919 | 401 | 406 | 407 | 234 | 235 | 231 | 23 | 32 | 37 | 12 | 23 | 30 | 30 | 10 |  |  |  |  | 0 | 2 | 7 | 2 |  |  |  |  | 0.911 | 0.944 | 0.899 | 232 | 163120000000 | 233 | 321158733 | 229 | 22125646370 | [6 empty] | 232 | 86042824200 | 233 | 22121578741 | 229 | 56400812411 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 42.73% | 25.45% | 17.27% | 28.48% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 25.547 | 20.4376 | 25.547 | BAIK |  | 21.449 | 17.1592 | 21.449 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
799 | Manggar | GT0046 | JL LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1035 | -2.9377 | Cantol | MORAWA | 100 | Nameplate terhimpit tiang | 2011 | HERMATIK | 18:07 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 404 | 404 | 401 | 233 | 233 | 231 | 56 | 34 | 34 | 27 | 28 | 23 | 21 | 12 | 28 | 11 | 13 | 15 | [8 empty] | 0.913 | 0.931 | 0.897 | 402 | 404 | 405 | 235 | 234 | 232 | 46 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 | 15 | 13 | 22 | 14 | 13 | 9 | [8 empty] | 0.824 | 0.882 | 0.912 | 233 | 163120000000 | 232 | 321158388 | 230 | 56601341112 | 233 | 86042843283 | 232 | 22125667361 | 230 | 22125783298 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 35.48% | 17.74% | 17.74% | 23.66% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 28.824 | 23.0592 | 28.824 | BAIK |  | 23.858 | 19.0864 | 23.858 | BAIK |  | 27 | 144.5087 | 18.684 | KURANG
800 | Manggar | GT0040 | JL GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1549 | -2.966 | Cantol | STARLITE | 100 | 1123810000000 | 2011 |  | 18:23 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 423 | 421 | 422 | 242 | 243 | 245 | 90 | 71 | 84 | 43 | 48 | 58 | 50 | 29 | 42 | 13 | 34 | 14 | [8 empty] | 0.932 | 0.926 | 0.96 | 418 | 419 | 417 | 241 | 243 | 245 | 80 | 68 | 72 | 31 | 35 | 50 | 35 | 17 | 25 | 18 | 37 | 14 | [8 empty] | 0.952 | 0.837 | 0.817 | 239 | 86058457820 | 241 | 22121693466 | 243 | 163120000000 | 239 | 163120000000 | 241 | 32105636276 | 243 | 22121714269 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 10.2% | 13.06% | 2.857% | 8.707% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 59.613 | 47.6904 | 59.613 | BAIK |  | 53.444 | 42.7552 | 53.444 | BAIK |  | 43 | 144.5087 | 29.756 | BURUK
801 | Manggar | GT0051 | JL GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.158 | -2.9657 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034631 | 2012 | HERMATIK | 18:46 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 405 | 408 | 407 | 233 | 230 | 233 | 41 | 50 | 33 | 42 | 9 | 18 | 27 | 18 | 13 | 14 | 5 | 15 | 19 | 18 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0.915 | 0.934 | 0.946 | 402 | 404 | 400 | 232 | 233 | 230 | 29 | 33 | 43 | 20 | 9 | 15 | 20 | 8 | 17 | 13 | 14 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 |  |  |  |  | 0.939 | 0.853 | 0.878 | 230 | 32115263595 | 231 | 56402842635 | 228 | 32106307263 | 230 | 163120000000 | 231 | 22126619379 | 228 | 56402264669 | 230 | 163120000000 | 231 | 56402260512 | 228 | 32115118632 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 0.8065% | 20.97% | 20.16% | 13.98% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 28.742 | 22.9936 | 28.742 | BAIK |  | 24.307 | 19.4456 | 24.307 | BAIK |  | 42 | 144.5087 | 29.064 | BURUK
802 | Manggar | GT0072 | JL LASKAR PELANGI | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1622 | -2.9592 | Portal | SINTRA | 100 | 15130080 | 2016 | HERMATIK | 18:51 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 425 | 423 | 425 | 247 | 248 | 245 | 5 | 24 | 17 | 17 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 13 | 15 | 6 | [8 empty] | 0.963 | 0.962 | 0.965 | 425 | 427 | 426 | 245 | 247 | 247 | 4 | 15 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 6 | [8 empty] | 0.955 | 0.889 | 0.949 | 242 | 86058890814 | 245 | 56601335761 | 245 | 32115386740 | 242 | 163120000000 | 245 | 163120000000 | 245 | 163120000000 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 67.39% | 56.52% | 10.87% | 44.93% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 11.352 | 9.0816 | 11.352 | BAIK |  | 7.649 | 6.1192 | 7.649 | BAIK |  | 17 | 144.5087 | 11.764 | CUKUP
803 | Manggar | GT0025 | JL JAYA | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1628 | -2.9662 | Portal | TRAFINDO | 100 | 112310172 | 2011 | HERMATIK | 18:59 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 405 | 408 | 408 | 237 | 234 | 233 | R: 24; S: 37; T: 54; N: 37; JURUSAN D R: 24; JURUSAN D S: 37; JURUSAN D T: 54; JURUSAN D N: 37; JURUSAN D R: 0.932; JURUSAN D S: 0.912; JURUSAN D T: 0.938 | 400 | 403 | 402 | 234 | 232 | 230 | 18 | 21 | 43 | 26 | [12 empty] | 18 | 21 | 43 | 26 | 0.826 | 0.836 | 0.875 | [18 empty] | 232 | 86058220483 | 230 | 86108998666 | 228 | 32106320741 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 37.39% | 3.478% | 40.87% | 27.25% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 26.928 | 21.5424 | 26.928 | BAIK |  | 18.974 | 15.1792 | 18.974 | BAIK |  | 37 | 144.5087 | 25.604 | BURUK
804 | Manggar | GT0068 | JL LASKAR PELANGI | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1635 | -2.9665 | Portal | SINTRA | 100 | 15130316 | 2015 | HERMATIK | 19:12 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 407 | 410 | 405 | 234 | 237 | 233 | 46 | 34 | 68 | 31 | 35 | 16 | 55 | 13 | 5 | 18 | 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 |  |  |  |  | 0.927 | 0.939 | 0.96 | 403 | 405 | 400 | 232 | 233 | 230 | 30 | 28 | 48 | 29 | 20 | 13 | 34 | 19 | 3 | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 |  |  |  |  | 0.901 | 0.878 | 0.93 | 230 | 86058256677 | 231 | 163120000000 | 228 | 8601899741 | 230 | 86057863655 | 231 | 56601335724 | 228 | 163120000000 | 230 | 163120000000 | 231 | 34011885741 | 228 | 163120000000 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 6.757% | 31.08% | 37.84% | 25.23% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 34.666 | 27.7328 | 34.666 | BAIK |  | 24.524 | 19.6192 | 24.524 | BAIK |  | 31 | 144.5087 | 21.452 | BURUK
805 | Manggar | GT0002 | JL LASKAR PELANGI | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1656 | -2.9678 | Portal | VOLTRA | 200 | 140304C0066 | 2014 | HERMATIK | 19:19 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 404 | 405 | 402 | 233 | 234 | 232 | 93 | 118 | 81 | 64 | 15 | 23 | 20 | 17 | 28 | 35 | 36 | 29 | 50 | 60 | 25 | 18 |  |  |  |  | 0.929 | 0.951 | 0.913 | 404 | 404 | 400 | 232 | 232 | 230 | 62 | 88 | 86 | 39 | 14 | 18 | 13 | 7 | 12 | 20 | 35 | 9 | 36 | 50 | 38 | 23 |  |  |  |  | 0.906 | 0.914 | 0.937 | 230 | 86042961507 | 230 | 34018588721 | 228 | 163120000000 | 230 | 163120000000 | 230 | 32104232266 | 228 | 163120000000 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 4.452% | 21.23% | 16.78% | 14.16% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 68.073 | 54.4584 | 34.0365 | BAIK |  | 54.58 | 43.664 | 27.29 | BAIK |  | 64 | 289.0173 | 22.144 | BURUK
806 | Manggar | GT0031 | JL LASKAR PELANGI | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1638 | -2.9698 | Cantol | SINTRA | 50 | 10008541 | 2010 | HERMATIK | 19:27 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 400 | 403 | 405 | 230 | 235 | 234 | 47 | 39 | 21 | 22 | 42 | 23 | 18 | 15 | 5 | 16 | 3 | 7 | [8 empty] | 0.907 | 0.936 | 0.936 | 399 | 402 | 402 | 228 | 232 | 232 | 31 | 35 | 17 | 22 | 28 | 21 | 15 | 13 | 3 | 14 | 2 | 9 | [8 empty] | 0.833 | 0.848 | 0.913 | 226 | 163120000000 | 230 | 86058826137 | 230 | 163120000000 | 226 | 86057136730 | 230 | 86058230430 | 230 | 86058709551 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 31.78% | 9.346% | 41.12% | 27.41% | KURANG |  | 202 | 0 | 0 |  | 24.889 | 19.9112 | 49.778 | BAIK |  | 19.132 | 15.3056 | 38.264 | BAIK |  | 22 | 72.2543 | 30.448 | BURUK
807 | Manggar | GT0052 | JL SUDIRMAN | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1592 | -2.9714 | Cantol | MORAWA | 100 | 12180940 | 2012 | HERMATIK | 19:39 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 3 | 3 | 3 | 20000 | 404 | 407 | 403 | 233 | 236 | 233 | 94 | 78 | 78 | 58 | 27 | 43 | 27 | 21 | 52 | 28 | 7 | 15 | 15 | 17 | 44 | 22 |  |  |  |  | 0.962 | 0.943 | 0.96 | 372 | 372 | 372 | 210 | 218 | 208 | 83 | 71 | 86 | 33 | 55 | 47 | 32 | 18 | 10 | 13 | 7 | 5 | 18 | 11 | 17 | 10 |  |  |  |  | 0.902 | 0.941 | 0.972 | 231 | 86057897648 | 234 | 163120000000 | 230 | 86057925039 | 231 | 163120000000 | 234 | 86057068257 | 230 | 16312002791 | 231 | 86037136730 | 234 | 86058993408 | 230 | 16312002773 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 12.8% | 6.4% | 6.4% | 8.533% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 58.484 | 46.7872 | 58.484 | BAIK |  | 50.796 | 40.6368 | 50.796 | BAIK |  | 58 | 144.5087 | 40.136 | BURUK
808 | Manggar | GT0001 | JL SUDIRMAN | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1605 | -2.9732 | Portal | UNINDO | 160 | 85844 | 2010 | HERMATIK | 19:47 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 4 | 4 | 3 | 20000 | 406 | 408 | 405 | 235 | 236 | 235 | 107 | 75 | 57 | 64 | 36 | 17 | 13 | 25 | 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | 0 | 17 | 12 | 53 | 50 | 17 | 19 | 0.931 | 0.935 | 0.956 | 355 | 357 | 354 | 207 | 212 | 205 | 72 | 61 | 40 | 35 | 26 | 15 | 15 | 16 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 37 | 14 | 14 | 0.901 | 0.911 | 0.887 | 233 | 86058581231 | 234 | 86058993408 | 233 | 86057138635 | 233 | 8605805020 | 234 | 16312002773 | 233 | 3219869731 | 233 | 163120000000 | 234 | 86058909559 | 233 | 860589000000 | 233 | 56601431317 | 234 | 1631200000000 | 233 | 16312002769 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 34.31% | 5.858% | 28.45% | 22.87% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 56.24 | 44.992 | 35.15 | BAIK |  | 36.036 | 28.8288 | 22.5225 | BAIK |  | 64 | 231.2139 | 27.68 | BURUK
809 | Manggar | GT0069 | JL GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.167 | -2.9697 | Portal | SINTRA | 100 | 15130326 | 2015 | HERMATIK | 19:48 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 4 | 3 | 3 | 20000 | 417 | 416 | 415 | 243 | 242 | 240 | 102 | 66 | 69 | 38 | 12 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62 | 60 | 27 |  |  |  |  | 0.964 | 0.96 | 0.938 | 384 | 384 | 386 | 226 | 221 | 216 | 77 | 49 | 64 | 11 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 46 | 55 | 3 |  |  |  |  | 0.957 | 0.954 | 0.932 | 240 | 8605605239 | 240 | 163120000000 | 238 | 163120000000 | [6 empty] | 240 | 86057176876 | 240 | 8605605732 | 348 | 86057276920 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 29.11% | 16.46% | 12.66% | 19.41% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 57.318 | 45.8544 | 57.318 | BAIK |  | 42.055 | 33.644 | 42.055 | BAIK |  | 38 | 144.5087 | 26.296 | BURUK
810 | Manggar | GT0037 | JL KAMPUNG BARU | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1677 | -2.971 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 173310642 | 2017 | HERMATIK | 19:59 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 404 | 400 | 399 | 233 | 230 | 228 | R: 11; S: 22; T: 29; N: 21; JURUSAN B R: 11; JURUSAN B S: 22; JURUSAN B T: 29; JURUSAN B N: 21; JURUSAN D R: 0.976; JURUSAN D S: 0.946; JURUSAN D T: 0.943 | 368 | 370 | 367 | 216 | 299 | 207 | 6 | 18 | 22 | 15 |  |  |  |  | 6 | 18 | 22 | 15 | [8 empty] | 0.895 | 0.907 | 0.9 | [6 empty] | 226 | 86058287946 | 228 | 163120000000 | 228 | 860170000000 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 46.77% | 6.452% | 40.32% | 31.18% | BURUK |  | 202 | 0 | 0 |  | 14.235 | 11.388 | 28.47 | BAIK |  | 11.232 | 8.9856 | 22.464 | BAIK |  | 21 | 72.2543 | 29.064 | BURUK
811 | Manggar | GT0003 | JL DAMAI GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1688 | -2.973 | Portal | TRAFINDO | 160 | 7132518 | 2007 | HERMATIK | 20:11 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 417 | 417 | 419 | 244 | 242 | 240 | 72 | 92 | 94 | 59 |  |  |  |  | 50 | 64 | 54 | 37 | 22 | 28 | 40 | 22 |  |  |  |  | 0.929 | 0.941 | 0.944 | 375 | 379 | 378 | 226 | 220 | 218 | 45 | 65 | 74 | 32 |  |  |  |  | 34 | 45 | 38 | 12 | 11 | 20 | 36 | 20 |  |  |  |  | 0.903 | 0.876 | 0.903 | [6 empty] | 240 | 86057176876 | 240 | 32105635760 | 238 | 860176000000 | 240 | 86058652630 | 240 | 22121762731 | 238 | 163120000000 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 2 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 10 |  | 16.28% | 6.977% | 9.302% | 10.85% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 62.392 | 49.9136 | 38.995 | BAIK |  | 40.602 | 32.4816 | 25.3762 | BAIK |  | 59 | 231.2139 | 25.5175 | BURUK
812 | Manggar | GT0017 | JL PASAR GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1651 | -2.9643 | Portal | VOLTRA | 100 | 170102B0043A | 2017 | HERMATIK | 20:25 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 403 | 403 | 400 | 232 | 232 | 229 | R: 108; S: 79; T: 101; N: 44; JURUSAN B R: 108; JURUSAN B S: 79; JURUSAN B T: 101; JURUSAN B N: 44; JURUSAN D R: 0.962; JURUSAN D S: 0.954; JURUSAN D T: 0.965 | 400 | 398 | 401 | 233 | 230 | 228 | 63 | 52 | 84 | 20 |  |  |  |  | 63 | 52 | 84 | 20 | [8 empty] | 0.93 | 0.877 | 0.914 | [6 empty] | 231 | 86042824200 | 397 | 163120000000 | 226 | 163120000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 12.5% | 17.71% | 5.208% | 11.81% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 66.513 | 53.2104 | 66.513 | CUKUP |  | 45.791 | 36.6328 | 45.791 | BAIK |  | 44 | 144.5087 | 30.448 | BURUK
813 | Manggar | GT0070 | JL PASAR GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1661 | -2.9652 | Portal | SINTRA | 100 | 15130068 | 2016 | HERMATIK | 20:34 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 412 | 412 | 410 | 239 | 238 | 237 | 52 | 71 | 58 | 34 | 40 | 68 | 42 | 29 |  |  |  |  | 12 | 3 | 16 | 5 |  |  |  |  | 0.947 | 0.978 | 0.943 | 409 | 408 | 408 | 239 | 237 | 235 | 42 | 62 | 57 | 31 | 40 | 62 | 42 | 17 |  |  |  |  | 2 | 0 | 15 | 14 |  |  |  |  | 0.97 | 0.951 | 0.945 | 237 | 86042843283 | 235 | 860176000000 | 233 | 34012104763 | [6 empty] | 237 | 163120000000 | 235 | 22121762461 | 233 | 163120000000 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 13.81% | 17.68% | 3.867% | 11.79% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 43.072 | 34.4576 | 43.072 | BAIK |  | 38.127 | 30.5016 | 38.127 | BAIK |  | 34 | 144.5087 | 23.528 | BURUK
814 | Manggar | GT0036 | JL PASAR GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1688 | -2.2968 | Cantol | TRAFINDO | 100 | 10233704 | 2010 | HERMATIK | 20:42 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 402 | 231 | 235 | 233 | R: 47; S: 45; T: 50; N: 26; JURUSAN B R: 47; JURUSAN B S: 45; JURUSAN B T: 50; JURUSAN B N: 26; JURUSAN D R: 0.957; JURUSAN D S: 0.949; JURUSAN D T: 0.938 | 410 | 402 | 403 | 229 | 234 | 231 | 55 | 49 | 30 | 13 |  |  |  |  | 55 | 49 | 30 | 13 | [8 empty] | 0.945 | 0.958 | 0.906 | [6 empty] | 227 | 86065133237 | 232 | 163120000000 | 229 | 1631200000000 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 0.7042% | 4.93% | 5.634% | 3.756% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 33.082 | 26.4656 | 33.082 | BAIK |  | 30.991 | 24.7928 | 30.991 | BAIK |  | 26 | 144.5087 | 17.992 | KURANG
815 | Manggar | GT0071 | JL PASAR GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1688 | -2.9677 | Portal | SINTRA | 100 | 15130078 | 2016 | HERMATIK | 20:45 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 416 | 416 | 418 | 243 | 240 | 242 | R: 20; S: 46; T: 42; N: 28; JURUSAN A R: 20; JURUSAN A S: 46; JURUSAN A T: 42; JURUSAN A N: 28; JURUSAN D R: 0.841; JURUSAN D S: 0.908; JURUSAN D T: 0.859 | 401 | 406 | 405 | 239 | 231 | 235 | 39 | 61 | 72 | 28 | 39 | 61 | 72 | 28 | [12 empty] | 0.898 | 0.92 | 0.914 | 237 | 163120000000 | 229 | 32106308741 | 233 | 2212178231 | [25 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 44.44% | 27.78% | 16.67% | 29.63% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 26.064 | 20.8512 | 26.064 | BAIK |  | 40.332 | 32.2656 | 40.332 | BAIK |  | 28 | 144.5087 | 19.376 | KURANG
816 | Manggar | GT0016 | JL MELATI DEPAN KANTOR TIMAH | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1697 | -2.9685 | Portal | UNINDO | 160 | 23749 | 1983 | HERMATIK | 20:57 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 405 | 406 | 405 | 233 | 235 | 234 | 60 | 51 | 63 | 27 | 52 | 51 | 48 | 20 | 8 | 0 | 15 | 7 | [8 empty] | 0.932 | 0.967 | 0.947 | 403 | 402 | 400 | 235 | 233 | 230 | 30 | 30 | 47 | 16 | 26 | 27 | 35 | 11 | 4 | 3 | 12 | 5 | [8 empty] | 0.916 | 0.87 | 0.901 | 231 | 32115263595 | 231 | 221217000000 | 229 | 32106308760 | 231 | 163120000000 | 231 | 8601751632 | 229 | 163120000000 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 4 | 8 | B | CUKUP |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 12 |  | 3.448% | 12.07% | 8.621% | 8.046% | BAIK |  | 324 | 0 | 0 |  | 40.707 | 32.5656 | 25.4419 | BAIK |  | 24.85 | 19.88 | 15.5313 | BAIK |  | 27 | 231.2139 | 11.6775 | CUKUP
817 | Manggar | GT0014 | GUDANG PT TIMAH | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.171 | -2.964 | Portal | TRAFINDO | 160 | 9431837 | 1994 | HERMATIK | 20:56 | 2022-11-11 | PLN | GTA | 4 | 1 | 3 | 20000 | 411 | 410 | 411 | 237 | 237 | 236 | R: 12; S: 4; T: 10; N: 16; JURUSAN A R: 12; JURUSAN A S: 4; JURUSAN A T: 10; JURUSAN A N: 16; JURUSAN D R: 0.872; JURUSAN D S: 0.871; JURUSAN D T: 0.868 | 401 | 404 | 404 | 233 | 233 | 231 | 59 | 31 | 18 | 31 | 59 | 31 | 18 | 31 | [12 empty] | 0.984 | 0.954 | 0.914 | 234 | 163120000000 | KWH 3PHASA PT TIMAH | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 3 | 7 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 12 |  | 38.46% | 53.85% | 15.38% | 35.9% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 6.152 | 4.9216 | 3.845 | BAIK |  | 25.128 | 20.1024 | 15.705 | BAIK |  | 16 | 231.2139 | 6.92 | BAIK
818 | Manggar | GT0035 | JL KP SEBERANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1716 | -2.9622 | Portal | TRAFINDO | 100 | 10233705 | 2010 | HERMATIK | 17:12 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 4 | 2 | 3 | 20000 | 403 | 406 | 402 | 232 | 235 | 232 | 93 | 56 | 83 | 45 | 42 | 41 | 70 | 37 | 51 | 15 | 13 | 8 | [8 empty] | 0.965 | 0.937 | 0.978 | 401 | 404 | 400 | 231 | 233 | 229 | 63 | 40 | 57 | 23 | 46 | 38 | 51 | 15 | 17 | 2 | 6 | 8 | [8 empty] | 0.921 | 0.94 | 0.927 | 229 | 86058055020 | 231 | 163100000000 | 227 | 56702472244 | 229 | 86058581231 | 231 | 32190426052 | 227 | 86058071327 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 20.26% | 27.59% | 7.328% | 18.39% | CUKUP |  | 324 | 0 | 0 |  | 53.992 | 43.1936 | 53.992 | BAIK |  | 36.926 | 29.5408 | 36.926 | BAIK |  | 45 | 144.5087 | 31.14 | BURUK
819 | Manggar | GT0066 | JL A YANI | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.172 | -2.9533 | Portal | SINTRA | 100 | 15069144 | 2015 | HERMATIK | 17:27 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 412 | 414 | 412 | 241 | 240 | 237 | R: 75; S: 26; T: 61; N: 47; JURUSAN D R: 75; JURUSAN D S: 26; JURUSAN D T: 61; JURUSAN D N: 47; JURUSAN D R: 0.978; JURUSAN D S: 0.956; JURUSAN D T: 0.945 | 415 | 412 | 414 | 240 | 239 | 235 | 62 | 18 | 65 | 17 | [12 empty] | 62 | 18 | 65 | 17 | 0.963 | 0.92 | 0.936 | [18 empty] | 238 | 163120000000 | 237 | 32138229321 | 233 | 86058188144 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 38.89% | 51.85% | 12.96% | 34.57% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 38.772 | 31.0176 | 38.772 | BAIK |  | 34.457 | 27.5656 | 34.457 | BAIK |  | 47 | 144.5087 | 32.524 | BURUK
820 | Manggar | GT0080 | PDAM GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1719 | -2.9533 | Portal | LUCKY LIGHT | 160 | 1836D0161942 | 2018 | HERMATIK | 17:39 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 432 | 430 | 427 | 242 | 246 | 244 | R: 0.01; S: 0.01; T: 0.07; N: 0.07; JURUSAN A R: 0.01; JURUSAN A S: 0.01; JURUSAN A T: 0.07; JURUSAN A N: 0.07; JURUSAN D R: 0.359; JURUSAN D S: 0.349; JURUSAN D T: 0.623 | 421 | 421 | 420 | 245 | 246 | 243 | 67 | 70 | 62 | 1 | 67 | 70 | 62 | 1 | [12 empty] | 0.875 | 0.811 | 0.832 | 435 | 163120000000 | KWH 3PHASA PDAM GANTUNG | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Y | 4 | 1 | 5 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 10 |  | 66.67% | 66.67% | 133.3% | 88.89% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 0.02196 | 0.017568 | 0.013725 | BAIK |  | 48.701 | 38.9608 | 30.4381 | BAIK |  | 0.07 | 231.2139 | 0.030275 | BAIK
821 | Manggar | GT0007 | JL A YANI SEBERANG PDAM | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1719 | -2.9529 | Portal | UNINDO | 100 | 39595 | 1988 | HERMATIK | 17:48 | 2022-11-12 | PLN | GTA |  | 1 | 3 | 20000 | 429 | 427 | 429 | 246 | 244 | 248 | R: 8; S: 23; T: 19; N: 19; JURUSAN A R: 8; JURUSAN A S: 23; JURUSAN A T: 19; JURUSAN A N: 19; JURUSAN D R: 0.878; JURUSAN D S: 0.949; JURUSAN D T: 0.951 | 427 | 428 | 427 | 239 | 247 | 248 | 19 | 8 | 17 | 14 | 19 | 8 | 17 | 14 | [12 empty] | 0.967 | 0.76 | 0.92 | 237 | 86057897646 | 245 | 56601431317 | 246 | 5660143968 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 4 | 6 | B | CUKUP |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 11 |  | 52% | 38% | 14% | 34.67% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 12.292 | 9.8336 | 12.292 | BAIK |  | 10.733 | 8.5864 | 10.733 | BAIK |  | 19 | 144.5087 | 13.148 | CUKUP
822 | Manggar | GT0083 | JL GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1492 | -2.9691 | Cantol | MASTERGREEN | 50 | 1905031287 | 2019 | HERMATIK | 17:59 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 421 | 420 | 420 | 247 | 243 | 239 | 30 | 11 | 74 | 55 | 8 | 8 | 28 | 7 | 28 | 3 | 46 | 48 | [8 empty] | 0.933 | 0.957 | 0.957 | 424 | 420 | 420 | 248 | 246 | 242 | 18 | 6 | 50 | 39 | 6 | 5 | 20 | 14 | 12 | 1 | 30 | 25 | [8 empty] | 0.886 | 0.937 | 0.923 | 246 | 86055133232 | 244 | 56601341263 | 240 | 163120000000 | 246 | 163120000000 | 244 | 86017676320 | 240 | 163120000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 21.74% | 71.3% | 93.04% | 62.03% | BURUK |  | 324 | 0 | 0 |  | 27.769 | 22.2152 | 55.538 | BAIK |  | 18.04 | 14.432 | 36.08 | BAIK |  | 55 | 72.2543 | 76.12 | BURUK
823 | Manggar | GT0084 | UJUNG LINTANG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | UTAMA | 108.1444 | -2.9653 | Cantol | VOLTRA | 50 | 19098805 | 2019 | HERMATIK | 17:51 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 404 | 234 | 235 | 231 | R: 6; S: 10; T: 7; N: 4; JURUSAN A R: 6; JURUSAN A S: 10; JURUSAN A T: 7; JURUSAN A N: 4; JURUSAN D R: 0.989; JURUSAN D S: 0.952; JURUSAN D T: 0.911 | 405 | 408 | 407 | 235 | 237 | 234 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | [12 empty] | 0.964 | 0.917 | 0.92 | 233 | 163120000000 | 235 | 34011920321 | 232 | 86017676421 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 21.74% | 30.43% | 8.696% | 20.29% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 5.371 | 4.2968 | 10.742 | BAIK |  | 3.767 | 3.0136 | 7.534 | BAIK |  | 4 | 72.2543 | 5.536 | BAIK
824 | Manggar | GT0088 | JL DAMAI GANTUNG | BENTAIAN | BENTAIAN | DESA | PERCABANGAN | 108.1709 | -2.9849 | Portal | TRAFINDO | 100 | 194304460 | 2019 | HERMATIK | 18:37 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 402 | 400 | 231 | 232 | 227 | 85 | 45 | 67 | 58 | 70 | 30 | 62 | 53 | 15 | 15 | 5 | 5 | [8 empty] | 0.952 | 0.947 | 0.956 | 353 | 346 | 340 | 203 | 200 | 296 | 82 | 41 | 50 | 42 | 69 | 32 | 40 | 40 | 13 | 9 | 10 | 2 | [8 empty] | 0.933 | 0.838 | 0.881 | 228 | 86058854653 | 230 | 86057919093 | 2335 | 860585392 | 228 | 860586000000 | 230 | 86058854731 | 225 | 86057919369 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 29.44% | 31.47% | 2.03% | 20.98% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 45.284 | 36.2272 | 45.284 | BAIK |  | 39.646 | 31.7168 | 39.646 | BAIK |  | 58 | 144.5087 | 40.136 | BURUK
825 | Manggar | GT0086 | JL GANTUNG | PESAK | PESAK | DESA | PERCABANGAN | 108.1615 | -2.9747 | Portal | TRAFINDO | 100 | 194304436 | 2019 | HERMATIK | 18:46 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 400 | 231 | 232 | 228 | 51 | 28 | 67 | 40 | 26 | 25 | 52 | 17 | 25 | 3 | 15 | 23 | [8 empty] | 0.967 | 0.954 | 0.978 | 404 | 407 | 405 | 235 | 231 | 232 | 46 | 16 | 43 | 30 | 30 | 14 | 33 | 15 | 16 | 2 | 10 | 15 | [8 empty] | 0.9 | 0.903 | 0.93 | 233 | 32202112218 | 229 | 163120000000 | 230 | 86057848263 | 233 | 86057848987 | 229 | 32202112360 | 230 | 163120000000 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | Y | 1 | 4 | CLASS 3 | 7 |  | 4.795% | 42.47% | 37.67% | 28.31% | KURANG |  | 324 | 0 | 0 |  | 33.553 | 26.8424 | 33.553 | BAIK |  | 24.482 | 19.5856 | 24.482 | BAIK |  | 40 | 144.5087 | 27.68 | BURUK
826 | Manggar | GT0032 | JL SUDIRMAN | PESAK | PESAK | DESA | UTAMA | 108.1791 | -2.9754 | Cantol | SINTRA | 100 | 12034657 | 2012 | HERMATIK | 18:54 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 1 | 1 | 3 | 20000 | 400 | 402 | 401 | 230 | 232 | 231 | R: 72; S: 59; T: 77; N: 41; JURUSAN A R: 72; JURUSAN A S: 59; JURUSAN A T: 77; JURUSAN A N: 41; JURUSAN D R: 0.957; JURUSAN D S: 0.978; JURUSAN D T: 0.839 | 400 | 402 | 400 | 229 | 232 | 230 | 53 | 46 | 69 | 21 | 53 | 46 | 69 | 21 | [12 empty] | 0.924 | 0.944 | 0.942 | 227 | 56702465560 | 230 | 56702462369 | 228 | 163100000000 | [25 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 3.846% | 14.9% | 11.06% | 9.936% | BAIK |  | 202 | 0 | 0 |  | 48.035 | 38.428 | 48.035 | BAIK |  | 38.679 | 30.9432 | 38.679 | BAIK |  | 41 | 144.5087 | 28.372 | BURUK
827 | Manggar | GT0053 | JL RAYA GANTUNG | PESAK | PESAK | DESA | UTAMA | 108.1556 | -2.9771 | Cantol | MORAWA | 100 | 13180433 | 2013 | HERMATIK | 19:08 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | 401 | 403 | 400 | 231 | 232 | 229 | 96 | 85 | 138 | 81 | 46 | 17 | 73 | 60 | 50 | 68 | 65 | 21 | [8 empty] | 0.958 | 0.972 | 0.962 | 400 | 402 | 399 | 229 | 233 | 228 | 104 | 70 | 122 | 65 | 48 | 19 | 71 | 46 | 56 | 51 | 51 | 19 | [8 empty] | 0.951 | 0.941 | 0.955 | 227 | 86058266916 | 230 | 163120000000 | 226 | 86057719462 | 227 | 163120000000 | 230 | 86058263237 | 226 | 163120000000 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 1 | 3 | B | 0 |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 8 |  | 9.718% | 20.06% | 29.78% | 19.85% | CUKUP |  | 202 | 0 | 0 |  | 73.498 | 58.7984 | 73.498 | CUKUP |  | 67.942 | 54.3536 | 67.942 | CUKUP |  | 81 | 144.5087 | 56.052 | BURUK
828 | Manggar | GT0012 | JL PLN | PESAK | PESAK | DESA | UTAMA | 108.1529 | -2.981 | Cantol | TRAFINDO | 50 | 7132515 | 2007 | HERMATIK | 19:35 | 2022-11-12 | PLN | GTA | 2 | 2 | 3 | 20000 | [89 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Z | 2 | 2 | 4 | B | BAIK |  | 3 | X | 2 | 5 | CLASS 3 | 9 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.2543 | 0 | 0
PT PLN (PERSERO)
UIW BANGKA BELITUNG
UP3 BELITUNG

## 2. SUHU & FISIK TRAFO
Pressing&Tap connector
[28 empty] | Polimer&Keramik |  |  |  |  | Berlobang
DATA GARDU DISTRIBUSI UP3 BELITUNG | [32 empty] | Jebol | [8 empty] | -
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
NO | GARDU | 1: ALAMAT; 2: MERK; 3: KAPASITAS; 4: TANGGAL VISUAL INSPECTION; 5: PETUGAS INSPEKSI; 6: TEMPERATUR (°C); 19: VISUAL TRAFO; 28: CONECTOR OUTLET; 29: ARRESTER; Jebol 33: FUSE CUT OUT; Jebol 37: PHB - TR; - 43: ON LOAD PHBTR; - 45: ARDE / PEMBUMIAN; - 50: NH FUSE TERPASANG; - 74: KABEL PUDING; - 89: PIPA PUDING; - 91: BUSBAR; - 92: SEPATU KABEL; - 104: HEALT INDEX SUHU TRAFO
[51 empty] | JURUSAN A | [5 empty] | JURUSAN B | [5 empty] | JURUSAN C | [5 empty] | JURUSAN D | [5 empty] | UTAMA |  |  | JURUSAN A |  |  | JURUSAN B |  |  | JURUSAN C |  |  | JURUSAN D | [11 empty] | KETERANGAN
[7 empty] | BODY TRAFO | BUSHING FCO |  |  | BUSHING TM |  |  | BUSHING TR |  |  |  | PHB-TR | OUTLET | BUSHING TM |  |  | BUSHING TR |  |  |  | BODY | KEBOCORAN MINYAK |  | JENIS | KONDISI |  |  | JENIS | KONDISI |  |  | PINTU | LANTAI | DINDING | ENGSEL | KUNCI | INSTALASI | RATING | KONDISI | ARRESTER |  | NETRAL TRAFO |  | KONSTRUKSI | R |  | S |  | T |  | R |  | S |  | T |  | R |  | S |  | T |  | R |  | S |  | T |  | JENIS | UKURAN | KONDISI | JENIS | UKURAN | KONDISI | JENIS | UKURAN | KONDISI | JENIS | UKURAN | KONDISI | JENIS | UKURAN | KONDISI | JENIS | KONDISI | KONDISI | UTAMA | JURUSAN A | JURUSAN B | JURUSAN C | JURUSAN D | [7 empty] | BODY TRAFO | BUSHING TM |  | BUSHING TR
[8 empty] | R | S | T | R | S | T | R | S | T | N |  |  | R | S | T | R | S | T | N |  |  |  |  | R | S | T |  | R | S | T | [8 empty] | NILAI | KONDISI | NILAI | KONDISI |  | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | RATING | KONDISI | [24 empty] | INS | HAR |  | KHA OULET (A) |  |  |  | ΔT | KONDISI | ΔT | KONDISI
[99 empty] | V | V |  | #NAME?
1 | TP0064 | Jl. Hayati Mahim | Trafindo | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 39 | 24.6 | 24.4 | 24.7 | 28.2 | 28.3 | 29 | 35.4 | 36 | 35.6 | 35.5 | 29.3 | 27 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 6.2 | Baik | 6.2 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.8 | BAIK | 0.6 | BAIK
2 | TP0007 | Jl. A. Yani | B&D | 160 | 2022-06-15 | UMJ | 31.9 | 26.2 | 25.6 | 25.7 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 32.6 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 27.9 | Flash | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 6 | Baik | 6 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.7 | BAIK
3 | TP0580 | Jl. Hayati Mahim | Trafindo | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 34.9 | 26.8 | 26.9 | 27.6 | 31.2 | 31.5 | 30.8 | 33.9 | 33.6 | 34.1 | 34.5 | 30.5 | 29.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 45.3 | Baik | 45.1 | Baik | Terpisah | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.7 | BAIK | 0.9 | BAIK
4 | TP0070 | Jl. Telex | Voltra | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 36.6 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 33.8 | 34.3 | 34 | 34.3 | 32.8 | 29.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Copot | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 74 | Baik | 7.4 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.5 | BAIK
5 | TP0290 | Jl. Aik Pancur | Sintra | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 34.4 | 24.4 | 25 | 24.8 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 54.7 | 35 | 35.4 | 34.2 | 36.3 | 27.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Berkarat | Baik | Berkarat | Ada-Baik | Rapih | 400A | Baik | 20.2 | Baik | 20.2 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 20.5 | BURUK
6 | TP0160 | Jl. Sudirman | Trafindo | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 31.2 | 24.2 | 24.6 | 23.9 | 26.6 | 27.3 | 27.2 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 27 | 25.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Copot | Berkarat | Baik | Copot | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 6.1 | Baik | 6.1 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.7 | BAIK | 0.3 | BAIK
7 | TP0156 | Gang Rukun | Starlite | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 35 | 24.9 | 24.7 | 25.1 | 29.4 | 29.5 | 30.1 | 33.7 | 31.4 | 33.3 | 37.4 | 39.4 | 29.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 6.3 | Baik | 6.3 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.7 | BAIK | 6 | BAIK
8 | TP0350 | Jl. Hayati Mahim | Starlite | 100 | 2022-06-15 | UMJ | 32.6 | 26.9 | 27 | 27.6 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 32.7 | 32.2 | 31.8 | 32.4 | 29.4 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 250A | Baik | 18.4 | Baik | 18.4 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.9 | BAIK
9 | TP0532 | Jl. Sudirman | Master Green | 50 | 2022-06-15 | UMJ | 28 | 28 | 24.5 | 24 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 29.4 | 29.2 | 28.3 | 29.2 | 28.6 | 27 | Baik | Baik | Baik | Flash | Flash | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 7.2 | Baik | 8.3 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 1.1 | BAIK
10 | TP0059 | Simpang Air Ketekok Kampung Ujung | Schneider | 200 | 2022-06-17 | UMJ | 33.2 | 26.1 | 25.9 | 26.2 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 34.2 | 34.2 | 32.3 | 34.1 | 53.5 | 28.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Keramik | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 9.5 | Baik | 9.5 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 1.9 | BAIK
11 | TP0514 | Jl. Sijuk depan POLRES | Sintra | 160 | 2022-06-17 | UMJ | 33 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 33.2 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.1 | 27.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 47 | Baik | 47.8 | Baik | Terpisah | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.2 | BAIK | 0.5 | BAIK
12 | TP0327 | Jl. Telex Ds. Air Ketekok | Lucky Light | 160 | 2022-06-17 | UMJ | 32.9 | 27.2 | 28 | 27 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 39 | 28.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 14.7 | Baik | 11.4 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 0.4 | BAIK
13 | TP0165 | Jl. Telex Desa Air Ketekok | Trafindo | 100 | 2022-06-17 | UMJ | 36.8 | 25.8 | 27.2 | 27 | 35.3 | 36.1 | 35.9 | 35.5 | 35.7 | 36.1 | 33.7 | 40.7 | 29.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 250A | Baik | 6.3 | Baik | 6.3 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.8 | BAIK | 2.4 | BAIK
14 | TP0078 | Jl. Telex Desa Air Ketekok (simpang 4) | Schneider | 200 | 2022-06-17 | UMJ | 34.6 | 27 | 26.9 | 27.9 | 31.8 | 31.9 | 32.1 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 34.6 | 33.9 | 28.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 14.3 | Baik | 14.3 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 0.5 | BAIK
15 | TP0483 | Jl. Kampus AMB Desa Air Ketekok | Trafindo | 50 | 2022-06-17 | UMJ | 30 | 25.5 | 25.3 | 26 | 29.1 | 29.6 | 29.6 | 31.4 | 31.9 | 31.1 | 31.6 | 30 | 27.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 36.6 | Baik | 36.6 | Baik | Gabung | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 0.8 | BAIK
16 | TP0225 | Jl. Telex | Starlite | 100 | 2022-06-17 | UMJ | 33.7 | 26.6 | 32.2 | 32.5 | 33.4 | 40.3 | 33.4 | 30.4 | 30.7 | 30.3 | 30.3 | 33.3 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 13.4 | Baik | 13.4 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 6.9 | BAIK | 0.4 | BAIK
17 | TP0117 | Jl. Ahmad Yani | Sintra | 200 | 2022-06-17 | UMJ | 31.1 | 26.3 | 25.9 | 25.8 | 27.2 | 27.2 | 31 | 31.9 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 32.3 | 28 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 7.4 | Baik | 7.4 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 3.8 | BAIK | 0.5 | BAIK
18 | TP0036 | Jl. Ahmad Yani | Trafindo | 160 | 2022-06-17 | UMJ | 34.5 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 28 | 28.5 | 28.6 | 34.9 | 35.7 | 35.1 | 29.1 | 35.3 | 30.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Berkarat | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 13.7 | Baik | 13.7 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 6.6 | BAIK
19 | TP0437 | Jl. Ahmad Yani UP.3 | Lucky Light | 160 | 2022-06-17 | UMJ | 32.9 | 25.4 | 25.5 | 23.8 | 31.5 | 33.4 | 30.8 | 33.4 | 32.9 | 32.1 | 31.6 | 30.3 | 29.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 54.6 | Baik | 39.8 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.6 | BAIK | 1.8 | BAIK
20 | TP0073 | Jl. Telex Depan SD 40 | Sintra | 160 | 2022-06-17 | UMJ | 32.9 | 27.6 | 27.6 | 28 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 32 | 31.9 | 31.4 | 29.7 | 31.8 | 30.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 12 | Baik | 12 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 200 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.2 | BAIK | 2.3 | BAIK
21 | TP0017 | Jl. Hasyim Idris | Sintra | 160 | 2022-06-17 | UMJ | 38.2 | 25.1 | 26.2 | 25.3 | 29 | 30 | 29.3 | 34.4 | 38.8 | 38.3 | 39.2 | 43.9 | 27.1 | Baik | Baik | Baik | Flash | Flash | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 8.4 | Baik | 8.4 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1 | BAIK | 4.8 | BAIK
22 | MG0001 | Jl. Tengah, Manggar. | VOLTRA | 200 | 2022-06-20 | GTA | 30,9 | 25,5 | 25,3 | 58.7 | 28,5 | 29,5 | 30,4 | 31.2 | 33 | 31.6 | 30,9 | 55.8 | 35,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 420 | Baik | 11.5 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 1.8 | BAIK
23 | MG0126 | JL. DESA PADANG | SINTRA | 100 | 2022-06-18 | GTA | 31.6 | 24,6 | 24,3 | 23,4 | 30,3 | 31,8 | 30,5 | 26,3 | 26,7 | 25,8 | 25,8 | 29 | 32 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | [18 empty] | 250 | Baik | 250 | Baik | 250 | Baik | NYY | 150 | Baik | [9 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
24 | MG0002 | JL DESA PADANG | SINTRA | 160 | 2022-06-18 | GTA | 37.2 | 26,1 | 25,1 | 26,3 | 26,8 | 26,1 | 28,2 | 30,7 | 29,3 | 32.4 | 34.1 | 44.7 | 35.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 1.7 | BAIK
25 | MG0069 | JL. DESA PADANG | STARLITE | 100 | 2022-06-20 | GTA | 30.2 | 26,1 | 26,2 | 26,0 | 27,8 | 27 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 30,5 | 30,9 | 42.5 | 30,5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Kotor | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 11.8 | Baik | 11.5 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
26 | MG0004 | JL. NUMPANG EMPAT | STARLITE | 160 | 2022-06-20 | GTA | 30,8 | 25,1 | 24,9 | 25,1 | 26,1 | 25,8 | 25,3 | 26,5 | 26,5 | 26,4 | 26,1 | 26,4 | 20 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 63.9 | Baik | 67 | Baik | Terpisah | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
27 | MG0110 | JL. DESA PADANG | STARLITE | 50 | 2022-06-20 | GTA | 32.2 | 26,1 | 26 | 21,6 | 28,4 | 29,7 | 28,7 | 27,3 | 27,3 | 27,6 | 27,4 | 29.2 | 25 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 49.1 | Baik | 48.5 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
28 | MG0003 | JL DESA PADANG | UNINDO | 160 | 2022-06-18 | GTA | 38.4 | 25,6 | 26 | 25,5 | 34.6 | 37.2 | 31.6 | 62.4 | 34.5 | 46.8 | 32.7 | 31.9 | 25,4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 247 | Baik | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 5.6 | BAIK | 29.7 | BURUK
29 | MG0118 | JL SIMPANG KALIMOA | STARLITE | 100 | 2022-06-20 | GTA | 27,7 | 18,7 | 24,6 | 23,5 | 23,5 | 23,9 | 24 | 26,4 | 26,1 | 26,7 | 26,3 | 31.4 | 20,5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 0.25 | Baik | 188 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
30 | MG0119 | JL. Manggar | TRAFINDO | 100 | 2022-06-20 | GTA | 31.4 | 24,7 | 25,5 | 25,2 | 28,1 | 31,1 | 28,7 | 28,6 | 29,3 | 28,1 | 28,1 | 27,9 | 23,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 292 | Baik | 115 | Baik | Terpisah | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
31 | MG0054 | JL. KAMPUNG ARAB | SINTRA | 160 | 2022-06-21 | GTA | 32.6 | 25,8 | 25,4 | 25,4 | 28,8 | 28 | 28,6 | 27 | 26,7 | 26,7 | 27,1 | 43.4 | 30,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 76 | Baik | 27 | Baik | Terpisah | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
32 | MG0021 | JL. STANUM | TRAFINDO | 160 | 2022-06-20 | GTA | 29,9 | 24,9 | 25,1 | 24,9 | 26,1 | 26 | 24,8 | 27,9 | 21,5 | 27,2 | 27,7 | 32.2 | 27,5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik |  | Tidak Ada |  | Tidak Ada | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
33 | MG0152 | JL. SUDIRMAN | VOLTRA | 100 | 2022-06-21 | GTA | 29,6 | 25,3 | 25,4 | 24,6 | 30,3 | 28,7 | 27,2 | 28,2 | 29.2 | 40.9 | 29,7 | 26,7 | 20 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 70 | Baik | 72.4 | Baik | Gabung | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 11.7 | CUKUP
34 | MG0060 | JL. SUDIRMAN | LUCYLIGHT | 160 | 2022-06-21 | GTA | 33.5 | 25,3 | 25,2 | 25 | 27,3 | 29,6 | 30,7 | 28,6 | 29.2 | 38.5 | 28,9 | 29.2 | 23,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 0.79 | Baik | 0.79 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 9.3 | BAIK
35 | MG0169 | JL. SUDIRMAN | MASTERGREEN | 50 | 2022-06-21 | GTA | 33.5 | 24,8 | 24,3 | 23,9 | 26,4 | 25,8 | 25,6 | 29.2 | 27,2 | 29.2 | 26,9 | 39 | 30 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 160.4 | Baik | 156.1 | Baik | Gabung | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
36 | MG0006 | JL. SUDIRMAN | STARLITE | 160 | 2022-06-21 | GTA | 26,6 | 24,7 | 25 | 25 | 25 | 25,2 | 25,2 | 27,1 | 28,5 | 27,1 | 27,8 | 79 | 55.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | [9 empty] | 202 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
37 | MG0071 | JL SUDIRMAN | TRAFINDO | 100 | 2022-06-21 | GTA | 32.1 | 24,3 | 24,1 | 22,9 | 31.4 | 32 | 32 | 25,7 | 26,1 | 26,4 | 26,3 | 37 | 28,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 571 | Baik | 571 | Baik | Gabung | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 0 | BAIK
38 | MG0029 | JL. SUDIRMAN PASAR | UNINDO | 200 | 2022-06-21 | GTA | 34.7 | 24,9 | 25,7 | 25,7 | 26 | 26,2 | 25,8 | 25,1 | 26,4 | 26,6 | 26,4 | 46.2 | 34.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Baik | Rapih | 400A | Baik | 354 | Baik | 329 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
39 | MG0053 | Pabrik es Long Fen | SCHNEIDER | 200 | 2022-06-21 | GTA | 37.1 | 23,3 | 25 | 24,8 | 26,1 | 26,4 | 26,5 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 26,9 | 35.5 | 26,6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
40 | MG0100 | JL. PASAR LIPAT KAJANG | STARLITE | 100 | 2022-06-21 | GTA | 33.3 | 25 | 24,9 | 24,6 | 29,4 | 30,9 | 31,5 | 26,8 | 27,3 | 27,5 | 27,4 | 31,7 | 24,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 125 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
41 | MG0007 | JL. PASAR Manggar | SINTRA | 200 | 2022-06-18 | GTA | 36.1 | 26 | 21,6 | 25,2 | 27,7 | 28,8 | 27 | 32.5 | 29,8 | 29,7 | 30.2 | 31,8 | 25,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 572 | Baik | 126 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 2.3 | BAIK
42 | MG0128 | JL. PASAR Manggar | SINTRA | 100 | 2022-06-21 | GTA | 29,4 | 24,7 | 24,6 | 23,8 | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 39.6 | 29,1 | 29,5 | 28,1 | 26,8 | 22,5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 275 | Baik | 275 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
43 | MG0072 | JL. PASAR Manggar | TRAFINDO | 100 | 2022-06-20 | GTA | 34.2 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 28,3 | 28,7 | 29 | 33.5 | 34.2 | 33.7 | 34.3 | 26,5 | 22,2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik |  | Tidak Ada | 0.25 | Baik | Terpisah | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0.8 | BAIK
44 | MG0162 | JL. PASAR Manggar | SINTRA | 250 | 2022-06-23 | GTA | 40 | 24,5 | 23,5 | 24,8 | 27,5 | 29,4 | 28,1 | 30,6 | 30,9 | 31.2 | 30,7 | 27,6 | 22,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 453 | Baik | 9999 | Putus | Gabung | [24 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 150 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 0 | BAIK
45 | MG0052 | KELENTENG | STARLITE | 100 | 2022-06-18 | GTA | 31 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 28,2 | 27,9 | 26,4 | 33.9 | 34.2 | 32.4 | 33.4 | 26,1 | 21,1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 162.9 | Baik | 751 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0 | BAIK | 1.8 | BAIK
46 | TP0428 | JL. Dahlan Baro | Sintra | 100 | 2022-07-12 | UMJ | 35.7 | 29 | 27.3 | 27.6 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 41.7 | 41.2 | 41.3 | 41.8 | 36.4 | 30.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Copot | Ada- Rusak | Rapih | 800 | Baik | 44.9 | Baik | 44.3 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 0.6 | BAIK
47 | TP0275 | Jl. Pasar Baro | Morawa | 100 | 2022-07-12 | UMJ | 32.9 | 28.5 | 28.2 | 27.7 | 33 | 33 | 33.1 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 36 | 30.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Berkarat | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400 | Baik | 14.3 | Baik | 17.9 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.1 | BAIK | 0.8 | BAIK
48 | TP0118 | Jl. Bukit | Unindo | 160 | 2022-07-12 | UMJ | 40.7 | 29.1 | 29.9 | 29.9 | 32 | 32.1 | 32.5 | 38.9 | 39.1 | 38.6 | 39.1 | 35.6 | 30.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 800 | Baik | 25.8 | Baik | 25.8 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 0.5 | BAIK
49 | TP0159 | Jl. Bukit | Trafindo | 100 | 2022-07-12 | UMJ | 36.5 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 32.8 | 31.2 | 30.8 | 35.3 | 34.7 | 34.6 | 37.6 | 44 | 30.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250 | Baik | 9.8 | Baik | 9.8 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 2 | BAIK | 3 | BAIK
50 | TP0377 | Jl. Merdeka | Voltra | 100 | 2022-07-12 | UMJ | 41.1 | 27.2 | 26.6 | 25.6 | 34.2 | 31.8 | 31.2 | 40 | 35.2 | 37.3 | 43.1 | 54.4 | 29.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400 | Baik | 7.1 | Baik | 6.1 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 3 | BAIK | 7.9 | BAIK
51 | TP0551 | Jl. Merdeka | Trafindo | 100 | 2022-07-12 | UMJ | 35 | 27.8 | 27.4 | 27 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 36 | 31.9 | 33.1 | 36 | 32.2 | 29.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630 | Baik | 156.1 | Baik | 99.6 | Baik | Terpisah | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 4.1 | BAIK
52 | TP0088 | Jl. Merdeka | Unindo | 250 | 2022-07-12 | UMJ | 36 | 28.6 | 28.8 | 29.9 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 37.6 | 38.4 | 38.5 | 38.1 | 43.6 | 30.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400 | Baik | 71.1 | Baik | 8.4 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [8 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.1 | BAIK | 0.9 | BAIK
53 | TP0024 | Jl. Sekolah | Sintra | 160 | 2022-07-13 | UMJ | 40.4 | 29.1 | 28.6 | 29.4 | 30 | 31 | 31.2 | 37.9 | 38.4 | 34.4 | 36.3 | 40.5 | 29.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 400 | Baik | 41.5 | Baik | 27.5 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.2 | BAIK | 4 | BAIK
54 | TP0001 | Jl. Veteran | B & D | 200 | 2022-07-13 | UMJ | 38.1 | 28.1 | 27.5 | 28.6 | 33.6 | 34 | 34.4 | 41.8 | 39.7 | 38.9 | 62.2 | 84.8 | 29.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 400 | Baik | 86.6 | Baik | 20.3 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.8 | BAIK | 23.3 | BURUK
55 | TP0205 | Jl. Veteran | B & D | 100 | 2022-07-13 | UMJ | 34 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 31.7 | 31.7 | 32.1 | 33.8 | 33.7 | 34.4 | 34.2 | 35.7 | 29.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Berkarat | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400 | Baik | 2 | Baik | 2 | Baik | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.7 | BAIK
56 | TP0234 | Jl. Rumah Sakit Lama | Morawa | 100 | 2022-07-13 | UMJ | 31.5 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 33 | 33.9 | 34 | 32.7 | 29.7 | 29.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Berkarat | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 250 | Baik | 21.5 | Baik | 21.5 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 1.3 | BAIK
57 | TP0537 | Jl. Veteran | Master Green | 50 | 2022-07-14 | UMJ | 31.5 | 26 | 26.4 | 25.8 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 31.8 | 31.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 630 | Baik | 12 | Baik | 12.2 | Baik | Terpisah | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 0.2 | BAIK
58 | TP0074 | Jl. Gorong Gorong (Dekat RSUD Lama) | Starlite | 160 | 2022-07-14 | UMJ | 34.4 | 27.3 | 27.6 | 27.1 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 32.3 | 33.7 | 32.8 | 33.2 | 31.1 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 800 | Baik | 11.3 | Baik | 11.3 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 1.4 | BAIK
59 | TP0075 | Jl. Melati | Voltra | 100 | 2022-07-14 | UMJ | 35.7 | 28.1 | 27 | 27 | 30.2 | 30 | 29.5 | 33 | 33.8 | 32.7 | 33.1 | 30.5 | 28.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Rembes | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 800 | Baik | 7.1 | Baik | 7.1 | Baik | Gabung | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.7 | BAIK | 1.1 | BAIK
60 | TP0354 | Jl. Melati | Trafindo | 200 | 2022-07-15 | UMJ | 44.6 | 27.1 | 28.1 | 27.6 | 31.4 | 31.3 | 30.8 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 35.1 | 42.2 | 29.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 250 | Baik | 18.4 | Baik | 18.4 | Baik | Gabung | [12 empty] | 250 | Baik | 250 | Baik | 250 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 0.6 | BAIK
61 | TP0376 | Jl. Veteran | Voltra | 100 | 2022-07-15 | UMJ | 32.5 | 26.7 | 27 | 28 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 32.2 | 31.5 | 32.4 | 31.5 | 29.2 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Flash | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 400 | Baik | 44.1 | Baik | 19 | Baik | Terpisah | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 0.9 | BAIK
62 | TP0008 | Jl. Veteran | Trafindo | 160 | 2022-07-15 | UMJ | 35 | 42.2 | 24.9 | 34.7 | 31.4 | 30.5 | 33.9 | 33.6 | 34.5 | 33.9 | 32.9 | 36.7 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 800 | Baik |  | Putus | 11.8 | Baik | Terpisah | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 3.4 | BAIK | 1.6 | BAIK
63 | TP0184 | Jl. Lettu Mad Daud | Starlite | 100 | 2022-07-15 | UMJ | 34.1 | 26.8 | 27.1 | 27.8 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 33 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | 35.3 | 28.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Copot | Copot | Kotor | Copot | Ada- Rusak | Rapih | 250 | Baik | 30.2 | Baik | 28.8 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 1.3 | BAIK
64 | TP0002 | Jl. Lettu Mad Daud | Unindo | 200 | 2022-07-23 | UMJ | 41 | 31.2 | 28.5 | 28.5 | 36.2 | 36.7 | 33 | 41.2 | 41 | 40 | 39.6 | 85.8 | 31.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 250 | Baik | 9.9 | Baik | 8 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 3.7 | BAIK | 1.6 | BAIK
65 | TP0429 | Jl. Anwar Aid | Sintra | 100 | 2022-07-23 | UMJ | 33.1 | 26.3 | 26.4 | 28.3 | 32.6 | 33 | 32.9 | 35 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 31 | 30.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800 | Baik | 21.1 | Baik | 21.1 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.5 | BAIK
66 | TP0468 | Jl. Anwar Aid | Trafindo | 50 | 2022-07-23 | UMJ | 34.6 | 27 | 27.1 | 29.2 | 33 | 33.3 | 33.8 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 35.7 | 29.4 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630 | Baik | 58.8 | Baik | 120.4 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.8 | BAIK | 0.8 | BAIK
67 | TP0062 | Jl. Madura | Sintra | 160 | 2022-07-16 | UMJ | 39.9 | 28.9 | 27.1 | 26.2 | 36.6 | 33.3 | 36.3 | 36.4 | 36.9 | 35.1 | 37.9 | 39.4 | 28.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada- Rusak | Rapih | 630 | Baik |  | Putus | 11.6 | Baik | Gabung | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 3.3 | BAIK | 2.8 | BAIK
68 | TP0145 | Jl. Anwar Aid | Starlite | 100 | 2022-07-16 | UMJ | 36.5 | 27.3 | 26.6 | 26.7 | 30.3 | 30 | 29.9 | 35.3 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 31.9 | 28 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polimer | Baik | Baik | Baik | Polimer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800 | Baik | 6.6 | Baik | 6.5 | Baik | Terpisah | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.9 | BAIK
69 | TP0287 | Jl. Anwar Aid | Sintra | 100 | 2022-07-23 | UMJ | 32.8 | 25.7 | 26 | 24.8 | 30.8 | 30.4 | 30.2 | 32.7 | 32.3 | 32.2 | 33.8 | 40.4 | 27.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 11.8 | Baik | 11.7 | Baik | Terpisah | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | PVC | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 1.6 | BAIK
70 | TP0426 | Jl. Madura | Sintra | 100 | 2022-07-25 | UMJ | 32.3 | 24.8 | 24.4 | 24.3 | 32.4 | 32.5 | 32.1 | 33 | 33.6 | 33.8 | 34.6 | 30.5 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Berminyak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 39.5 | Baik | 40 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 1.6 | BAIK
71 | TP0470 | Jl. Madura | Trafindo | 50 | 2022-07-25 | UMJ | 33.8 | 27 | 26.7 | 25.9 | 32 | 32.2 | 32.4 | 34.7 | 34.5 | 35.1 | 35.2 | 28.8 | 27.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 53.7 | Baik | 31.8 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.7 | BAIK
72 | TP0204 | Jl. DI Panjaitan | Sintra | 160 | 2022-07-26 | UMJ | 34.2 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 35.8 | 34.4 | 32.4 | 35.9 | 40.3 | 30 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 6.1 | Baik | 6.1 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik |  | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 3.5 | BAIK
73 | TP0043 | Jl. DI Panjaitan | Trafindo | 100 | 2022-07-26 | UMJ | 34.4 | 26.8 | 27.8 | 27.5 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 32.3 | 32.7 | 32.4 | 36.7 | 34 | 30.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 5.8 | Baik | 7.5 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 4.4 | BAIK
74 | TP0333 | Jl. Merdeka (Gereja) | B & D | 100 | 2022-07-26 | UMJ | 33.8 | 26.4 | 26 | 26.4 | 31.1 | 32.1 | 31.1 | 32.7 | 32.6 | 33 | 33 | 33.6 | 30.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 45.1 | Baik | 45.1 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1 | BAIK | 0.4 | BAIK
75 | TP0430 | GG. Perai | Sintra | 100 | 2022-07-16 | UMJ | 33.4 | 25.5 | 24.5 | 25.8 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 31.3 | 29.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Rembes | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Berkarat | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 32.1 | Baik | 32.2 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.2 | BAIK | 0.3 | BAIK
76 | TP0129 | Kampung Parit | Sintra | 100 | 2022-07-16 | UMJ | 33.5 | 26.1 | 25.8 | 25.7 | 29 | 28.9 | 28.9 | 33.4 | 32.8 | 32.4 | 32.4 | 37.6 | 29.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 7.8 | Baik | 7.8 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.1 | BAIK | 1 | BAIK
77 | TP0230 | Jl. Madura | Starlite | 100 | 2022-07-25 | UMJ | 33.3 | 24.9 | 24.6 | 24.5 | 31.6 | 31.3 | 31.3 | 34.9 | 33.7 | 33.8 | 34.3 | 31.8 | 28.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Berlobang | Berkarat | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 8.2 | Baik | 8.2 | Baik | Gabung | 100 | Baik | 200 | Baik | 100 | Baik | 200 | Baik | 100 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 1.2 | BAIK
78 | TP0082 | Juru Sebrang | Sintra | 160 | 2022-07-26 | UMJ | 39.9 | 28.8 | 36.4 | 27.7 | 34.7 | 31.1 | 30.5 | 40.1 | 42 | 41.1 | 38.1 | 47.3 | 28.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 13.7 | Baik | 13.1 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 202 |  |  | BAIK | 4.2 | BAIK | 3.9 | BAIK
79 | TP0544 | Jl. Melati | Schneider | 200 | 2022-07-26 | UMJ | 33.3 | 27.7 | 27.1 | 27.1 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 33.6 | 34.4 | 34.6 | 34.1 | 30.3 | 29.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Baik | Rapih | 250A | Baik | 27.3 | Baik | 27.4 | Baik | Terpisah | [24 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 150 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 1 | BAIK
80 | TP0356 | Jl. Madura | Starlite | 100 | 2022-07-25 | UMJ | 35.6 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 32.2 | 32.7 | 32.8 | 37.7 | 37.6 | 36.9 | 37.9 | 39.6 | 28.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 250A | Baik | 13.9 | Baik | 13.8 | Baik | Terpisah | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 1 | BAIK
81 | TP0013 | Jl. Kampung Damai | B & D | 160 | 2022-07-25 | UMJ | 35.4 | 27.1 | 27.2 | 27 | 32 | 31.9 | 32 | 36.3 | 36.1 | 35.4 | 35.3 | 33.1 | 28.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 12.9 | Baik | 12.9 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.1 | BAIK | 1 | BAIK
82 | TP0427 | Jl. Bambang Utoyo | Sintra | 100 | 2022-07-25 | UMJ | 32.8 | 27.4 | 26.3 | 27.7 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 30.6 | 33.4 | 30.7 | 34 | 32.6 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Packing Berminyak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 10.2 | Baik | 10.1 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.2 | BAIK | 3.4 | BAIK
83 | TP0347 | Jl. Mayjend Bambang Utoyo | Starlite | 100 | 2022-07-25 | UMJ | 34.1 | 26.1 | 28.2 | 27.2 | 31.3 | 31.5 | 31.6 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 | 79.6 | 28.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Packing Retak | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 250A | Baik | 6.6 | Baik | 6.3 | Baik | Terpisah | 100 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 0.1 | BAIK
84 | MG0073 | JL. BANDARA - Manggar | TRAPINDO | 50 | 04 JULI 2022 | GTA | 31.9 | 26.2 | 26.2 | 27 | 34.9 | 31.1 | 33.5 | 36 | 31.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 28.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 3.8 | BAIK | 5.5 | BAIK
85 | MG0158 | JL.NUMPANG EMPAT | TRAPINDO | 50 | 04 JULI 2022 | GTA | 37.4 | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 33.4 | 31.4 | 31.4 | 30.1 | 31.9 | 33.8 | 34.5 | 32.7 | 29.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 147.0 | Baik | 69.5 | Baik | Terpisah | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2 | BAIK | 4.4 | BAIK
86 | MG0055 | JL. NUMPANG EMPAT | TRAPINDO | 100 | 04 JULI 2022 | GTA | 32.5 | 27.6 | 27.9 | 27.1 | 30.1 | 30.6 | 30.4 | 32.7 | 30.2 | 23.4 | 28.5 | 29.5 | 28.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 11.6 | Baik | 1.30 | Baik | Terpisah | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 9.3 | BAIK
87 | MG0063 | JL. JEND.SUDIRMAN | B & D | 100 | 04 JULI 2022 | GTA | 39.6 | 26.5 | 27.4 | 27.5 | 30 | 27.3 | 25.1 | 32.5 | 27.1 | 29.8 | 33.1 | 54.5 | 29.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 4.9 | BAIK | 6 | BAIK
88 | MG0112 | JL. PROYEK | VOLTRA | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 31.2 | 29.1 | 29.1 | 29 | 291 | 20.5 | 28.7 | 29.3 | 29 | 30.3 | 30.3 | 31.9 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 270.5 | 0 | 1.3 | BAIK
89 | MG0132 | JL. LALANG | SINTRA | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 36.9 | 28 | 28.3 | 27.6 | 32.1 | 33 | 29.4 | 27.3 | 29.5 | 29.3 | 27.6 | 60.7 | 29.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [6 empty] | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 3.6 | BAIK | 2.2 | BAIK
90 | MG0142 | JL. LALANG | SINTRA | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 32.7 | 26.8 | 25.6 | 25.6 | 30.5 | 31.1 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 29.4 | 28.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 0.52 | Baik | 0.55 | Baik | Gabung | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.6 | BAIK | 0.3 | BAIK
91 | MG0161 | JL. PANTAI MUDONG | TRAFINDO | 50 | 06 JULI 2022 | GTA | 35.9 | 27.6 | 27.4 | 26.5 | 31.2 | 33.7 | 33 | 31.1 | 31 | 31.3 | 31.4 | 29.7 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 25.2 | Baik | 1.4 | Baik | Terpisah | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.5 | BAIK | 0.4 | BAIK
92 | MG0154 | JL. KALIMOA | VOLTRA | 100 | 04 JULI 2022 | GTA | 33.6 | 26.1 | 27.8 | 28.1 | 29.1 | 29.5 | 34.3 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 29.7 | 32.5 | 29.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 5.2 | BAIK | 1.1 | BAIK
93 | MG0045 | JL. JEND. SUDIRMAN | SINTRA | 160 | 04 JULI 2022 | GTA | 33.5 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | 30.5 | 30.2 | 29.7 | 31.4 | 30.9 | 31.2 | 31.3 | 48.4 | 30 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 378 | Baik | 42.4 | Baik | Terpisah | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.8 | BAIK | 0.5 | BAIK
94 | MG0005 | JL. JEND. SUDIRMAN | B & D | 250 | 04 JULI 2022 | GTA | 41 | 28.9 | 28.6 | 28.1 | 36.8 | 37.1 | 35.5 | 35 | 36.3 | 46.4 | 50 | 91.5 | 33 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 250A | Baik | 263 | Baik | 263 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 250 | Baik | 250 | Baik | 250 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.6 | BAIK | 15 | BURUK
95 | MG0153 | JL. JEND. SUDIRMAN | VOLTRA | 100 | 04 JULI 2022 | GTA | 37.1 | 26.7 | 27 | 26.3 | 31.3 | 36.8 | 35.2 | 32.2 | 32.1 | 35.5 | 32.7 | 46.2 | 30.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 108.0 | Baik | 9999 | Putus | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 5.5 | BAIK | 3.4 | BAIK
96 | MG0160 | JL. KTR. PAJAK | TRAFINDO | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 32.7 | 26.8 | 25.6 | 25.6 | 30.5 | 31.1 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 29.4 | 28.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 1.65 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 2.6 | BAIK | 0.3 | BAIK
97 | MG0064 | JL. KTR. PAJAK | SINTRA | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 34.5 | 26.2 | 27.4 | 26.8 | 25.2 | 27.6 | 25.8 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 32.1 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.4 | BAIK | 0.1 | BAIK
98 | MG0141 | JL. JEND. SUDIRMAN | SINTRA | 160 | 04 JULI 2022 | GTA | 37.3 | 28.9 | 26.6 | 24.8 | 28.8 | 29.5 | 28.5 | 31.6 | 28.5 | 31.1 | 31.7 | 34.5 | 27.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 0.22 | Baik | 0.22 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1 | BAIK | 3.2 | BAIK
99 | MG0048 | `JL.JENDRAL SUDIRMAN | STARLITE | 100 | 04 JULI 2022 | GTA | 32.8 | 27 | 28 | 26.5 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 31.7 | 31.1 | 24.6 | 31.2 | 35.6 | 29.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 9999 | Putus | 1.04 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 100 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.2 | BAIK | 7.1 | BAIK
100 | MG0076 | JL SUDIRMAN | STARLITE | 50 | 06 JULI 2022 | GTA | 38.3 | 28.3 | 27.5 | 28.6 | 26.6 | 28.6 | 28 | 24.9 | 25.2 | 28.8 | 25.3 | 40.5 | 30.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik |  | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih |  | Tidak Ada | 3.53 | Baik | 72.7 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 2 | BAIK | 3.9 | BAIK
101 | MG0127 | JL.JENDRAL SUDIRMAN | SINTRA | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 44.3 | 28.7 | 28.1 | 28.5 | 33.4 | 34.1 | 33.2 | 29.9 | 34.3 | 33.7 | 33.1 | 36.4 | 29.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 0.35 | Baik | 0.36 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.9 | BAIK | 4.4 | BAIK
102 | MG0157 | JL.SULAWASI | TRAFINDO | 50 | 04 JULI 2022 | GTA | 31.9 | 27 | 27.6 | 26.1 | 30.7 | 29.7 | 29.3 | 29.1 | 28.4 | 27.6 | 28.6 | 29.9 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 0.35 | Baik | 0.33 | Baik | Gabung | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.4 | BAIK | 1.5 | BAIK
103 | MG0151 | JL.SULAWESI | TRAFINDO | 50 | 04 JULI 2022 | GTA | 30.5 | 28.3 | 28 | 27.6 | 30.2 | 30.8 | 29.3 | 31.3 | 28.8 | 28.3 | 29 | 29.8 | 28 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 149 | Baik | Terpisah | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.5 | BAIK | 3 | BAIK
104 | MG0150 | JL.SULAWESI | TRAFINDO | 50 | 06 JULI 2022 | GTA | 35.4 | 28.7 | 28.7 | 27.4 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 27 | 27.4 | 28.5 | 28.7 | 31.3 | 29.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 53.8 | Baik | 54.1 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.3 | BAIK | 1.7 | BAIK
105 | MG0070 | JL. JEND. SUDIRMAN | SINTRA | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 36.8 | 27.7 | 27.1 | 28.4 | 32.4 | 28.8 | 29 | 29.3 | 30.1 | 30.1 | 29.7 | 35.7 | 30 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 200 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 3.6 | BAIK | 0.8 | BAIK
106 | MG0042 | JL. JEND. SUDIRMAN | STARLITE | 100 | 04 JULI 2022 | GTA | 43.2 | 29.2 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 29.5 | 28.9 | 26.9 | 28.4 | 29.6 | 26.5 | 44 | 30 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik |  |  |  |  | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 3.1 | BAIK
107 | MG0046 | JL. MASJID ASALAM | UNINDO | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 33.8 | 23.1 | 25 | 28.5 | 26.4 | 29.3 | 29.3 | 33.8 | 24.1 | 23.5 | 29.2 | 49.2 | 30.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih |  | Tidak Ada | 133 | Baik | 133 | Baik | Gabung | [6 empty] | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 2.9 | BAIK | 10.3 | CUKUP
108 | MG0065 | JL. SIMPANG YONIF | B & D | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 31.3 | 28.5 | 28.7 | 28 | 30.3 | 31.2 | 30.7 | 30.6 | 32.1 | 35 | 30 | 31.5 | 29.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 0.34 | Baik | 0.34 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 100 | Baik | 125 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.9 | BAIK | 5 | BAIK
109 | MG0047 | JL. PEGADAIAN | STARLITE | 100 | 06 JULI 2022 | GTA | 35.3 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 29.6 | 29.6 | 27.1 | 29 | 29.5 | 28.8 | 27.1 | 32.5 | 29.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 1.40 | Baik | Terpisah | 160 | Baik |  |  | 160 | Baik |  |  | 160 | Baik | [14 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Corona | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.5 | BAIK | 2.4 | BAIK
110 | MG0025 | JL. LIPAT TAIM (Belakang Puri Indah) | UNINDO | 50 | 08 JULI 2022 | GTA | 38.3 | 28.7 | 30 | 30.3 | 29.8 | 27.8 | 34.4 | 34.4 | 21.5 | 33.2 | 31.4 | 32.7 | 31.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Keramik | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Baik | Rapih | 630A | Baik |  | Tidak Ada | 9999 | Putus | Terpisah | [39 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | #NAME? |  |  | BAIK | 6.6 | BAIK | 12.9 | KURANG
111 | MG0020 | JL. PEGADAIAN | STARLITE | 160 | 05 JULI 2022 | GTA | 44.1 | 28 | 29.1 | 28.9 | 25.1 | 29.4 | 30.3 | 26.9 | 24.3 | 27.4 | 26.9 | 69.3 | 30.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 263 | Baik | 263 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 5.2 | BAIK | 3.1 | BAIK
112 | MG0079 | JL. JEND. SUDIRMAN | CENTRADO | 25 | 05 JULI 2022 | GTA | 30.3 | 28.7 | 28.6 | 27.6 | 28.3 | 29.4 | 29.2 | 30.9 | 32.3 | 30.2 | 30.2 | 29.2 | 29.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Keramik | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Buruk |  | Tidak Ada | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Terpisah | [39 empty] | Besi | Baik | Baik | [9 empty] | #NAME? |  |  | BAIK | 1.1 | BAIK | 2.1 | BAIK
113 | MG0130 | JL. A. RIFA'IE | SINTRA | 100 | 05 JULI 2022 | GTA | 34.4 | 23 | 24.6 | 27.8 | 26.1 | 30.2 | 29.1 | 29.8 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 32.8 | 27 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 0.20 | Baik | 0.22 | Baik | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 4.1 | BAIK | 0.3 | BAIK
114 | MG0008 | JL. JAWA DESA BARU | LUCKY LIGHT | 160 | 05 JULI 2022 | GTA | 31 | 26.6 | 27.7 | 28.3 | 31.1 | 22.9 | 28.2 | 22.8 | 22 | 26.1 | 29.7 | 30.3 | 27.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 0.25 | Baik | 0.24 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 8.2 | BAIK | 7.7 | BAIK
115 | MG0061 | JL. PANTAI SERDANG | B&D | 100 | 05 JULI 2022 | GTA | 32.8 | 29.1 | 29.1 | 29 | 30.8 | 31.4 | 30 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 37.5 | 30.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 84 | Baik | 84 | Baik | Gabung |  |  | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | [9 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 1.4 | BAIK | 0.3 | BAIK
116 | MG0138 | JL. PANTAI SERDANG | SINTRA | 100 | 05 JULI 2022 | GTA | 36.2 | 25.6 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 30.6 | 29.1 | 32.8 | 33.5 | 33 | 30.9 | 33.7 | 30.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 315 | Baik | 0.55 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.7 | BAIK | 2.6 | BAIK
117 | MG0139 | JL. PANTAI SERDANG | TRAFINDO | 100 | 05 JULI 2022 | GTA | 33.4 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 29.5 | 29.4 | 30 | 29.9 | 30 | 30 | 35 | 29.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Berkarat | Berkarat | Baik | Berkarat | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 0.1 | BAIK
118 | MG0026 | JL. PANTAI SERDANG | SINTRA | 160 | 05 JULI 2022 | GTA | 30.5 | 28.4 | 29.1 | 28.6 | 26.1 | 28.8 | 28.6 | 23.9 | 26.5 | 25.1 | 28.5 | 53.6 | 29.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 154 | Baik | 168.5 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 250 | Baik | 125 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.7 | BAIK | 4.6 | BAIK
119 | MG0137 | JL. KARIAMATA 1 | TRAFINDO | 200 | 05 JULI 2022 | GTA | 36.4 | 28 | 21.4 | 28.4 | 27.3 | 28.3 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 29.9 | 22.6 | 35.5 | 27.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 0.36 | Baik | 0.35 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.6 | BAIK | 7.3 | BAIK
120 | MG0098 | JL. KAMPONG BARU | MORAWA | 100 | 05 JULI 2022 | GTA | 33.5 | 28.5 | 27.2 | 27.2 | 27 | 30.5 | 24 | 38.1 | 28.2 | 28.9 | 26.3 | 92.7 | 26.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 174 | Baik | 145 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | PVC | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 6.5 | BAIK | 11.8 | CUKUP
121 | MG0111 | JL KAMPUNG BARU | VOLTRA | 100 | 05 JULI 2022 | GTA | 34.3 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 27.9 | 29.9 | 30.7 | 24.7 | 29.2 | 29.6 | 28.4 | 33 | 31.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 100 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.8 | BAIK | 4.9 | BAIK
122 | MG0049 | JL. PANTAI SERDANG | TRAFINDO | 160 | 05 JULI 2022 | GTA | 35.4 | 29.2 | 29.2 | 31.9 | 30.2 | 30 | 27.4 | 21.3 | 29 | 25.1 | 25.7 | 45.7 | 31.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 730 | Baik | 730 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.8 | BAIK | 7.7 | BAIK
123 | MG0066 | JL. DESA HARAPAN | B & D | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 31.5 | 28.4 | 22.4 | 22.1 | 33.2 | 34.1 | 27.8 | 32.4 | 31.9 | 30.6 | 33.2 | 34.9 | 36.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 6.3 | BAIK | 2.6 | BAIK
124 | MG0009 | JL. DESA HARAPAN | STARLITE | 160 | 25 JULI 2022 | GTA | 41.2 | 27 | 13.8 | 27.4 | 30.4 | 30.6 | 30 | 32.4 | 31.4 | 85 | 32.4 | 40.8 | 31.8 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 7.7 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 53.6 | BURUK
125 | MG0121 | JL. KP GUNUNG | VOLTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 38 | 26.2 | 26.6 | 25.6 | 30.3 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 47.2 | 37.1 | 34.4 | 52.7 | 29.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 0.91 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 3.2 | BAIK | 13.7 | KURANG
126 | MG0050 | JL. LALANG | STARLITE | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 32.5 | 27.1 | 16.8 | 25.1 | 27.6 | 27.7 | 25.5 | 27.4 | 28 | 28 | 28.2 | 30.6 | 27 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 100 | Baik | 160 | Baik | 100 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 2.2 | BAIK | 0.8 | BAIK
127 | MG0010 | JL. ISLAMIC CENTER | TRAFINDO | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 38.7 | 26 | 26.7 | 20.4 | 29.3 | 29.2 | 28.3 | 32.6 | 33.8 | 32.2 | 32.2 | 30.6 | 27.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 1520 | Putus | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 1 | BAIK | 1.6 | BAIK
128 | MG0056 | JL. ISLAMIC CENTER | TRAFINDO | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 32.9 | 25.2 | 26.2 | 9 | 28.8 | 28.3 | 28.2 | 28.7 | 28.7 | 29.8 | 29 | 35.5 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 100 | Baik | 125 | Baik | 100 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 1.1 | BAIK
129 | MG0051 | JL. LALANG | STARLITE | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 31.4 | 26.8 | 26.3 | 26.1 | 26.6 | 28 | 28.8 | 28.7 | 29.3 | 29.5 | 29 | 29.1 | 28 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 630A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | [12 empty] | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.2 | BAIK | 0.8 | BAIK
130 | MG0123 | JL. PANTAI | VOLTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 32.2 | 26.6 | 23.7 | 27.3 | 31.3 | 30.3 | 30.2 | 29.7 | 28.8 | 30.2 | 29.2 | 34.4 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 400A | Baik | 42.7 | Baik | 133 | Baik | Terpisah | 125 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 1.1 | BAIK | 1.4 | BAIK
131 | MG0011 | JL. SEKIP LALANG | STARLITE (MJT) | 160 | 25 JULI 2022 | GTA | 33.6 | 27.2 | 27.6 | 28.2 | 30.7 | 29.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 29 | 28.3 | 29.6 | 28.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 2 | BAIK | 0.7 | BAIK
132 | MG0097 | JL. LALANG | SINTRA | 160 | 25 JULI 2022 | GTA | 34.1 | 25 | 20.5 | 14.8 | 29.7 | 28.3 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 39.7 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Copot | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 356 | Putus | Terpisah | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.4 | BAIK | 0.5 | BAIK
133 | MG0156 | JL. LALANG | VOLTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 30.5 | 13.2 | 26.5 | 7.8 | 29.9 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.5 | 32.5 | 28.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 0.7 | BAIK
134 | MG0145 | JL. GAJAH MADA | SINTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 31.8 | 20.7 | 26.1 | 27.7 | 31.8 | 32.1 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 30.2 | 31.1 | 28.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 106 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 2.8 | BAIK | 0.9 | BAIK
135 | MG0057 | JL. DESA LALANG | STARLITE | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 31.4 | 16.1 | 26.8 | 25.9 | 28.5 | 28 | 28.3 | 29.6 | 23.3 | 31.6 | 29.5 | 32 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 1.73 | Baik | 1.73 | Baik | Gabung | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | 125 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.5 | BAIK | 8.3 | BAIK
136 | MG0024 | JL. DESA LALANG | TRAFINDO | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 34.3 | 24.7 | 26.3 | 23.7 | 30.1 | 29.9 | 29.2 | 35.1 | 30.5 | 36.4 | 33 | 38.4 | 28.2 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing |  |  |  |  | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berkarat, Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 4.5 | Baik | 75 | Baik | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | 125 | Baik | 200 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik |  |  |  |  | 324 |  |  | BAIK | 0.9 | BAIK | 5.9 | BAIK
137 | MG0016 | JL. GAJAH MADA | UNINDO | 160 | 25 JULI 2022 | GTA | 32.4 | 24.2 | 25 | 26.1 | 28.2 | 28.3 | 31.7 | 29.1 | 28.1 | 29.3 | 28.7 | 41.8 | 27.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 630A | Baik | 0.3 | Baik | 0.3 | Baik | Gabung | [12 empty] | 100 | Baik | 160 | Baik | 200 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 3.5 | BAIK | 1.2 | BAIK
138 | MG0099 | JL. GAJAH MADA | SINTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 33.5 | 19 | 26.2 | 4 | 27.6 | 28.7 | 27.7 | 29.3 | 29.4 | 28.3 | 29.3 | 45.4 | 27.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 100 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.1 | BAIK | 1.1 | BAIK
139 | MG0140 | KAMPUNG ARAB | SINTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 40.6 | 23.4 | 26.2 | 20.1 | 32.1 | 33.4 | 32.8 | 29.6 | 28.8 | 28.6 | 28.2 | 37.6 | 27.7 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.3 | BAIK | 1.4 | BAIK
140 | MG0022 | KAMPUNG ARAB | VOLTRA | 200 | 25 JULI 2022 | GTA | 32.8 | 25.6 | 20.7 | 10 | 32.4 | 28 | 28.7 | 29.3 | 28.7 | 29.1 | 28 | 64.3 | 28.6 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 124 | Baik | 9999 | Putus | Terpisah | [12 empty] | 160 | Baik | 200 | Baik | 160 | Baik | [6 empty] | NYY | 150 | Baik | [6 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik |  |  | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 4.4 | BAIK | 1.3 | BAIK
141 | MG0062 | KAMPUNG ARAB | SINTRA | 160 | 25 JULI 2022 | GTA | 38.8 | 24.3 | 27.5 | 26.2 | 28.3 | 17.3 | 27.9 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 58.9 | 28.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 11 | CUKUP | 0.4 | BAIK
142 | MG0023 | KAMPUNG ARAB | B&D | 200 | 25 JULI 2022 | GTA | 30.3 | 26.2 | 14.9 | 20.7 | 29.3 | 29.9 | 29.7 | 28.8 | 29.2 | 29.9 | 28.3 | 50.9 | 27.1 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Ada-Rusak | Rapih | 800A | Baik | 610 | Baik | 9999 | Putus | Terpisah | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.6 | BAIK | 1.6 | BAIK
143 | MG0136 | KAMPUNG ARAB | SINTRA | 100 | 25 JULI 2022 | GTA | 32.8 | 21.7 | 26.2 | 22.8 | 30.5 | 28.7 | 29.7 | 21.7 | 30 | 28.5 | 29.4 | 29.8 | 27 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 0.2 | Baik | 0.2 | Baik | Gabung | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 63 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik |  |  |  | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | [5 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1.8 | BAIK | 8.3 | BAIK
144 | MG0125 | KAMPUNG ARAB | CENTRADO | 25 | 25 JULI 2022 | GTA | 30.4 | 24.3 | 23.9 | 26.4 | 30.5 | 29 | 27.4 | 28.3 | 27.4 | 28.6 | 28.5 | 27.1 | 26.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |  | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih |  | Tidak Ada | 0.3 | Baik | 9999 | Putus | Terpisah | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 3.1 | BAIK | 1.2 | BAIK
145 | MG0090 | JL. NGARAWAN | TRAFINDO | 200 | 26 JULI 2022 | GTA | 33.3 | 24.7 | 23.8 | 20.3 | 27.6 | 28.6 | 27.8 | 28 | 28.5 | 27.9 | 27.8 | 26.9 | 25.4 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 400A | Baik | 0.76 | Baik | 0.69 | Baik | Gabung | 200 | Baik | 200 | Baik | 200 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 1 | BAIK | 0.7 | BAIK
146 | MG0082 | JL. DESA PANCUR | TRAFINDO | 25 | 26 JULI 2022 | GTA | 32.3 | 17.5 | 22.3 | 25.9 | 28 | 28.8 | 28.6 | 31.3 | 30.1 | 29.2 | 28.5 | 31.2 | 28.9 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Berkarat | Berkarat | Tidak Ada | Rapih |  | Tidak Ada | 109 | Baik | 9999 | Putus | Terpisah | [6 empty] | 100 | Baik | 100 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 70 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 202 |  |  | BAIK | 0.8 | BAIK | 2.8 | BAIK
147 | MG0012 | JL. DESA PANCUR | SINTRA | 100 | 26 JULI 2022 | GTA | 33.2 | 18 | 22.8 | 17.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 30.7 | 28.1 | 29.9 | 31.5 | 28.3 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 250A | Baik | 9999 | Putus | 9999 | Putus | Terpisah | [6 empty] | 160 | Baik | 160 | Baik | 160 | Baik | [12 empty] | NYY | 150 | Baik |  |  |  | NYY | 70 | Baik | [6 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik |  | Baik | [6 empty] | 324 |  |  | BAIK | 0.4 | BAIK | 3.1 | BAIK
148 | MG0091 | JL. NGARAWAN | TRAFINDO | 100 | 26 JULI 2022 | GTA | 30.4 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 27.5 | 29.6 | 28.3 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.7 | 26 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Kotor | Baik | Baik | Tidak Ada | Rapih | 800A | Baik | 100 | Baik | 0.2 | Baik | Terpisah | 100 | Baik | 63 | Baik | 63 | Baik | [18 empty] | NYY | 150 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 324 |  |  | BAIK | 2.1 | BAIK | 0.1 | BAIK
149 | MG0124 | JL. NGARAWAN | SINTRA | 25 | 26 JULI 2022 | GTA | 32.2 | 24.3 | 20.1 | 19.7 | 27.1 | 26.3 | 24.3 | 27.5 | 28.5 | 27.3 | 27.6 | 26.1 | 25.5 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik/Mulus | Bersih | Pressing | Polymer | Baik | Baik | Baik | Polymer | Baik | Baik | Baik | Baik | Berlobang | Berkarat | Baik | Tidak Ada | Rapih |  | Tidak Ada | 0.29 | Baik | 0.22 | Baik | Gabung | 100 | Baik | 100 | Baik | 100 | Baik | [18 empty] | NYY | 70 | Baik | NYY | 70 | Baik | [9 empty] | Besi | Baik | Baik | Baik | Baik | [7 empty] | 202 |  |  | BAIK | 2.8 | BAIK | 1.2 | BAIK
150 | TP0419 | Jl. Hasan Saie | Sintra | 100 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
151 | TP0503 | Jl. Hasan Saie | Trafindo | 50 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
152 | TP0341 | Jl. Hasan Saie | Sintra | 160 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
153 | TP0464 | Jl. Serma Abdullah | Voltra | 100 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
154 | TP0353 | Jl. Padat Karya | Starlite | 100 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
155 | TP0101 | Jl. Kebun Jeruk | Trafindo | 50 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
156 | TP0413 | Jl. Kebun Jeruk | Trafindo | 50 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
157 | TP0431 | Jl. Kerjan | Sintra | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
158 | TP0553 (BARU) | Jl. Sekip | Trafindo | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
159 | TP0465 | Jl. Kerjan | Voltra | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
160 | TP0387 | Jl. Sekip | Sintra | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
161 | TP0097 | Jl. Mualim | Trafindo | 200 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
162 | TP0433 | Jl. Mualim I | Sintra | 100 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
163 | TP0121 | Jl. Sekip | Morawa | 100 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
164 | TP0021 | Jl. Sijuk (Simpang Jl. Kerjan) | Sintra | 160 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
165 | TP0451 | Perumahan Griya Permata | Voltra | 100 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
166 | TP0548 (BARU) | Jl. Mualim III | Trafindo | 100 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
167 | TP0363 | Jl. Mualim I (Depan Perumahan Griya Permata) | Voltra | 100 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
168 | TP0393 | Jl. Mualim I (Simpang Jl. Mualim III) | Sintra | 160 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
169 | TP0432 | Jl. Mualim I | Sintra | 100 | 2022-08-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
170 | TP0590 (BARU) | Jl. Mualim (Perumahan Griya Emerald) | Trafindo | 100 | 2022-08-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
171 | TP0394 | Jl. Sijuk | Sintra | 100 | 2022-08-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
172 | TP0072 | Jl. Sijuk Ds. kelapa kera | Starlite | 100 | 2022-08-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
173 | TP0067 | Jalan Sijuk | Morawa | 100 | 2022-08-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
174 | TP0530 | Jl. Air Seruk | Master Green | 50 | 2022-08-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
175 | TP0550 (BARU) | Jl. Sijuk | Trafindo | 100 | 2022-08-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
176 | TP0058 | Jl. Air Seruk | Sintra | 100 | 2022-08-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
177 | TP0087 | Kaolin Yudian (Jl. Tirta Merundang Indah) | Sintra | 100 | 2022-08-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
178 | TP0574 (BARU) | Jl. Permata | Starlite | 100 | 2022-08-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
179 | TP0282 | Jl. Padat Karya | Sintra | 100 | 2022-08-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
180 | TP0232 | Jl. Sijuk | Voltra | 100 | 2022-08-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
181 | TP0162 | Jl. Sijuk | Sintra | 50 | 2022-08-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
182 | TP0133 | Jl. Sijuk | Trafindi | 50 | 2022-08-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
183 | TP0504 | Jl. Permata | Sintra | 160 | 2022-08-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
184 | TP0231 | Jl. Sijuk Ds. Air Seruk | Trafindo | 100 | 2022-08-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
185 | TP0170 | Jl. Sijuk | Trafindo | 50 | 2022-08-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
186 | TP0396 | Jl. Sijuk | Sintra | 100 | 2022-08-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
187 | TP0300 | Jl. Sijuk | Sintra | 100 | 2022-08-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
188 | TP0141 | Jl. Gaparman | Starlite | 100 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
189 | TP0139 (BARU) | Jl. Hasan Saie | Trafindo | 160 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
190 | TP0485 | Jl. Padat karya | Trafindo | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
191 | TP0328 | Jl. Air Merah | Voltra | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
192 | TP0276 | Jl. Air Merbau | Starlite | 160 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
193 | TP0272 | Jl. Sijuk Ds. Air Merbau | Trafindo | 50 | 2022-08-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
194 | TP0283 | Jl. Mualim I | Sintra | 50 | 2022-08-20 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
195 | TP0178 | Jl. Serma Abdullah | Trafindo | 100 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
196 | TP0348 | Jl. Bhinneka II | Voltra | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
197 | TP0148 | Jl. Kerjan | Starlite | 100 | 2022-08-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
198 | TP0316 | Jl. Ketikus | Sintra | 100 | 2022-08-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
199 | TP0053 | Kaolin Bumi Sentosa | Voltra | 100 | 2022-08-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
200 | TP0113 | Jl. Sijuk | Sintra | 50 | 2022-08-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
201 | TP0226 | Jl. Padat Karya I | Morawa | 100 | 2022-08-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
202 | TP0042 | Jl. Hasan Saie | Unindo | 160 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
203 | TP0586 (BARU) | Jl. Dr. Sutomo | Trafindo | 100 | 2022-08-09 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
204 | TP0236 | Jl. Sijuk | Morawa | 100 | 2022-08-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
205 | KK0066 | DESA AIR BATU BUDING | MASTER GREEN | 50 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
206 | KK0100 | JL BUDING | STARLITE | 100 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
207 | KK0024 | DESA AIR BATU BUDING | STARLITE | 100 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
208 | KK0111 | LAPANGAN TEMBAK | TRAFINDO | 100 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
209 | KK0127 | JL. SAWIT | TRAFINDO | 50 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
210 | KK0080 | JL. LINTANG BUDING | MORAWA | 100 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
211 | KK0017 | JL. BUDING | TRAFINDO | 100 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
212 | KK0104 | JL. PESARAKAN | SINTRA | 100 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
213 | KK0018 | JL. PESARAKAN | TRAFINDO | 50 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
214 | KK0049 | JL. CENDIL | SINTRA | 50 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
215 | KK0074 | JL. CENDIL | STARLITE | 50 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
216 | KK0028 | PT. PARIT SEMBADA CENDIL | SINTRA | 160 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
217 | KK0109 | JL. CENDIL | VOLTRA | 50 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
218 | KK0075 | CENDIL | MURAWA | 100 | 2022-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
219 | KK0030 | JL.PESARAKAN | SINTRA | 50 | 2018-08-19 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
220 | KK0048 | JL. LINTANG BUDING | MASTERGREEN | 50 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
221 | KK0016 | JL. BUKIT JAYA | SINTRA | 100 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
222 | KK0081 | JL. BUKIT JAYA | MORAWA | 100 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
223 | KK0023 | PT PARID SEMBADA | UNINDO | 50 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
224 | KK0015 | JL. LIMAU MANIS | TRAFINDO | 50 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
225 | KK0052 | JL. LIMAU MANIS | SINTRA | 50 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
226 | KK0082 | JL. LIMAU MANIS | MORAWA | 100 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
227 | KK0014 | JL. NIBUNG PUNGGUR | TRAFINDO | 50 | 2022-08-20 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
228 | KK0013 | JL. BUKIT DURIN | TRAFINDO | 50 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
229 | KK0094 | JL. BUKIT DUREN | VOLTRA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
230 | KK0121 | JL. NIBONG PUNGOR | VOLTRA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
231 | KK0035 | JL. NIBONG Manggar | SINTRA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
232 | KK0047 | JL. MENTAWAK | SINTRA | 50 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
233 | KK0004 | JL. KAMPONG PADANG | SINTRA | 160 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
234 | KK0051 | JL. SP BRINGIN | SINTRA | 50 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
235 | KK0039 | JL. BERINGIN | TRAFINDO | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
236 | KK0114 | JL. BRINGIN | SINTRA | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
237 | KK0083 | JL. LAMA KELAPA KAMPIT | VOLTRA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
238 | KK0122 | JL. KAMPIT | VOLTRA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
239 | KK0003 | JL. SENYUBUK | TRAFINDO | 160 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
240 | KK0005 | JL. MERDEKA | JNP | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
241 | KK0055 | JL. SELENDANG | SINTRA | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
242 | KK0073 | JL. SELENDANG | MORAWA | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
243 | KK0113 | JL. BANDARA | SINTRA | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
244 | KK0025 | JL. KP GUNUNG | SINTRA | 160 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
245 | KK0012 | JL. PASAR KAMPIT | STARLITE | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
246 | KK0095 | JL. KOPERASI | VOLTRA | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
247 | KK0042 | JL. KOPERASI | STARLITE | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
248 | KK0105 | JL.PASAR KAMPIT | TRAFINDO | 200 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
249 | KK0002 | JL. PASAR KAMPIT | TRAFINDO | 160 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
250 | KK0120 | JL. BAHAGIA | TRAFINDO | 25 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
251 | KK0056 | JL. BAHAGIA | SINTRA | 160 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
252 | KK0124 | JL. KAMPIT | TRAFINDO | 50 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
253 | KK0084 | JL. BILITON | SINTRA | 50 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
254 | KK0026 | JL. BILITON | STARLITE | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
255 | KK0041 | JL. PASAR KAMPIT | STARLITE | 50 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
256 | KK0029 | JL. KAMPIT | TRAFINDO | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
257 | KK0057 | JL. KAMPIT | SINTRA | 50 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
258 | KK0019 | JL.PERING | SINTRA | 50 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
259 | KK0040 | JL. AIR SAGU | TRAFINDO | 100 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
260 | KK0136 | JL. AIR SAGU | TRAFINDO | 50 | 2022-08-22 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
261 | KK0085 | JL. LAPANGAN BOLA PENIRUKAN | MORAWA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
262 | TP0294 | Jl. Jend. Sudirman | Sintra | 100 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
263 | TP0445 | Jl. Jend. Sudirman | Voltra | 100 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
264 | TP0158 | Jl. Hend. Sudirman | Starlite | 100 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
265 | TP0248 | Jl. Jend. Sudirman | Trafindo | 100 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
266 | TP0339 | Jl. Jend. Sudirman | Sintra | 100 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
267 | TP0004 | Jl. Jend. Sudirman | Starlite | 100 | 2022-08-25 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
268 | TP0277 | Pangkal Lalang | Starlite | 160 | 2022-08-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
269 | TP0084 | Pangkal Lalang | Sintra | 160 | 2022-08-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
270 | TP0366 | Jl. Letda Zainudin | Voltra | 100 | 2022-08-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
271 | TP0291 | Jl. Rahat | Sintra | 100 | 2022-08-27 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
272 | TP0169 | Jl. Depati Rahat | Trafindo | 100 | 2022-08-27 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
273 | TP0127 | Jl. Depati Rahat | Sintra | 100 | 2022-08-27 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
274 | TP0378 | Jl. Sekolah | Voltra | 100 | 2022-08-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
275 | TP0048 | Jl. Sriwijaya | Sintra | 200 | 2022-08-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
276 | TP0296 | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 50 | 2022-08-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
277 | TP0358 | Jl. Sriwijaya | Starlite | 100 | 2022-09-01 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
278 | TP0466 | Jl. Estika | Trafindo | 50 | 2022-09-01 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
279 | TP0365 | Jl. Sriwijaya | Voltra | 100 | 2022-09-01 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
280 | TP0555 (BARU) | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 100 | 2022-08-30 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
281 | TP0487 | Jl. Sriwijaya | Lucky Light | 160 | 2022-08-30 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
282 | TP0382 | Jl. Kamboja | Sintra | 100 | 2022-08-31 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
283 | TP0057 | Jl. Sriwijaya | Schneider | 160 | 2022-08-31 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
284 | TP0179 | Jl. Kamboja | Trafindo | 100 | 2022-08-31 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
285 | TP0596 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | Weltraf | 100 | 2022-08-31 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
286 | TP0469 | Jl. Kampung Damai | Trafindo | 50 | 2022-09-01 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
287 | TP0472 | Jl. Wahab Aziz | Trafindo | 50 | 2022-09-02 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
288 | TP0063 | Jl. Wahab Aziz | Trafindo | 100 | 2022-09-11 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
289 | TP0100 | Jl. Dr. Susilo | Trafindo | 200 | 2022-09-02 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
290 | TP0102 | Jl. Gatot Subroto | Sintra | 200 | 2022-09-02 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
291 | TP0025 | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 200 | 2022-09-05 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
292 | TP0569 (BARU) | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 100 | 2022-09-05 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
293 | TP0126 | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 200 | 2022-09-05 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
294 | TP0594 (BARU) | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 100 | 2022-09-05 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
295 | TP0023 | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 160 | 2022-09-05 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
296 | TP0096 | Jl. Gegedek KJUB | Sintra | 160 | 2022-09-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
297 | TP0511 | Jl. Komplek Pelabuhan | Voltra | 100 | 2022-09-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
298 | TP0498 | Jl. Komplek Pelabuhan | Sintra | 200 | 2022-09-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
299 | TP0214 | Jl. Pelabuhan Ikan | Starlite | 160 | 2022-09-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
300 | TP0436 | Jl. Pelabuhan Ikan | B & D | 200 | 2022-09-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
301 | TP0123 | Jl. Pelabuhan Ikan | UNINDO | 200 | 2022-09-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
302 | TP0216 | Jl. Pelabuhan Ikan | Starlite | 250 | 2022-09-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
303 | TP0417 | Jl. Pelabuhan Ikan | Sintra | 160 | 2022-09-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
304 | TP0351 | Jl. Kemuning (RS. TIMAH) | Starlite | 100 | 2022-09-07 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
305 | TP0460 | Jl. Kemuning | B & D | 200 | 2022-09-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
306 | TP0573 (BARU) | Jl. Kemuning | Trafindo | 100 | 2022-09-07 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
307 | TP0018 | Jl. Siburik / Kelenteng | Starlite | 160 | 2022-09-07 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
308 | TP0589 (BARU) | Jl. Kemuning | Master Green | 50 | 2022-09-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
309 | TP0181 | Jl. Pattimura | Trafindo | 100 | 2022-09-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
310 | TP0564 (BARU) | Jl. Pattimura (Karaoke Ayu Ting Ting) | Trafindo | 100 | 2022-09-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
311 | TP0071 | Jl. Kemuning | Sintra | 160 | 2022-09-07 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
312 | TP0069 | Jl. Pattimura | Trafindo | 200 | 2022-09-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
313 | TP0132 | Jl. Pattimura | Starlite | 100 | 2022-09-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
314 | TP0360 | Jl. Pattimura | Voltra | 100 | 2022-09-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
315 | TP0495 | Jl. Dok | Lucky Light | 160 | 2022-09-08 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
316 | TP0499 | Jl. Re Martadinata | Trafindo | 100 | 2022-09-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
317 | TP0066 | Jl. Dok | Trafindo | 100 | 2022-09-08 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
318 | TP0061 | Jl. Re Martadinata | Trafindo | 200 | 2022-09-08 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
319 | TP0212 | Jl. Re Martadinata | Trafindo | 200 | 2022-09-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
320 | TP0349 | Jl. Yos Sudarso | Starlite | 100 | 2022-09-08 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
321 | TP0037 | Jl. Gegedek | Voltra | 100 | 2022-09-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
322 | TP0131 | Jl. Pantai | Unindo | 200 | 2022-09-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
323 | TP0119 | Jl. Murai | Sintra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
324 | TP0297 | Jl. Murai | Voltra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
325 | TP0557 (BARU) | Jl. Murai dalam | Trafindo | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
326 | TP0577 (BARU) | Jl. Murai | Trafindo | 100 | 2022-09-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
327 | TP0587 (BARU) | Jl. Muarai | Trafindo | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
328 | TP0395 | Jl. Murai | Sintra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
329 | TP0015 | Jl. Jend. Sudirman | Unindo | 160 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
330 | TP0449 | Jl. Jend. Sudirman | Voltra | 100 | 2022-09-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
331 | TP0369 | Jl. Jend. Sudirman | Voltra | 100 | 2022-09-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
332 | TP0016 | Jl. Jend. Sudirman | Sintra | 160 | 2022-09-16 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
333 | TP0149 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | Sintra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
334 | TP0385 | Jl. Sudirman Air Raya | Sintra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
335 | TP0444 | Jl. Jend. A. Yani | Voltra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
336 | TP0372 | Jl. Jend. Sudirman | Voltra | 100 | 2022-09-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
337 | TP0124 | Jl. Dukong | Morawa | 100 | 2022-09-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
338 | TP0329 | Jl. Dukong | Trafindo | 50 | 2022-09-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
339 | TP0370 | Jl. Gunung Payung | Voltra | 100 | 2022-09-23 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
340 | TP0166 | Jl. Gunung Payung | Trafindo | 100 | 2022-09-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
341 | TP0391 | Jl. Air Kelubi | Sintra | 100 | 2022-09-23 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
342 | TP0336 | Jl. Air Kelubi | Voltra | 100 | 2022-09-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
343 | TP0463 | Jl. Air Kelubi | Voltra | 100 | 2022-09-23 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
344 | TP0130 | Jl. Air Kelubi | Sintra | 50 | 2022-09-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
345 | TP0014 | Jl. Anwar | Morawa | 100 | 2022-09-23 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
346 | TP0244 | Jl. Anwar | Starlite | 160 | 2022-09-23 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
347 | TP0270 | Jl. Anwar | B & D | 100 | 2022-09-26 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
348 | TP0579 (BARU) | Jl. Anwar | Trafindo | 100 | 2022-09-23 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
349 | TP0367 | Jl. Sudirman | Voltra | 100 | 2022-09-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
350 | TP0406 | Jl. Sudirman | Sintra | 200 | 2022-09-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
351 | TP0157 | Jl. Sudirman | Starlite | 100 | 2022-09-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
352 | TP0461 (BARU) | Jl. Abadi | Voltra | 100 | 2022-09-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
353 | KK0102 | JL. AIK KELIK | SINTRA | 100 | 2022-08-24 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
354 | KK0027 | JL. PENIRUKAN | TRAFINDO | 100 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
355 | KK0067 | JL. AIR LANCI | STARLITE | 25 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
356 | KK0006 | JL. AIR LANCI | VOLTRA | 100 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
357 | KK0101 | JL. AIK KELIK | VOLTRA | 100 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
358 | KK0125 | PELABUHAN SAWIT | SINTRA | 50 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
359 | KK0007 | JL. AIK KELIK | STARLITE | 100 | 2022-08-29 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
360 | KK0086 | JL. AIK KELIK | SINTRA | 100 | 2022-08-31 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
361 | KK0116 | JL. GUNUNG NAYO | TRAFINDO | 50 | 2022-08-13 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
362 | KK0001 | JL. PENIRUKAN | TRAFINDO | 200 | 2022-08-31 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
363 | KK0099 | JL. SMP 2 DAMAR | CENTRADO | 50 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
364 | KK0130 | JL. BANDARA | TRAFINDO | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
365 | KK0076 | JL. MEMPAYAK | STARLITE | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
366 | KK0008 | JL. MEMPAYAK | STARLITE | 50 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
367 | KK0059 | JL. MEMPAYAK | TRAFINDO | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
368 | KK0021 | JL. MEMPAYAK | UNINDO | 160 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
369 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
370 | KK0009 | JL. MERAK | SINTRA | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
371 | KK0070 | JL. MEMPAYAK | SINTRA | 50 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
372 | KK0091 | JL. MEMPAYAK | CENTRADO | 50 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
373 | KK0087 | JL. TANAH TEBOK | VOLTRA | 100 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
374 | KK0088 | JL. TANAH TEBOK | UNINDO | 100 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
375 | KK0134 | PT TIMAH | TRAFINDO | 50 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
376 | KK0031 | JL. BURUNG MANDI | TRAFINDO | 50 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
377 | KK0032 | JL. SIMPANG LEPAU | VOLTRA | 50 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
378 | KK0131 | JL. BURUNG MANDI | VOLTRA | 100 | 2022-09-07 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
379 | KK0033 | JL.BURUNG MANDI | B&D | 50 | 2009-09-07 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
380 | KK0063 | JL. BURUNG MANDI | STARLITE | 25 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
381 | KK0089 | JL. BURUNG MANDI | CENTRADO | 50 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
382 | KK0053 | JL. BURUNG MANDI | SINTRA | 50 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
383 | KK0034 | JL. BURUNG MANDI | BSD | 50 | 2022-09-03 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
384 | KK0119 | JL. MEMPAYAK | VOLTRA | 25 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
385 | KK0038 | JL. MEMPAYAK | SINTRA | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
386 | KK0077 | JL. MEMPAYAK | MORAWA | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
387 | KK0097 | PDAM | VOLTA | 100 | 2022-09-02 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
388 | KK0054 | JL DESA MENGKUBANG | UNINDO | 25 | 2022-09-06 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
389 | KK0010 | JL MENGKUBANG | STARLITE | 100 | 2022-09-07 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
390 | KK0138 | JL.MENGKUBANG | TRAFINDO | 100 | 2022-09-06 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
391 | KK0058 | JL..MENGKUBANG | TRAFINDO | 100 | 2022-09-06 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
392 | KK0137 | JL MENGKUBANG | MASTERGREEN | 50 | 2022-09-07 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
393 | KK0078 | JL MENGKUBANG | TRAFINDO | 50 | 2022-09-07 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
394 | KK0093 | JL MENGKUBANG | VOLTRA | 100 | 2022-06-07 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
395 | KK0020 | JL.MENGKUBANG | SINTRA | 160 | 2022-09-06 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
396 | KK0022 | JL.SUKAMANDI | TRAFINDO | 160 | 2022-09-09 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
397 | KK0115 | JL.SUKAMANDI | SINTRA | 100 | 2022-09-09 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
398 | KK0079 | JL. SUKAMANDI | MURAWA | 100 | 2022-09-09 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
399 | KK0071 | JL SUKAMANDI | TRAFINDO | 100 | 2022-09-09 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
400 | KK0072 | JL SUKAMANDI | MURAWA | 100 | 2022-09-09 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
401 | KK0011 | JL.SUKAMANDI | TRAPINDO | 100 | 2022-09-09 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
402 | KK0050 | JL SUKAMANDI | SINTRA | 50 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
403 | KK0126 | JL SUKAMANDI | VOLTRA | 100 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
404 | KK0092 | JL SUKAMANDI | VOLTRA | 100 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
405 | KK0065 | JL SUKAMANDI | CENTRADO | 25 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
406 | KK0103 | JL.SUKAMANDI | SINTRA | 100 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
407 | KK0106 | JL.DAMAR | SINTRA | 160 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
408 | KK0037 | JL.DAMAR | STARLITE | 160 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
409 | KK0118 | JL.DAMAR | CENTRADO | 50 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
410 | KK0128 | JL.DAMAR | TRAPINDO | 100 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
411 | KK0068 | JL.DAMAR | TRAPINDO | 50 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
412 | KK0096 | JL DAMAR | VOLTRA | 100 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
413 | KK0117 | JL.DAMAR | CENTRADO | 100 | 2022-09-12 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
414 | TP0168 | Jl. Sriwijaya | Sintra | 100 | 2022-09-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
415 | TP0295 | Jl. Bulog | Sintra | 100 | 2022-09-30 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
416 | TP00154 | Jl. Dr. Susilo | Starlite | 100 | 2022-09-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
417 | TP0079 | Jl. Kamboja | Starlite | 100 | 2022-09-27 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
418 | TP0161 | Jl. Sriwijaya | Trafindo | 160 | 2022-09-27 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
419 | TP0163 | Jl. Dr. Susilo | Trafindo | 100 | 2022-09-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
420 | TP0534 (BARU) | Jl. Sriwijaya | Master Green | 50 | 2022-09-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
421 | TP0223 | Jl. Sriwijaya | Starlite | 100 | 2022-09-29 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
422 | TP0206 | Jl. Pattimura | B & D | 100 | 2022-10-03 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
423 | TP0561 (BARU) | Jl. Komp. Pelabuhan | Trafindo | 100 | 2022-09-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
424 | TP0488 | Jl. Komp. Pelabuhan | Sintra | 100 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
425 | TP0242 | Jl. Gegedek | Trafindo | 100 | 2022-09-30 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
426 | TP0173 | Jl. Letjen. Haryono | Trafindo | 100 | 2022-09-30 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
427 | TP0215 | Jl. Re. Marta Dinata | B & D | 200 | 2022-09-30 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
428 | TP0584 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | Master Green | 50 | 2022-10-04 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
429 | TP0581 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | Trafindo | 100 | 2022-10-04 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
430 | TP0585 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | Master Green | 50 | 2022-10-04 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
431 | TP0266 | Jl. Buluh Tumbang | Morawa | 100 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
432 | KP0003 | Jl. Kepayang | Trafindo | 50 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
433 | KP0004 | Jl. Kepayang | Sintra | 100 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
434 | KP0001 | Jl. Kepayang | Sintra | 50 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
435 | KP0006 (BARU) | Jl. Kepayang | Trafindo | 50 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
436 | KP0002 | Jl. Kepayang | Trafindo | 50 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
437 | KR0008 | Jl. Kacang Butor | Sintra | 100 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
438 | KR0001 | Jl. Kacang Butor | Sintra | 50 | 2022-10-06 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
439 | KR0013 (BARU) | PT. AMA | Sintra | 160 | 2022-10-11 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
440 | KR0012 | Jl. Kacang Butor | Trafindo | 100 | 2022-10-11 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
441 | KR0002 | Jl. Kacang Butor | Sintra | 50 | 2022-10-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
442 | KR0011 | Jl. Manggar (Gunung Tajam) | Trafindo | 50 | 2022-10-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
443 | KR0004 | Jl. Bukit Indah | Sintra | 50 | 2022-10-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
444 | KR0003 | Jl. Parit Gunung | Sintra | 50 | 2022-10-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
445 | KR0005 | Jl. Rebinmas Jaya | Sintra | 200 | 2022-10-10 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
446 | TP0222 | Jl. Buluh Tumbang | Voltra | 50 | 2022-10-11 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
447 | TP0136 | Jl. Buluh Tumbang (Mess AURI) | Tidak Terbaca | 100 | 2022-10-04 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
448 | TP0185 | Jl. Pemuda | Trafindo | 100 | 2022-10-13 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
449 | TP0085 | Jl. Pemuda | Trafindo | 160 | 2022-10-13 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
450 | TP0447 | Jl. Pemuda | Voltra | 100 | 2022-10-13 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
451 | TP0522 | Jl. Aik Kelubi | Voltra | 100 | 2022-10-13 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
452 | TP0521 | Jl. Aik Kelubi | Voltra | 100 | 2022-10-13 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
453 | TP0284 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | Sintra | 100 | 2022-10-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
454 | TP0562 (BARU) | Jl. Serma Abdullah | Trafindo | 100 | 2022-10-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
455 | TP0116 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | Unindo | 100 | 2022-10-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
456 | TP0454 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | Voltra | 100 | 2022-10-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
457 | TP0523 | Jl. Pemuda | Voltra | 100 | 2022-10-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
458 | TP0458 | Jl. Pemuda | Voltra | 100 | 2022-10-12 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
459 | TP0520 | Jl. Kemang Manis | Voltra | 100 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
460 | TP0491 | Jl. Gn. Tambak | Trafindo | 50 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
461 | TP0218 | Jl. Murai | Trafindo | 100 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
462 | TP0505 | Jl. Bicong | Trafindo | 50 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
463 | TP0446 | Jl. Bicong | Sintra | 50 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
464 | TP0172 | Jl. Bicong | Voltra | 100 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
465 | SJ0054 | Jl. Ranati | Trafindo | 50 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
466 | SJ0055 | Jl. Ranati | Trafindo | 50 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
467 | TA0026 | Jl. Tanjung Tinggi | Sintra | 100 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
468 | TA0050 | Jl. Tanjung Tinggi | Voltra | 100 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
469 | TA0024 | Jl. Rahman Deramad | Morawa | 100 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
470 | TA0027 | Jl. Tanjung Tinggi | Morawa | 50 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
471 | SJ0043 | Jl. Tanjung Tinggi | Morawa | 100 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
472 | TP0482 | Jl. Telex | Trafindo | 50 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
473 | TP0484 | Jl. Air Ketekok | Trafindo | 50 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
474 | TP0174 | Jl. Air Ketekok | Trafindo | 100 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
475 | TP0455 | Jl. Air Ketekok | Voltra | 100 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
476 | TP0510 | Jl. Air Ketekok | Schneider | 200 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
477 | TP0481 | Jl. Kayu Manis | Trafindo | 50 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
478 | TP0146 | Jl. Sijuk Air Merbau | Trafindo | 100 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
479 | TP0020 | Jl. Sijuk | Starlite | 200 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
480 | TP0399 | Jl. Perumnas Raya | Sintra | 100 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
481 | TP0471 | Jl. Padang Tekukur | Trafindo | 50 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
482 | TP0167 | Jl. Perumnas | Trafindo | 100 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
483 | TP0094 | Jl. Aik Baik Dalam | Schneider | 200 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
484 | TP0342 | Jl. Aik Baik | Starlite | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
485 | TP0051 | Jl. Betet, Aik Pelempang | Sintra | 160 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
486 | TP0398 | Jl. Betet, Air Pelempang | Sintra | 100 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
487 | TP0164 | Jl. Betet, Air Pelempang | Trafindo | 100 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
488 | TP0457 | Jl. Camar, Perumnas | Voltra | 100 | 2022-10-20 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
489 | TP0280 | Jl. Air Pelempang Jaya | Sintra | 100 | 2022-10-20 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
490 | TP0390 | Jl. Air Baik Dalam | Sintra | 100 | 2022-10-20 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
491 | TP0171 | Jl. Air Baik Dalam | Sintra | 100 | 2022-10-20 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
492 | TP0153 | Jl. Perumnas | Starlite | 50 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
493 | TP0389 | Jl. Perumnas | Sintra | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
494 | TP0098 | Jl. Pelempang Jaya | B & D | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
495 | TP0442 | Jl. Perumnas | Voltra | 100 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
496 | TP0128 | Jl. Jend. Sudirman | B & D | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
497 | TP0337 | Jl. Perumnas | Voltra | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
498 | TP0009 | Jl. Jend. Sudirman | Trafindo | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
499 | TP0364 | Jl. Sijuk - Kp. Ujung | Voltra | 100 | 2022-10-21 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
500 | TP0122 | Jl. Kapten Saridin | B & D | 160 | 2022-10-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
501 | TP0338 | Jl. Kapten Saridin | Voltra | 100 | 2022-10-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
502 | TP0177 | Jl. Bintara | Trafindo | 100 | 2022-10-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
503 | TP0554 (BARU) | Jl. Air Baik | Trafindo | 100 | 2022-10-22 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
504 | TP0529 (BARU) | Jl. Air Pelempang | Voltra | 100 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
505 | TP0556 (BARU) | Jl. Salembat Lama | Trafindo | 100 | 2022-10-19 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
506 | TP0538 (BARU) | Jl. Telex | Master Green | 50 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
507 | TP0560 (BARU) | Jl. Aik Ketekok | Trafindo | 100 | 2022-10-18 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
508 | TP0515 | Jl. Basuki Rahmat | B & D | 100 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
509 | TP0552 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman (PMI) | Trafindo | 100 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
510 | TP0535 (BARU) | Jl. Jend. Sudirman | Master Green | 50 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
511 | TP0203 | Jl. Jend. Sudirman | B & D | 100 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
512 | TP0289 | Jl. Jend. Sudirman | Sintra | 100 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
513 | TP0019 | Jl. Jend. Sudirman | Trafindo | 200 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
514 | TP0211 | Jl. Jend. Sudirman | Starlite | 50 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
515 | TP0279 | Jl. Sijuk - Kp. Ujung | B & D | 160 | 2022-10-24 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
516 | TP0352 | Jl. Pemuda | Starlite | 100 | 2022-10-13 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
517 | SJ0064 (BARU) | Jl. Ranati | Sintra | 100 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
518 | TA0073 (BARU) | Jl. Sheraton Hotel | Master Green | 50 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
519 | TA0058 (BARU) | Jl. Black Rock Golf | Lucky Light | 160 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
520 | TA0068 (BARU) | Jl. Black Rock Golf | Trafindo | 50 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
521 | TA0074 | Jl. Black Rock Golf | Trafindo | 100 | 2022-10-17 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
522 | TP0563 (BARU) | Jl. Griya Permata 4 | Trafindo | 100 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
523 | TP0558 (BARU) | Jl. Jaksa Arembi | Trafindo | 100 | 2022-10-15 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
524 | TP0598 (BARU) | Jl. Bicong | Weltraf | 100 | 2022-10-14 | UMJ | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
525 | MG0101 | DEDA BANGEK | UNINDO | 100 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
526 | MG0043 | DESA BANGEK | STARLITE | 160 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
527 | MG0040 | DESA SIMPANG TIGA | VOLTRA | 50 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
528 | MG0135 | JL. SIMPANG TIGE SAWIT | SINTRA | 100 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
529 | MG0134 | JL. SIMPANG TIGE SAWIT | SINTRA | 50 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
530 | KK0133 | JL, SIMPANG TIGE SAWIT | SINTRA | 100 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
531 | MG0147 | JL. SIMPANG TIGE SAWIT | VOLTRA | 100 | 2022-09-30 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
532 | MG0039 | AIK RUAK | SINTRA | 25 | 2022-09-26 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
533 | MG0105 | DESA SIMPANG TIGA | MORAWA | 100 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
534 | MG0038 | DESA AIK RUAK | VOLTRA | 50 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
535 | MG0037 | DESA LIRING | STARLITE | 50 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
536 | MG0036 | JL RENGGIANG | UNINDO | 50 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
537 | MG0103 | JL RENGGIANG | SINTRA | 100 | 2022-09-28 | GTA | [95 empty] | #NAME? |  |  | 0 | 0 | BAIK | 0 | BAIK
PT PLN (PERSERO)
UIW BANGKA BELITUNG
UP3 BELITUNG
Note on AU23: Penulis:
Note on AU25: Penulis:

## Data Master Suhu
DATA PENGUKURAN SUHU TRAFO
SUHU HASIL INSPEKSI THERMOVISION | URAIAN | KONDISI HEALTH INDEX
|  | BAIK | CUKUP | KURANG | BURUK
| BODY TRAFO | T < 83°C | 83°C ≤ T < 85°C | 85°C ≤ T < 90°C | T ≥ 90°C
| BUSHING TM | ΔT < 10°C | 10°C ≤ ΔT < 12°C | 12°C ≤ ΔT < 15°C | ΔT ≥ 15°C
| BUSHING TR | ΔT < 10°C | 10°C ≤ ΔT < 12°C | 12°C ≤ ΔT < 15°C | ΔT ≥ 15°C
Jangan di edit!!!

## Data Master kondisi
KATEGORISASI TRAFO DISTRIBUSI | [10 empty] | kapasitas | kategori
Category | Point | Capacity | [5 empty] | X | 400 | 6 | 1000 | X
|  | (KVA) | [5 empty] | X | 630 | 6 | 630 | X
1 | 6 | 400, 630, 1000 | X |  |  |  |  | X | 1000 | 6 | 400 | X
2 | 4 | 160200250 | Y |  |  |  |  | Y | 160 | 4 | 250 | Y
3 | 2 | 25, 50, 100 | Z |  |  |  |  | Y | 200 | 4 | 200 | Y
4 | 1 | Hermeticaly Sealed | [5 empty] | Y | 250 | 4 | 160 | Y
[8 empty] | Z | 25 | 2 | 100 | Z
|  | SCORE DATA PENGUKURAN GARDU | [5 empty] | Z | 50 | 2 | 50 | Z
|  | PROSEN BEBAN (OB) | PROSEN IMBANG (UNBALANCE) |  |  |  |  | Z | 100 | 2 | 25 | Z
|  |  |  | Merah (>40) | Kuning 19 s.d 40 | Hijau < 19
|  |  | Merah >80 | 9 | 8 | 7 | C
|  |  | Kuning 60-80 | 6 | 5 | 4 | B
|  |  | Hijau < 60 | 3 | 2 | 1 | A
|  |  |  | C | B | A
[13 empty] | 250 | Y
|  | SCORE DATA TAHUN GARDU | [10 empty] | 1000 | X
|  | TAHUN PEMBUATAN GARDU | SCORE
|  | >2010 | 1
|  | 2010-2000 | 2
|  | 2000-1990 | 3
|  | 1990-1980 | 4
|  | 1980-1970 | 5
Jangan di edit!!!

## Data Master class
SCORE DATA LOKASI GARDU |  |  |  | SCORE DATA LOKASI PRIMER GARDU
LOKASI GARDU | SCORE | KODE |  | LOKASI GARDU | SCORE | KODE
KOTA | 5 | A | 5 | UTAMA | 2 | X | 2
DESA | 3 | B | 3 | PERCABANGAN | 1 | Y | 1
RMH SAKIT | 10 | C | 10
PARIWISATA | 6 | D | 6
DAERAH RWN PETIR | 4 | E | 4
TNI/POLRI | 9 | F | 9
PEMERINTAHAN | 7 | G | 7
PERKANTORAN/BISNIS | 8 | H | 8
Jangan di edit!!!

## list
Foto Dokumentasi |  | Ceklis |  |  |  | Konstruksi Gardu |  | Arrester |  |  |  |  | NH FUSE
1 | Foto Full Gardu |  |  |  |  | Portal |  | Jenis | Kondisi |  |  |  | Jurusan xxx
2 | Foto Name Plate |  |  |  |  | Cantol |  | Keramik | Baik |  |  |  | R |  | S |  | T
3 | Foto Box PHBTR |  |  |  |  | Beton |  | Polimer | Pecah |  |  |  | Rating | Kondisi | Rating | Kondisi | Rating | Kondisi
4 | Foto Minyak Trafo |  | Foto Thermovision |  | Ceklis |  |  |  | Tidak Ada |  |  |  | 50 | Baik | 50 | Baik | 50 | Baik
5 | Foto Trafo |  | 1 | Thermo Trafo |  | Tiang Gardu | [6 empty] | 63 | Buruk | 63 | Buruk | 63 | Buruk
6 | Foto Cut Out |  | 2 | Thermo Cut Out |  | Besi |  | Cut Out |  |  |  |  | 80 | SBL | 80 | SBL | 80 | SBL
7 | Foto Arrester |  | 3 | Thermo Arrester |  | Beton |  | Jenis | Kondisi |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | Foto Bushing TM |  | 4 | Thermo Bushing TM |  |  |  | Keramik | Baik |  |  |  | 125 |  | 125 |  | 125
9 | Foto Bushing TR |  | 5 | Thermo Bushing TR |  | Kondisi Bushing |  | Polimer | Retak |  |  |  | 160 |  | 160 |  | 160
10 | Foto Inlet |  | 6 | Thermo Inlet |  | Baik |  |  | Pecah |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200
11 | Foto Outlet |  | 7 | Thermo Outlet |  | Pecah |  |  | SBL |  |  |  | 250 |  | 250 |  | 250
12 | Foto Isi PHBTR |  | 8 | Thermo Isi PHBTR |  | Flash | [6 empty] | 300 |  | 300 |  | 300
13 | Foto On Load |  | 9 | Thermo On Load |  | Belit | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | 400
14 | Foto NH Fuse |  | 10 | Thermo NH Fuse |  |  |  | Kondisi PHBTR |  |  |  |  | 630 |  | 630 |  | 630
[6 empty] | Body |  | Pintu | Lantai | Dinding | Engsel | Kunci | Null |  | Null |  | Null
| LOKASI GARDU |  |  |  |  | Bersih |  | Baik | Baik | Baik | Baik | Ada- Baik
| RUMAH SAKIT |  |  |  |  | Packing Retak |  | Kotor | Kotor | Kotor | Rusak | Ada- Rusak | KABEL PUDING
| TNI / POLRI |  |  |  |  | Packing Berminyak |  | Berkarat | Berkarat | Berkarat | Berkarat | Cuping Rusak | Utama / Jurusan
| PERKANTORAN / BISNIS |  |  |  |  | Rembes |  | Copot | Berlubang | Berlubang | Copot | Tidak Ada | Jenis | Ukuran | Kondisi
| PEMERINTAHAN | [11 empty] | LVTC | 25 | Baik
| PARIWISATA |  |  |  |  | Kebocoran Minyak |  | Instalasi PHBTR |  | ARDE |  |  | NYY | 35 | Luka
| KOTA |  |  |  |  | Bersih |  | Rapih |  | Arrester | Netral Trafo | Konstruksi |  | 50 | Rapuh
| DAERAH RAWAN PETIR |  |  |  |  | Packing Retak |  | Buruk |  | Baik | Baik | Gabung |  | 70 | Terbakar
| DESA |  |  |  |  | Packing Berminyak |  |  |  | Putus | Putus | Terpisah |  | 95
[6 empty] | Rembes |  | On Load PHBTR |  | Tidak Ada | Tidak Ada |  |  | 120
| LOKASI PRIMER GARDU | [6 empty] | Baik | [5 empty] | 150
| UTAMA |  |  |  |  | Conector Outlet |  | Rusak |  | Kesesuaian Rating NH Fuse
| PERCABANGAN |  |  |  |  | Pressing |  | Tidak Ada |  | Sesuai |  |  | Pipa Puding
[6 empty] | Tap Conector |  | SBL |  | Deviasi 1 Tingkat |  |  | Jenis | Kondisi
[6 empty] | Belit |  |  |  | Deviasi 2 Tingkat |  |  | Besi | Baik
[10 empty] | SBL |  |  | PVC | Kotor
[13 empty] | Tidak Ada | Bolong
[6 empty] | Pengaman Konstruksi Trafo | [7 empty] | Pecah
[6 empty] | Pagar | Bordes | Dudukan |  | Rating On Load PHBTR |  |  |  | Keropos
[6 empty] | Baik | Baik | Baik |  | 125
[6 empty] | Karat | Karat | Karat |  | 250 |  |  | Sepatu Kabel Utama / Jurusan
[6 empty] | Rusak Berat | Rusak Berat | Rusak Berat |  | 400 |  |  | Jenis | Kondisi
[6 empty] | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |  | 630 |  |  | Al - Al | Baik
[13 empty] | Al - Cu | Corona
[6 empty] | Tipe Seal | [6 empty] | Cu - Cu | Terbakar
[6 empty] | Hermatik | [7 empty] | Belit
Non - Hermatik
Kondisi BusBar
Baik
Corona
Terbakar
Kabel